## Ⅰ级（初级工）
网络大学考试系统试题导入文件模板
适用等级 | 难度 | 答题分数 | 答题时间 | 试题编号 | 题型 | 试题正文 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 试题答案 | 自变参数选项 | 参数M数据集 | 应变参数内容 | 答案解析 | 答案要点及评分标准 | 依据 出处 | 出题人 | 备注 | 知识点编码 | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 单选题 | 我国交流电的周期是( )s。 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 2 | 单选题 | 电流就是电荷的( )运动。 | 无规则 | 有规则 | 迅速地 | 慢慢地 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 3 | 单选题 | 在电路中，电流之所以能流动，是由电源两端的电位差造成的，我们把这个电位差称( )。 | 电位 | 电压 | 电源 | 电流 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 4 | 单选题 | 电路主要由电源、( )、导线和开关四部分组成。 | 电器 | 电机 | 负载 | 负荷 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 5 | 单选题 | 交流电的电流( )。 | 大小随时间作周期性变化，方向不变 | 大小不变，方向随时间作周期性变化 | 大小和方向随时间作周期性变化 | 大小和方向都不随时间作周期性变化 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 6 | 单选题 | 欧姆定律阐明了电路中( )。 | 电压和电流是正比关系 | 电流与电阻的反比关系 | 电压 、电流和电阻三者之间的关系 | 电阻与电压的正比关系 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 7 | 单选题 | 在电路中，电压、电流和电阻三者之间的关系为( )。 | I＝R/U | R＝I／U | R＝IU | I＝U／R |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 8 | 单选题 | 两只阻值为R的电阻并联后，其总阻值为( )。 | 2R | R／2 | R | R／4 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 9 | 单选题 | 对称三相电源角形连接时，线电压是( )。 | 相电压 | 3倍的相电压 | 2倍的相电压 | √3倍的相电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 10 | 单选题 | 电阻率的单位是( )。 | Ω | Ω.mm | Ω.m2／m | Ω／m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 11 | 单选题 | 在输电线路中输送功率一定时，其电压越高时( )。 | 电流越小和线损越大 | 电流越大和线损越大 | 电流越小和线损越小 | 电流越大和线损越小 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 12 | 单选题 | 带电作业的绝缘材料要求吸水性( )。 | 一般 | 低 | 较高 | 很高 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 13 | 单选题 | 兆欧表又称( )。 | 绝缘电阻表 | 欧姆表 | 万用表 | 接地摇表 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 14 | 单选题 | 带电作业通过电流的设备，要求设备有( )电阻。 | 较高 | 一般 | 较低 | 不要求 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 15 | 单选题 | 带电线路导线的垂直距离可用( )测量。 | 绝缘绳 | 皮尺 | 钢尺 | 线尺 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 16 | 单选题 | 绝缘材料的厚度越大，击穿电压( )。 | 越低 | 一般 | 越高 | 与材料厚度无关 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 17 | 单选题 | 在带电作业中，只有把流经人体的电流严格控制在( ) mA以下，才能保证人不受触电伤害。 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 18 | 单选题 | 破坏荷重为7t的直角挂板的表示符号是 ( )。 | ZB-7 | Z-7 | ZH-7 | Q-7 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 19 | 单选题 | 加强型钢芯铝绞线是采用符号( )表示的。 | LGJJ | LGJQ | LGJZ | LGJ |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 20 | 单选题 | 表示破坏荷重为7t的悬式防污瓷绝缘子的型号为( )。 | XWP-7 | XP-7 | XP-7 | WP-7 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 21 | 单选题 | 表示标称截面为240mm2的钢芯铝绞线的型号为( ) 。 | LGJQ-240 | LGJJ-240 | LGJ-240 | HLJ-240 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 22 | 单选题 | 等电位作业法属于( )。 | 直接作业法 | 间接作业法 | 临近作业法 | 全绝缘作业法 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 23 | 单选题 | 带电作业的绝缘工具机械试验的周期为( )一次。 | 半年 | 1年 | 2年 | 4年 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 24 | 单选题 | 安全带的试验周期是( )。 | 1年1次 | 0.5年1次 | 1.5年1次 | 2年1次 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 25 | 单选题 | 按杆塔的用途分类，特殊杆塔包括( )。 | 跨越 、换位 、分支杆塔 | 耐张 、转角、 终端杆塔 | 耐张、 换位、 终端杆塔 | 跨越、 换位 、转角杆塔 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 26 | 单选题 | 下列金具为接续金具的是( )。 | 球头挂环 | 导线接续管 | 联板 | 延长环 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 27 | 单选题 | 送电线路铝并沟线夹的检查规定为( )。 | 1年1次 | 2年1次 | 3年1次 | 4年1次 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 28 | 单选题 | 在110kV线路上进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不得小于( )m。 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 29 | 单选题 | 在220kV线路上进行地电位带电作业时，人体与带电体间的安全距离不得小于( )m。 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 30 | 单选题 | 在35kV线路上进行地电位作业时，人体与带电体间的安全距离不得小于( )m。 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 31 | 单选题 | 在66～110kV带电杆塔上工作时的安全距离为( )m。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 32 | 单选题 | 在220kV带电杆塔上工作时的安全距离为( )m。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 33 | 单选题 | 在500kV带电杆塔上工作时的安全距离为( )m。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 34 | 单选题 | 35～110kV送电线路在居民区对地的最小距离是( )m。 | 6.1 | 6.5 | 7 | 8 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 35 | 单选题 | 带电作业时气温应不低于( )。 | －5℃ | －10℃ | －15℃ | －25℃ |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 36 | 单选题 | LGJ-150导线应选用的悬垂线夹型号为( )。 | XGU-1 | XGU-2 | XGU-3 | XGU-4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 37 | 单选题 | 做导线的材料要具有良好的( )特性。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 导电 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 38 | 单选题 | 使用接地电阻表进行测量时，摇测速度应平稳上升并保持在( )。 | 120r／min | 100r／min | 60r／min | 50r／min |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 39 | 单选题 | 测量高压输配电线路设备绝缘电阻时，应使用( )绝缘电阻表。 | 500V | 1000V或2500V | 2500V或5000V | 都可以 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 40 | 单选题 | 用于牵引绳与双钩紧线器等带钩牵引工具相连接的绳扣叫( )。 | 活扣 | 压扣 | 吊扣 | 钢绳扣 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 41 | 单选题 | 用于拖拉绳在地锚或塔材主铁上等位置，固定绳扣的绑扎的绳扣扎法为( )。 | 双环扣 | 压扣 | 活扣 | 吊扣 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 42 | 单选题 | 主要用于电杆根部、塔腿等部位绑扎的绳扣扎法为( ) 。 | 连扣 | 压扣 | 被扣 | 别扣 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 43 | 单选题 | 万用表使用完毕后，应将选择开关拨放在( )。 | 交流高压档 | 电阻档上 | 直流电流档上 | 交流电流档 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 44 | 单选题 | C型屏蔽服适用于在( )电压等级的设备上工作。 | 66kV及以下 | 220kV及以下 | 500kV及以下 | 各电压等级 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 45 | 单选题 | A型屏蔽服适用于在( )电压等级的设备上工作。 | 35kV及以下 | 66kV及以下 | 220kV及以下 | 500kV |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 46 | 单选题 | B型屏蔽服适用于在( )及以下电压等级的设备上工作。 | 35kV及以下 | 66kV及以下 | 220kV及以下 | 500kV及以下 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 47 | 单选题 | 带电作业中，传递绳滑车的滑轮，采用( )。 | 铁滑轮 | 铝滑轮 | 绝缘滑轮 | 都可以 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 48 | 单选题 | 地电位作业人员( )直接向中间电位作业人员传递工器具。 | 可以 | 不可以 | 特殊情况下可以 | 10kV以下电压等级可以 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 49 | 单选题 | 送电线路绝缘子的测试周期是( )。 | 半年1次 | 1年1次 | 2年1次 | 3年1次 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 50 | 单选题 | 带电水冲洗，当风力大于( )级时，不宜进行。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 51 | 单选题 | 不适合用火花间隙法检测的绝缘子是( )。 | 针式绝缘子 | 柱式绝缘子 | 少于4片的悬式绝缘子串 | 以上全选 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 52 | 单选题 | 带电工具绝缘电阻测试，其阻值不得低于( )。 | 300MΩ | 500MΩ | 700MΩ | 800MΩ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 53 | 单选题 | 大刀卡用于更换( )绝缘子。 | 单串耐张 | 双串耐张 | 单串直线 | 双串直线 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 54 | 单选题 | 带电作业工具在现场使用前应( )。 | 做外观检查，使用5000V绝缘电阻表进行绝缘电阻测试 | 做外观检查，不做其他电气测试 | 做外观检查，按规定电压等级进行工频耐压试验 | 对工具进行电气和机械综合试验后才可使用 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 55 | 单选题 | 在110kV线路带电作业中，绝缘杆最小有效长度为( )m。 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 56 | 单选题 | 220kV线路带电作业中，绝缘杆最小有效长度为( )m。 | 0.7 | 1 | 1.3 | 2.1 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 57 | 单选题 | 110kV线路带电作业中，绝缘绳最小有效长度为( )m。 | 0.7 | 1 | 1.8 | 3.7 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 58 | 单选题 | 220kV线路带电作业中，绝缘绳最小有效长度为( )m。 | 0.7 | 1 | 1.8 | 3.7 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 59 | 单选题 | 带电水冲洗应遵守( )顺序。 | 先冲上层，后冲下层，从上风侧开始自上而下的冲洗 | 先冲下层，后冲上层，从上风侧开始自下而上的冲洗 | 先冲下层，后冲上层，从下风侧开始自下而上的冲洗 | 先冲上层，后冲下层，从下风侧开始自上而下的冲洗 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 60 | 单选题 | 使用火花间隙检测一串7片绝缘子的110kV设备时，零值绝缘子达到( )片时，应立即停止检测。 | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 61 | 单选题 | 使用火花间隙检测一串13片绝缘子的220kV设备时，零值绝缘子达到( )片时，应立即停止检测。 | 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 62 | 单选题 | 带电小水量冲洗选用喷嘴口径为( )。 | 3mm及以下 | 4mm及以下 | 4～8mm | 9mm及以下 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 63 | 单选题 | 带电水冲洗220kV普通变电支柱绝缘子，水电阻率不应低于( )。 | 1500Ω?m0.02mg／cm2 | 3000Ω?m0.04mg／cm2 | 1500Ω?m0.05mg／m2 | 3000Ω?m0.07mg／cm2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 64 | 单选题 | 火花间隙法检测绝缘子，作业前校核火花间隙距离，66kV尖-尖电极距离为( )。 | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 65 | 单选题 | 火花间隙法检测绝缘子，作业前校核火花间隙距离，220kV尖-尖电极距离为( )。 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.65mm |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 66 | 单选题 | 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟( )次左右，每次按压和放松的时间相等。 | 60 | 70 | 80 | 100 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 67 | 单选题 | 砂轮机开动后，要空转( )min，待运转正常时才能使用。 | 1～2 | 2～3 | 3～4 | 4～5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 68 | 单选题 | 参加带电作业的人员，应经( )，并经考试合格取得资格。单位批准后，方能参加相应的作业。 | 理论培训 | 专门培训 | 作业培训 | 岗前培训 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 69 | 单选题 | 等电位带电作业一般在( )及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 | 10kV、±100kV | 66kV、±125kV | 66kV、±100kV | 110kV、±125kV |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 70 | 单选题 | 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋，750、1000kV等电位作业人员还应戴面罩)，且各部分应( )。 | 绝缘良好 | 连接良好 | 齐全完好 | 密封完好 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 71 | 单选题 | 等电位作业人员所穿屏蔽服内还应穿着( )内衣。 | 绝缘 | 棉质 | 阻燃 | 透气 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 72 | 单选题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，一般在( )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 | 35 | 110 | 220 | 330 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 73 | 单选题 | 带电作业工具房进行室内通风时，应在干燥的天气进行，并且室外的相对湿度不准高于( )。 | 60％ | 65％ | 70％ | 75％ |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 74 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行电气试验，其试验周期为：( )。 | 预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年 | 预防性试验每年半次，检查性试验每年一次，两次试验间隔一年 | 预防性试验每年半次，检查性试验每年半次，两次试验间隔半年 | 预防性试验每年一次，检查性试验每年半次，两次试验间隔一年 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 75 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行机械试验，其试验周期为：( )。 | 绝缘工具每年半次，金属工具两年半次 | 绝缘工具每年半次，金属工具两年一次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年半次 | 绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 76 | 单选题 | 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，应使用绝缘无极绳索，风力应不大于( )级，并应有专人监护。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 77 | 单选题 | 工作票签发人名单应( )． | 公布 | 公示 | 备案 | 口头通知 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 78 | 单选题 | 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是( )的安全责任。 | 工作票签发人 | 工作班成员 | 工作负责人(监护人) | 专责监护人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 79 | 单选题 | 安全带：腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环(钩)应具有( )，操作应灵活。 | 保险装置 | 足够强度 | 防锈性能 | 足够厚度 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 80 | 单选题 | ( )携带器材登杆或在杆塔上移位。 | 允许 | 经工作负责人同意可 | 不宜 | 禁止 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 81 | 单选题 | 上横担进行工作前，应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带(绳)应系在主杆或( )上。 | 绝缘子 | 导线 | 拉板 | 牢固的构件 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 82 | 单选题 | 在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带，当后备保护绳超过( )m时，应使用缓冲器。 | 1,5 | 2 | 2．5 | 3 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 83 | 单选题 | 在杆塔上作业，工作点下方庄按( )设围栏或其他保护措施。 | 坠落半径 | 作业范围 | 工作区域 | 活动范围 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 84 | 单选题 | 安全工器具经试验合格后，应在不妨碍( )的部位粘贴合格证。 | 绝缘性能且醒目 | 机械性能且醒目 | 绝缘性能且不磨损 | 机械性能且不磨损 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 85 | 单选题 | 安全带的挂钩或绳于应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用( )的方式。 | 低挂低用 | 高挂高用 | 高挂低用 | 低挂高用 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 86 | 单选题 | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，( )露天高处作业。 | 应停止 | 不宜 | 采取措施可 | 经工作负责人同意可 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 87 | 单选题 | 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于( )cm，并在距梯顶( )m处设限高标志。 | 40；l | 50；1．5 | 40；1．5 | 50；1 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 88 | 单选题 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为( )左右。 | 50° | 55° | 60° | 70° |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 89 | 单选题 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准( )人工作。 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 90 | 单选题 | 个人保安线由( )负责自行装、拆。 | 作业人员 | 专责监护人 | 工作负贵人 | 小组负责人 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 91 | 单选题 | 夜间巡线应沿线路( )进行；大风时，巡线应沿线路( )前进，以免万一触及断落的导线。 | 外侧；上风侧 | 内侧；下风侧 | 外侧；下风侧 | 内侧；上风侧 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 92 | 单选题 | 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中，应设法防止行人靠近断线地点( )m以内，以免跨步电压伤人，并迅速报告调控人员和上级，等候处理。 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 93 | 单选题 | 遇有( )级以上的大风时，禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 94 | 单选题 | 邻近高压线路工作，用( )传递大件金属物品 (包括工具、材料等)时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | 绝缘绳索 | 麻绳 | 尼龙绳 | 钢丝绳 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 95 | 单选题 | 在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，( )进入带电侧的横担，或在该侧横担上放置任何物件。 | 可以 | 经工作负责人同意可以 | 不宜 | 不准 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 96 | 单选题 | 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作，只有停电检修线路在带电线路( )时才可进行。 | 上面 | 中间 | 下面 | 侧面 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 97 | 单选题 | 在超过( )m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 | 1．0 | 1 5 | 2．0 | 2．5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 98 | 单选题 | 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑，在挖深超过( )m的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。 | 2．0 | 2．5 | 3．0 | 3．5 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 99 | 单选题 | 塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在( )的两个塔脚同时挖坑。 | 对角线 | 横线路 | 顺线路 | 同一侧 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 100 | 单选题 | 已经立起的杆塔，回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆．回填土块直径应不大于( )mm，回填应按规定分层务实。 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 101 | 单选题 | 在张力放线的全过程中，人员不准在牵引绳、导引绳、导线( )通过或逗留。 | 下方 | 上方 | 外角侧 | 两侧 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 102 | 单选题 | 凡在坠落高度基准面( )m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | 1．5 | 2 | 2．5 | 3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 103 | 单选题 | 凡参加高处作业的人员，应( )进行一次体检。 | 半年 | 每年 | 两年 | 三年 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 104 | 单选题 | 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过( )。 | 铭牌规定 | 起吊物的重量 | 起吊绳的荷载 | 吊钩的荷载 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 105 | 单选题 | 跨越带电线路时应使用( )。 | 纤维绳 | 棕绳 | 绝缘绳索 | 白棕绳 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 106 | 单选题 | 起重指挥信号应( )，分工明确。 | 复杂、标准、畅通 | 简明、标准、畅通 | 简明、统一、畅通 | 复杂、统一、畅通 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 107 | 单选题 | 使用机械牵引杆件上山时，应将杆身绑牢，钢丝绳不准触磨岩石或坚硬地面，牵引路线两侧( )m以内，不准有人逗留或通过。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 108 | 单选题 | 机具应由( )操作和使用。 | 班组长 | 技术员 | 机具管理员 | 了解其性能并熟悉使用知识的人员 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 109 | 单选题 | 人体对工频交流电的电流感知水平约（ ）。 | 1mA | 10mA | 30mA | 50mA |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 110 | 单选题 | 带电作业时人体感知的电场强度是（ ）。 | 2.0kV/cm | 2.4kV/cm | 2.6kV/cm | 3.5kV/cm |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 111 | 单选题 | 单件屏蔽服衣或裤任意两点之间的电阻值均不得大于（ ）。 | 10Ω | 15 Ω | 20 Ω | 25Ω |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 112 | 单选题 | 当风力大于（ ）时，不应进行带电作业。 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 113 | 单选题 | 空气相对湿度大于（ ）时，应停止进行带电作业。 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 114 | 单选题 | 空载长线是（ ）元件。 | 电阻 | 电感 | 电容 | 电场 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 115 | 单选题 | 同一气象条件下，一个耐张段内导线的水平应力（ ）。 | 悬挂点最大 | 弧垂点最大 | 高悬挂点最大 | 一样大 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 116 | 单选题 | 保险带、绳使用长度在（ ）以上的应加缓冲器。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 117 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，绝缘工具的机械试验周期为（ ）。 | 半年一次 | 1年一次 | 2年一次 | 4年一次 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 118 | 单选题 | 胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压（ ）次后吹气2次，反复进行。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 119 | 单选题 | 电力线路作业人员对《电力安全工作规程》（线路部分）应每年考试（ ）。因故间断电气工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。 | 一次 | 两次 | 三次 | 四次 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 120 | 单选题 | 挂绝缘软梯的等电位工作，所挂的导、地线截面不应小于( )。 | LGJ-120 GJ-35 | LGJ-150 GJ-35 | LGJ-120 GJ-50 | LGJ-150 GJ-50 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 121 | 单选题 | 夜间巡线应沿线路（ ）侧进行；大风巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线。 | 外 | 内 | 上 | 下 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 122 | 单选题 | 任何人发现有违反本规程的情况，（ ），经纠正后才能恢复作业。 | 应立即报告工作负责人 | 应立即制止 | 应立即报告领导 | 应睁只眼闭只眼 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 123 | 单选题 | 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于：66kV( )m；110kV( )m。 | 0.8；2.1 | 0.8；1.2 | 0.9；2.1 | 0.9；1.2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 124 | 单选题 | 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时，其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于：220kV( )m；330kV( )m。 | 1.2；3.1 | 1.2；3.9 | 2.1；3.1 | 2.1；3.9 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 125 | 单选题 | 沿软梯进出电场作业，防坠落后备绳安装完毕后，用力冲击( )次进行检查。 | 1 | 2 | 3 | 随意 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 126 | 单选题 | 整套屏蔽服各最远端点之间的电阻值不得大于（ ）Ω。 | 1 | 24 | 20 | 0.8 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 127 | 单选题 | 各类压接管与耐张线夹之间的距离不应小于（ ）。 | 5m | 10m | 15m | 20m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 128 | 单选题 | 新参加电气工作得人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、临时工等），应经（ ）过后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 | 安全知识教育 | 岗位技能培训 | 触电急救培训 | 业务技能培训 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 129 | 单选题 | 在500kV线路上进行等电位作业时，等电位电工对邻相导线的距离必须大于（ ）m。 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 130 | 单选题 | 电力安全工作规程规定了工作人员在作业现场应遵守的 ( )。 | 管理要求 | 岗位职责 | 安全要求 | 行为规范 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 131 | 单选题 | 低[电]压：用于配电的交流系统中( )的电压等级。 | 220V以下 | 220V及以下 | 1000V以下 | 1000V及以下 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 132 | 单选题 | 高[电]压：a)通常指超过低压的电压等级。B)特定情况下，指电力系统中( )的电压等级。 | 输电 | 变电 | 配电 | 用电 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 133 | 单选题 | 检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善是( )的安全责任． | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人(监护人) | 专责监护人 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 134 | 单选题 | 若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由( )变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护工作人员。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 小组负责人 | 工作许可人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 135 | 单选题 | 事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需( )恢复的抢修和排除故障的工作。 | 按计划时间内 | 短时间内 | 规定时间内 | 限定时间内 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 136 | 单选题 | 双重称号即( )． | 线路名称和称号 | 线路名称和位置称号 | 编号和位置称号 | 编号和称号 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 137 | 单选题 | 为加强电力生产现场管理，规范( )，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定本规程。 | 电力生产的安全管理 | 各类工作人员的行为 | 现场作业的工作流程 | 各类设备的作业方法 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 138 | 单选题 | 作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | 办公条件和妄全设施 | 办公条件和生产设施 | 生产条件和生产设施 | 生产条件和安全设施 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 139 | 单选题 | 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的( )应合格、齐备。 | 个人工器具 | 服装 | 劳动防护用品 | 作业保护 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 140 | 单选题 | 现场使用的安全工器具应( )并符合有关要求． | 规范 | 合格 | 齐备 | 可靠 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 141 | 单选题 | 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 | 事故紧急处理措施 | 紧急救护措施 | 应急预案 | 逃生方法 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 142 | 单选题 | 作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症[体格检查每( )至少一次]。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 143 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经( )。 | 专业培训 | 考试合格 | 技能培训 | 现场实习 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 144 | 单选题 | 作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会( )。 | 创伤急救 | 溺水急救 | 触电急救 | 高空急救 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 145 | 单选题 | 220kV线路沿绝缘子串进入强电场，良好绝缘子的最少片数为( )片。 | 12 | 11 | 10 | 9 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 146 | 单选题 | 330kV线路沿绝缘子串进入强电场，良好绝缘子的最少片数为( )片。 | 12 | 19 | 22 | 26 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 147 | 单选题 | 500kV线路沿绝缘子串进入强电场，良好绝缘子的最少片数为( )片。 | 19 | 22 | 26 | 27 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 148 | 单选题 | 作业人员应具备必要的( )，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 | 安全生产知识 | 技能等级 | 专业学历 | 工作经验 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 149 | 单选题 | 进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿( )，绝缘鞋。 | 绝缘服 | 屏蔽服 | 防静电服 | 全棉长袖工作服 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 150 | 单选题 | 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经( )上岗。 | 领导批准 | 师傅带领 | 考试合格 | 现场实习 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 151 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上带电更换绝缘子时，应保证作业中良好绝缘子片数不少于（ ）片。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 152 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上带电更换绝缘子时，应保证作业中良好绝缘子片数不少于（ ）片。 | 7 | 9 | 11 | 13 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 153 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上带电更换绝缘子时，应保证作业中良好绝缘子片数不少于（ ）片。 | 16 | 20 | 23 | 25 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 154 | 单选题 | 作业人员对本规程应( )考试一次。 | 每半年 | 每年 | 每两年 | 每三年 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 155 | 单选题 | 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程，经考试合格，并经( )认可，方可参加上作。 | 相关单位分管领导 | 设备运维管理单位 | 安全监督管理部门 | 调度控制中心 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 156 | 单选题 | 任何人发现有违反本规程的情况，应( )，经纠正后才能恢复作业。 | 立即制止 | 立即报告领导 | 停止作业 | 批评教育 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 157 | 单选题 | 等电位作业法作业方式为( )。 | 接地体→人体→绝缘体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体 | 接地体→人体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→带电体 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 158 | 单选题 | 紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用( )支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 | 心脏按压法 | 口对口呼吸法 | 口对鼻呼吸法 | 心肺复苏法 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 159 | 单选题 | 触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的( )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | 有关 | 所有 | 高压 | 低压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 160 | 单选题 | 触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是( )。 | 左侧卧位 | 右侧卧位 | 仰卧位 | 俯卧位 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 161 | 单选题 | 触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于( )上。 | 柔软床垫 | 硬板床或地 | 担架 | 弹簧床 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 162 | 单选题 | 触电急救，胸外心脏按压频率应保持在( )次／min．。 | 60 | 80 | 100 | 120 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 163 | 单选题 | 带电作业资格证书自取得之日起有效期（ ）年，到期应重新在公司带电作业培训中心接受理论知识和实际操作培训。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网生〔2007〕751号 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 164 | 单选题 | 负责监督检查现场安全措施是否正确完备、个人安全劳动防护措施是否得当，及时制止各类违章现象是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网安质〔2014〕1529号 国家电网公司关于印发《国家电网公司安全职责规范》的通知》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 165 | 单选题 | 反违章工作贯彻“落实责任，健全机制，查防结合，（ ）”的基本原则，建立健全行之有效的预防违章和查处违章工作机制。 | 安全第一 | 以人为本 | 预防第一 | 以防为主 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第四条 第四条 反违章工作贯彻“落实责任，健全机制，查防结合，以防为主”的基本原则，建立健全行之有效的预防违章和查处违章工作机制，发挥安全保障体系和安全监督体系的共同作用，持续深入地开展反违章。 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 166 | 单选题 | 违章按照性质分为（ ）、装置违章和管理违章三类。 | 行为违章 | 动作违章 | 思想违章 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第七条 违章按照性质分为行为违章、装置违章和管理违章三类。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 167 | 单选题 | （ ）是指现场作业人员在电力建设、运行、检修、营销服务等生产活动过程中，违反保证安全的规程、规定、制度、反事故措施等的不安全行为。 | 行为违章 | 装置违章 | 管理违章 | 思想违章 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第七条 违章按照性质分为行为违章、装置违章和管理违章三类。（一）行为违章是指现场作业人员在电力建设、运行、检修、营销服务等生产活动过程中，违反保证安全的规程、规定、制度、反事故措施等的不安全行为。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 168 | 单选题 | （ ）是指生产设备、设施、环境和作业使用的工器具及安全防护用品不满足规程、规定、标准、反事故措施等的要求，不能可靠保证人身、电网和设备安全的不安全状态和环境的不安全因素。 | 行为违章 | 装置违章 | 管理违章 | 思想违章 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第七条 违章按照性质分为行为违章、装置违章和管理违章三类。（二）装置违章是指生产设备、设施、环境和作业使用的工器具及安全防护用品不满足规程、规定、标准、反事故措施等的要求，不能可靠保证人身、电网和设备安全的不安全状态和环境的不安全因素。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 169 | 单选题 | （ ）是指各级领导、管理人员不履行岗位安全职责，不落实安全管理要求，不健全安全规章制度，不执行安全规章制度等的各种安全管理不作为。 | 行为违章 | 装置违章 | 管理违章 | 思想违章 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第七条 违章按照性质分为行为违章、装置违章和管理违章三类。（三）管理违章是指各级领导、管理人员不履行岗位安全职责，不落实安全管理要求，不健全安全规章制度，不执行安全规章制度等的各种安全管理不作为。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 170 | 单选题 | 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为一般违章和（ ）违章。 | 普通 | 严重 | 非常严重 | 特别严重 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 171 | 多选题 | 作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）。 | 停止作业 | 安全距离有一定的裕度，严格监护住完成工作 | 采取措施后撤离作业场所 | 借此机会要求改为同工同酬待遇。 |  |  |  | AC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 172 | 多选题 | 带电作业常用绝缘绳索有（ ）。 | 蚕丝绳 | 尼龙绳 | 锦纶或丙纶绳 | 聚氯乙烯绳 | 白棕绳或棉纱绳。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 173 | 多选题 | 架空线路杆塔按用途和功能分（ ）。 | 直线杆塔 | 铁塔 | 钢筋混凝土电杆 | 耐张杆塔。 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 174 | 多选题 | 架空线路转角杆塔分为（ ）。 | 分支转角 | 直线转角 | 耐张转角 | 特殊转角。 |  |  |  | BC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 175 | 多选题 | 保证电力线路三大安全是指（ ）。 | 人身安全 | 电网安全 | 设备安全 | 用电安全。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 176 | 多选题 | 输电线路常用的保护金具主要有（ ）。 | 防振锤、阻尼线 | 间隔 | 均压环、屏蔽 | 预绞式护线条、铝包带等 | 预绞式接续条或预绞式补修条。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 177 | 多选题 | 架空线路带电作业人员必须具备哪些条件（ ）。 | 经医生鉴定无妨碍工作的生理和心理障碍且身体健康 | 具备必要的电气知识 | 熟悉《电业安全工作规程》的有关内容，并经考试合格 | 掌握紧急救护方法。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 178 | 多选题 | 下列属拉线金具的有（ ）。 | 楔形线夹 | UT线夹 | 线卡子（马鞍卡子或元宝夹头） | U型挂环。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 179 | 多选题 | 带电作业进行现场勘察时最主要察看和了解的有（ ）。 | 杆塔型式 | 带电体与杆塔的间距 | 交叉跨越情况 | 缺陷部位及严重情况 | 需用的器材规格 | 地形状况。 |  | CDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 180 | 多选题 | 机械加工图中的“三视图”指的是（ ）。 | 正视图 | 右视图 | 左视图 | 俯视图。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 181 | 多选题 | 架空线路悬垂绝缘子形式分为（ ）。 | 单联串 | 双联串 | 三联串 | V型或L型串。 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 182 | 多选题 | 由（ ）连接而成的整体，称为电力系统。 | 电厂的发电机组 | 输电线路 | 变电所设备 | 配电网络 | 电力用户的用电设备。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 183 | 多选题 | 登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如（ ）等是否完好牢靠。 | 脚扣 | 升降板即登高板 | 电工安全带 | 梯子和脚钉 | 电杆爬梯。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 184 | 多选题 | 下列属于基本安全用具有（ ）。 | 绝缘操作棒 | 绝缘手套 | 绝缘夹钳 | 验电笔 | 导电鞋。 |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 185 | 多选题 | 基本安全用具一般包括（ ）。 | 绝缘操作棒 | 绝缘夹钳 | 验电器 | 绝缘软梯 | 绝缘平梯。 |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 186 | 多选题 | 下面属于联结金具的有（ ）。 | 球头挂环 | 碗头挂板 | 直角挂板 | UT 线夹 | 耐张线夹压接管。 |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 187 | 多选题 | 正常运行情况下直线杆塔承受导、地线的（ ）。 | 垂直荷载 | 水平荷载 | 不平衡张力 | 附加荷载。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 188 | 多选题 | 输电线路带电作业中，按带电作业人员电位与带电体、接地体的关系,可把带电作业方式分为（ ）。 | 等电位作业 | 中间电位作业 | 分相作业 | 地电位作业。 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 189 | 多选题 | 带电作业的优点有（ ）。 | 提高供电可靠性 | 可及时安排检修工作 | 提高了输电设备的可用率 | 减少了电网建设投资。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 190 | 多选题 | 架空电力线路设施有（ ）。 | 避雷线 | 登杆塔的爬梯 | 金具 | 避雷器。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 191 | 多选题 | 电杆基础由（ ）组成。 | 底盘 | 卡盘 | 拉线盘 | 挡土墙。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 192 | 多选题 | 测量人员应了解仪表的（ ），熟悉测量的安全措施。 | 产地 | 性能 | 使用方法 | 正确接线。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 193 | 多选题 | 裸导线的型号是用（ ）来表示。 | 导线材料 | 结构 | 截面积 | 适用范围。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 194 | 多选题 | 导线应具备的主要条件有（ ）。 | 导电性能好 | 机械强度高 | 制造价格低 | 耐腐蚀性能好 | 绝缘性能好。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 195 | 多选题 | 登电杆或拉线杆塔前，应先检查（ ）是否浅埋、完整、牢固及受力均匀。 | 杆根 | 基础 | 拉线 | 横担。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 196 | 多选题 | 防护金具主要有（ ）。 | 防震锤 | 均压环 | 预绞式护线条 | 间隔棒 | 预绞式补修条 | 悬重锤及附件。 |  | ABCDF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 197 | 多选题 | 上树砍剪树木时不应攀抓（ ）。 | 被砍伐过的树枝 | 枯死树枝 | 较细或脆弱树枝 | 粗壮树枝。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 198 | 多选题 | 要使带电作业时人体没有电击危险及作业人员没有不舒服的感觉，要求（ ）。 | 流经人体的电流不超过10mA | 人体体表局部场强不超过240KV/m | 流经人体的电流不超过1mA（1000μA） | 保持相应电压等级所需的最小安全距离 | 瞬态电击不超过人体感知水平0.1mJ。 |  |  | BCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 199 | 多选题 | 在停电电力线路上工作，保证安全的技术措施有（ ）。 | 停电 | 验电 | 挂接地线 | 使用个人保安线。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 200 | 多选题 | 带电作业的安全距离是由（ ）等因素决定的。 | 绝缘水平 | 带电作业时过电压水平 | 必要的安全裕度 | 线路所处海拔高度 | 气象条件。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 201 | 多选题 | 在什么情况下应对安全工器具进行试验（ ）。 | 试验周期已到期的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 损坏修复后或关键零部件更换过的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 202 | 多选题 | 带电作业（ ）应由带电作业实践经验的人员担任。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专责监护人 | 作业人员。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 203 | 多选题 | 盘型悬式绝缘子的用途是（ ）。 | 使导线和导线之间及导线和大地之间绝缘 | 用它来支撑和固定导、地线于杆塔横担上 | 是一种隔电部件 | 可作为去导线上作业时的攀爬支撑物。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 204 | 多选题 | 万用表可用来测量（ ）。 | 电导 | 电压 | 电阻 | 电容 | 电感及晶体管 | 电流。 |  | BCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 205 | 多选题 | 触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法正确进行就地抢救，即采用下面支持生命的基本措施（ ）。 | 脱离电源 | 就地平放 | 畅通气道 | 口对口（鼻）人工呼吸 | 胸外按压（人工循环 | 严密观察。 |  | BCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 206 | 多选题 | 电力生产企业的安全目标是：不发生（ ）。 | 人身死亡事故 | 重大电网事故 | 重大设备事故 | 重大交通事故或房屋火灾事故。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 207 | 多选题 | 线路检修常用起重工器具有（ ）。 | 绞磨 | 滑车或滑车组 | 各类卸扣或U型挂环 | 链式滑车或可调节双钩 | 各种绳索。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 208 | 多选题 | 起重滑车按用途分为（ ）。 | 定滑车 | 动滑车 | 滑车组 | 平衡滑车 | 绝缘滑车 | 金属滑车。 |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 209 | 多选题 | 事故调查四不放过指的是事故原因不清楚不放过，（ ）。 | 事故责任者没有受到教育不放过 | 没有采取防范措施不放过 | 事故责任者没有受到处罚不放过 | 事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 210 | 多选题 | 作业人员在中性点不直接接地系统线路触电后，正确的救护方法有（ ）。 | 立即通知有关供电单位或用户停电 | 戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用干燥木棒拉开触电者 | 抛挂上裸多股软铜接地线，使绝大部分接地电流通过接地线入地 | 抛掷裸金属线使线路相间短路接地，迫使保护装置动作跳闸，断开电源 | 用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线，断开电源。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 211 | 多选题 | 输电线路施工架设常用的导、地线压接工具有（ ）。 | 钳压器 | 液压机 | 插接机 | 张力机。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 212 | 多选题 | 架空线路上的LGJ-185/30 表示（ ）。 | 钢芯铝绞线 | 铝的标称截面积为185mm2 | 导线破断拉力为30kN | 钢芯的标称截面积为30mm2。 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 213 | 多选题 | 采用高压输送电能的优点是（ ）。 | 施工架设方便 | 减少线路损耗 | 提高输送负荷及增大输送距离 | 降低输电线路的kw/km 工程造价。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 214 | 多选题 | 线路员工的安全帽使用前，应检查（ ）等附件完好无损。 | 帽壳 | 帽衬 | 帽箍 | 顶衬 | 帽带。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 215 | 多选题 | 下面属于接续金具的是（ ）。 | 钳压管 | 液压接续管 | 预绞丝补修条 | 平行挂板 | 并沟线夹及耐张线夹引流板 | 预绞式护线条。 |  | ABCE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 216 | 多选题 | 发生触电的形式经常是（ ）。 | 单相触电 | 相间触电 | 三相触电 | 接触电压触电 | 跨步电压触电。 |  |  | ABDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 217 | 多选题 | 常用绝缘电阻表的电压等级有（ ）。 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 218 | 多选题 | 架空输电线路一般由（ ）等构成。 | 导线、避雷线 | 杆塔及基础 | 绝缘子、金具 | 接地装置。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 219 | 多选题 | 架空线路登杆作业时，必须（ ）。 | 系安全带 | 使用脚扣或登高板 | 戴安全帽 | 戴绝缘手套 | 持绝缘操作杆。 |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 220 | 多选题 | 用指针式万用表测量未知电阻时，（ ）。 | 不可以带电测量电阻 | 不可以带电切换量程 | 应先放在欧姆挡的大量程上 | 应先放在欧姆挡的小量程上。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 221 | 多选题 | 特殊杆塔主要有（ ）杆塔。 | 跨越 | 换位 | 分支 | 终端。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 222 | 多选题 | 带电作业用屏蔽服的作用有（ ）。 | 均压 | 屏蔽 | 分流 | 接地。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 223 | 多选题 | 架空线路检修地面辅助工作的主要工作内容有（ ）。 | 工器具试验 | 操作传递绳电工站位合理 | 工具传递顺序正确 | 绳扣绑扎正确牢靠且易解。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 224 | 多选题 | 对于高处作业，应搭设（ ）、使用（ ）、（ ）、（ ）、（ ），并按要求使用安全带、安全绳等个体防护装备，个体防护装备应检验合格并在有效期内。 | 脚手架 | 高空作业车 | 升降平台 | 绝缘梯 | 防护网 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网设备〔2018〕979 号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》1.1 加强各类作业风险管控1.1.2.3 对于高处作业，应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台、绝缘梯、防护网，并按要求使用安全带、安全绳等个体防护装备，个体防护装备应检验合格并在有效期内。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 225 | 多选题 | 属于“十不干”要求的有（ ）。 | 无票的不干； | 未在接地保护范围内的不干； | 工作任务、危险点不清楚的不干； | 超出作业范围未经审批的不干； | 危险点控制措施未落实的不干； |  |  | ABCDE | [5 empty] | 闽电安监〔2018〕827号 国网福建电力关于印发生产现场作业“十不干”分专业细化条款的通知 输电运检现场作业“十不干” 一、无票的不干;二、工作任务、危险点不清楚的不干;三、危险点控制措施未落实的不干;四、超出作业范围未经审批的不干;五、未在接地保护范围内的不干;六、现场安全措施布置不到位、安全工器具不合格的不干;七、杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干;八、高处作业防坠落措施不完善的不干;九、有限空间内气体含量未经检测或检测不合格的不干;十、工作负责人（专责监护人）不在现场的不干。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 226 | 判断题 | 设备的净空距离是指设备带电部分对地电位的最小距离。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 227 | 判断题 | 触电人脱离电源后，有脉搏无呼吸，则每5s吹一口气，每分钟吹气12次（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 228 | 判断题 | 屏蔽服在使用前应进行外观检查，当发现破损和毛刺时，作一般处理后便可使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 229 | 判断题 | 在停电线路上进行检修作业必须填写第二种工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 230 | 判断题 | 相分裂导线可以减少电能损失。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 231 | 判断题 | 并沟线夹、钳压管、爆压管均属接续金具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 232 | 判断题 | 线间电压超过380V时可称为高压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 233 | 判断题 | 起重用的链条葫芦一般起吊高度为2.5～5m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 234 | 判断题 | 带电作业应设专责监护人,监护人不得直接操作,监护的范围不得超过一个作业点。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 235 | 判断题 | 电工常用的钳子可用来剪切双股带电电线。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 236 | 判断题 | 等电位作业的安全条件就是要穿各部分连接可靠的全套屏蔽服。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 237 | 判断题 | 在35kV电压等级的电气设备上进行地电位带电作业时，人身与带电体的安全距离不应小于0.6m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 238 | 判断题 | 在220kV线路上带电作业时，操作人员与邻相导线的距离应不小于2.5m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 239 | 判断题 | 针式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 240 | 判断题 | 在220kV电压等级的电气设备上进行地电位带电作业时，人身与带电体的安全距离不应小于1.8m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 241 | 判断题 | 带电作业中严禁约时停用或恢复重合闸。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 242 | 判断题 | 等电位电工使用的传递绳，一般应采用电气性能较好的蚕丝绳。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 243 | 判断题 | 在起吊过程中，被吊件不得长时间悬空停留。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 244 | 判断题 | 在绝缘架空地线上工作时，应先将地线可靠接地。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 245 | 判断题 | 经过热处理的钢材可得到较高的硬度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 246 | 判断题 | 直线杆塔只能承受垂直荷载。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 247 | 判断题 | 中间电位作业时，作业人员可不穿屏蔽服。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 248 | 判断题 | 带电作业工具应每半年做一次机械强度试验。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 249 | 判断题 | 没有手柄的锉刀，不准使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 250 | 判断题 | 材料的击穿电压与材料的厚度无关。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 251 | 判断题 | 在带电作业现场，工具应该统一摆在水泥平台或防潮布上。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 252 | 判断题 | 直线杆、终端杆采用单侧横担时，其横担均应安装于受电侧方向。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 253 | 判断题 | 导线连接前应清除表面的氧化膜，并涂上一层导电脂，以减小导线的接触电阻。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 254 | 判断题 | 架空线路使用LGJ70-150mm2钢芯铝绞线，制作耐张引线的连接如使用并沟线夹应不少于两个。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 255 | 判断题 | 保护绳是在杆塔上带电起吊导线时的后备保护工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 256 | 判断题 | 预绞丝在悬垂线夹中心应重合，在中心位置一段全部缠绕后，不可以成组缠绕。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 257 | 判断题 | 带电作业工具使用前应进行外观检查和绝缘电阻测试。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 258 | 判断题 | 电杆裂纹横向不宜超过1/3周长，宽度不宜大于0.5mm。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 259 | 判断题 | 触电急救在现场实施时，一般不得随意移动触电者，如确需移动触电者，其抢救时间不得中断90s。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 260 | 判断题 | 防振锤和阻尼线的作用相同，都是减少或消除导线的振动。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 261 | 判断题 | 安全带的试验指标为静态拉力。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 262 | 判断题 | 等电位作业中传递工具的滑轮，应采用绝缘滑轮。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 263 | 判断题 | 连接绝缘子用R型推拉销的特点是绝缘子装卸时只需将销子从销孔拉出（但仍挂在铁帽窝内）推进，无需取出，并可重新打入，既方便装卸，又可避免销子丢失。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 264 | 判断题 | 气温过高、过低都直接影响带电作业人员的体力发挥。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 265 | 判断题 | 尼龙绳的特点是吸水性较低，比重小，机械强度较好，电气性能较优良。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 266 | 判断题 | 阻波器被短接前，严禁等电位作业人员的身体短接阻波器。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 267 | 判断题 | 在木板或泥地上使用梯子时，其上端必须用挂钩或绳索缚住。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 268 | 判断题 | 带电作业工具应每半年做一次机械强度试验。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 269 | 判断题 | 两根主杆和横担组成的门字形杆塔称为门形杆。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 270 | 判断题 | 有多根拉线时，在做好一根正式拉线后，只可拆除一根临时拉线。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 271 | 判断题 | LGJ-120表示导线截面积为120mm2的钢芯铝绞线。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 272 | 判断题 | 带电作业时，可从操作人员中指定一位兼作工作负责人。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 273 | 判断题 | 采用补修管补修时，需补修的深度应不超过10mm。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 中 | 1 | 1 | 274 | 判断题 | 导线上挂软梯时，导线的截面不应小于70mm2。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 275 | 判断题 | 带电作业专用库房应有通风装置和除尘装置。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 276 | 判断题 | 带电作业工具应每半年做一次电气试验。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 277 | 判断题 | 同一档距内，同一根导线上的接头不允许超过两个。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 278 | 判断题 | 铝包带的缠绕方向与导线外层股线的绞向一致。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 279 | 判断题 | 绝缘子污闪事故大多出现在大雾或毛毛雨天气。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 280 | 判断题 | 穿屏蔽服的目的就是使流经带电作业人员身体的电流几乎全部改为由屏蔽服流过，因而屏蔽服的作用是导通电流。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 281 | 判断题 | 人体对工频交流电的电流感知水平约为10mA。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 282 | 判断题 | 线路停用重合闸，必须经调度批准。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 283 | 判断题 | 张力放线用的滑轮的轮槽应采用硅胶或其他韧性材料。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 284 | 判断题 | 采用钳接或液压连接导线时，可不使用导电脂，但必须保证接触良好。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 285 | 判断题 | 为了保证带电作业的安全性要求，带电作业工具中所用金属部分应尽量选择铁制部件。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 286 | 判断题 | 现场文明生产中规定：在市区内进行杆上工作时，自己注意一点，杆下不需要设围栏，杆上一般不会落物伤人的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 287 | 判断题 | 同样截面，同样长度的两段铝导线，温度高的比温度低的电阻小。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 288 | 判断题 | 对于用来制作带电作业工具的金属材料，不需要考虑其密度的大小。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 289 | 判断题 | 登杆用的脚扣，每半年应进行一次试验。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 290 | 判断题 | 绝缘软梯是由绝缘绳索和绝缘管连接而成的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 291 | 判断题 | 用绝缘材料制作新工具时，应尽量减少金属接头。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 292 | 判断题 | 登杆用的脚扣，每半年进行一次试验，试验荷重为100kg，持续时间为5min。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 293 | 判断题 | 进行触电急救的首要条件是断开电源。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 294 | 判断题 | 绝缘挂梯因其可灵活调整长度，适用于任何场所的带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 295 | 判断题 | 带电作业中使用的铝合金工具的制作可以用焊接方法。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 296 | 判断题 | 输电线路导线截面积越大，线路的电能损耗越大。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 297 | 判断题 | 登杆作业前，只需对登杆工具进行检查即可。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 298 | 判断题 | 进行水冲洗绝缘子串时，应从导线侧开始。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 299 | 判断题 | 绝缘子串上的电压分布规律是；导线侧一片电压最大，靠横担侧一片电压为零。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 300 | 判断题 | 地电位作业人员与220kV带电体之间的最小安全距离为1.5m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 301 | 判断题 | 使用砂轮研磨零部件时，不许使用砂轮的侧面研磨。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 302 | 判断题 | 穿屏蔽服的目的就是要使流经带电作业人员身体的电流几乎全部改为由屏蔽服流过，因而屏蔽服的作用是导通电流。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 303 | 判断题 | 带电作业用的托瓶架是用绝缘材料制成的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 304 | 判断题 | 全绝缘作业是等电位作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 305 | 判断题 | 进行水冲洗绝缘子时，应从横担侧开始。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 306 | 判断题 | 大风天气时，禁止砍剪高出或接近带电导线的树木。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 307 | 判断题 | 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在同一耐张段内连接。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 308 | 判断题 | 钻床的使用者不准带手套进行操作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 309 | 判断题 | 在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业时应采取防滑措施，夜间作业应有足够的照明。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 310 | 判断题 | 绝缘摇表就是兆欧表。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 311 | 判断题 | 振动对架空线的危害很大，易引起架空线断股甚至断线，因此根据设计要求施工紧线结束后应尽快安装防振金具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 312 | 判断题 | 进行带电水冲洗前，应检测绝缘子串中是否存在零值绝缘子。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 313 | 判断题 | 等电位作业人员沿耐张绝缘子串进入强电场的作业适用于220kV及以上电压等级输电线路。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 314 | 判断题 | 绝缘工具的绝缘强度下降受潮是主要原因，而在高温下长期烘烤不会降低绝缘强度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 315 | 判断题 | 导线的材料一般是铜、铝、钢和铝合金等。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 316 | 判断题 | 无论在什么情况下，都不会对人体造成危害的电压称为绝对安全电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 317 | 判断题 | 等电位作业中传递工具的滑轮，应采用绝缘滑轮。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 318 | 判断题 | 安全帽不应贮存在酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，但可以和硬物放在一起。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 319 | 判断题 | 带电作业用的通过电流的设备，都要求有较高的导电性。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 320 | 判断题 | 消弧绳的灭弧能力取决于断开速度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 321 | 判断题 | 有风天气不能进行带电水冲洗工作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 322 | 判断题 | 在同一个力作用下，受剪切面积越大，则剪切应力越大。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 323 | 判断题 | 带电作业操作人员熟练地掌握运用工器具可以提高工效。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 324 | 判断题 | 各种类型的铝质绞线，在使用并沟线夹时，应在铝股外缠绕铝包带。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 325 | 判断题 | ZC-8型接地电阻测量仪，测量时“E”接被测接地体，P、C分别接上电位和电流辅助探针。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 326 | 判断题 | 平行挂板用于单板与单板及单板与双板的连接，既能改变组件长度，也能改变连接方向。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 327 | 判断题 | 人体对电流有一定的承受能力。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 328 | 判断题 | 在带电更换直线杆塔双串绝缘子中的一串绝缘子时，使用单吊线装置，可不加装保护措施。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 329 | 判断题 | 我国的工频交流电的周期是0.02s。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 330 | 判断题 | 由于铝导线比铜导线导电性能好，故使用广泛。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 331 | 判断题 | 一般来说，电压等级越高，等电位作业越方便。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 332 | 判断题 | 在一定电压下绝缘设备或工具发生闪洛，若降低电压或切断电源，其绝缘强度可自行恢复。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 333 | 判断题 | 在间接作业中，要想消除由于静电感应引起的电击，可行的方法是穿导电鞋。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 334 | 判断题 | 在220kV电压等级线路上进行地电位带电作业时，人身与带电体的安全距离不应小于1.8m。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 335 | 判断题 | 急救成功的条件是动作快，操作正确。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 336 | 判断题 | 攀登杆塔前，检查杆塔基础、拉线、脚钉或爬梯是否牢固。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建电力小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）》“五、输电专业 第3条 输电线路运检”：2.攀登杆塔前，检查杆塔基础、拉线、脚钉或爬梯是否牢固。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 337 | 判断题 | 在110kV带电线路杆塔上紧固螺栓或标志牌安装作业时，作业人员与带电体应至少保持0.6米以上的安全距离。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）》“五、输电专业 第3条 输电线路运检”：2.与带电导线保证足够安全距离（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 338 | 判断题 | 杆塔上检修人员在传递小件工具和材料时，可采用抛扔的方式传递。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）》“五、输电专业 第3条 输电线路运检”：2.杆塔上作业人员应使用工具袋，传递物品应绳索拴牢传递，防止掉落东西。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 339 | 判断题 | 班组长对“现场勘察单所填内容是否符合现场实际”负责。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“第三章 第十二条 第（一）点 现场勘察的组织”2. 输配电作业现场勘察现场勘察申请单应由参与现场勘察的本单位人员填报，勘察申请（填报）人对所填内容是否符合现场实际负责，现场勘察组织人审核，对现场勘察申请单的正确性负审核责任。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 340 | 判断题 | 工作负责人对“现场勘察单所填内容是否符合现场实际”负责。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“第三章 第十二条 第（一）点 现场勘察的组织”2. 输配电作业现场勘察现场勘察申请单应由参与现场勘察的本单位人员填报，勘察申请（填报）人对所填内容是否符合现场实际负责，现场勘察组织人审核，对现场勘察申请单的正确性负审核责任。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 341 | 判断题 | 开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“第三章 第十二条 第（二）点 现场勘察的内容及要求”（2）开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 342 | 判断题 | 违章按照性质分为行为违章、装置违章和管理违章三类。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第七条 违章按照性质分为行为违章、装置违章和管理违章三类。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 343 | 判断题 | 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 344 | 判断题 | 擅自扩大工作范围或变更安全措施的违章行为，扣12分。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 345 | 判断题 | 无票操作、无票工作的违章行为，扣12分。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 346 | 判断题 | 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知-闽电安监〔2014〕583号》“第一条 工作负责人的资格认定”1. 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 347 | 判断题 | 当发现零值、低值瓷绝缘子及自爆玻璃绝缘子时，应及时更换。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）国家电网设备〔2018〕979 号》“第6章 防止输电线路事故”6.3.2.4 加强瓷绝缘子的检测，及时更换零、低值瓷绝 缘子及自爆玻璃绝缘子。加强复合绝缘子护套和端部金具连 接部位的检查，端部密封破损及护套严重损坏的复合绝缘子 应及时更换。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 348 | 判断题 | 信息内外网办公计算机接入公司网络前，应安装桌面终端管理系统、保密检测系统、防病毒等客户端软件，确保满足公司终端安全基线与计算机保密管理要求。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司网络安全与信息通信应急管理办法【国家电网企管[2018]126号】》“第六章 运行管理 第十八条” 信息内外网办公计算机接入公司网络前，应安装桌面终端管理系统、保密检测系统、防病毒等客户端软件，确保满足公司终端安全基线与计算机保密管理要求。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 349 | 判断题 | 高处作业防坠落措施不完善，但已加强监护的情况下可开展带电作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 国网公司《生产现场作业“十不干”》第八条“高处作业防坠落措施不完善的不干” |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 难 | 1 | 1 | 350 | 判断题 | 杆塔拉线不牢固，可开展小档距杆塔绝缘子带电更换作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 国网公司《生产现场作业“十不干”》第七条“杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干;” |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 351 | 判断题 | 现场安全措施布置不到位时，可开展简单的带电作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 国网公司《生产现场作业“十不干”》第六条“现场安全措施布置不到位、安全工器具不合格的不干。” |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 难 | 1 | 1 | 352 | 判断题 | 开展简单的带电作业时，工作负责人不在现场可根据情况继续工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 国网公司《生产现场作业“十不干”》第十条“工作负责人（专责监护人）不在现场的不干。” |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 353 | 判断题 | 生产班组反违章自查自纠工作由班（所）长负责。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第十五条 反违章自查自纠”（二）生产班组反违章自查自纠工作由班组管理人员和工作负责人负责。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 中 | 1 | 1 | 354 | 判断题 | 一线员工要按照“三不伤害”的原则，自觉纠正违章，相互监督违章。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第十五条 反违章自查自纠”（三）一线员工要按照“三不伤害”的原则，自觉纠正违章，相互监督违章。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 355 | 判断题 | 反违章过程中发现违章时，只需予以制止即可。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第十九条 反违章自查自纠”反违章过程中发现违章时，应立即予以制止、纠正，说明违章判定依据，做好违章记录。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 356 | 判断题 | 业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠工作，每分考核金额不得少于50元。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第二十五条 开展违章记分考核”各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于100元，业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠每分考核金额不得少于50元。其中，对外聘工、社会化用工的单位分值考核金额可酌情减半。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 357 | 判断题 | 公司系统员工一年内违章记分满12分的，将被强制待岗教育培训一个月处理，经考核合格后方可重新上岗。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第三十一条”公司系统员工一年内违章记分满12分或违反一次“十项禁令”的，应立即给予强制待岗教育培训一个月处理，经考核合格后方可重新上岗；一年两次违章记分达 12 分的，给予强制待岗教育培训三个月处理，经考核合格后方可重新上岗。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 358 | 判断题 | 公司系统员工一年内违反一次“十项禁令”的，将被强制待岗教育培训一个月处理，经考核合格后方可重新上岗。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第三十一条”公司系统员工一年内违章记分满12分或违反一次“十项禁令”的，应立即给予强制待岗教育培训一个月处理，经考核合格后方可重新上岗；一年两次违章记分达 12 分的，给予强制待岗教育培训三个月处理，经考核合格后方可重新上岗。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 359 | 判断题 | 一年两次违章记分达12分的，给予强制待岗教育培训三个月处理，经考核合格后方可重新上岗。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第四章 第三十一条”公司系统员工一年内违章记分满12分或违反一次“十项禁令”的，应立即给予强制待岗教育培训一个月处理，经考核合格后方可重新上岗；一年两次违章记分达 12 分的，给予强制待岗教育培训三个月处理，经考核合格后方可重新上岗。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 360 | 判断题 | “安全互保、责任共担”反违章工作机制规定：在同一作业面，一旦有人员违章，则仅违章人员负违章责任。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第七章 第三十六条 推行“安全互保、责任共担”反违章机制”（一）明确责任共担（连带）考核的范围。原则上限定为一个作业项目中的同一作业面（即在同一作业面，一旦有人员违章，该作业面的所有作业人员共担违章责任），本作业面发生的违章不连带其他作业面的工作人员。 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 361 | 判断题 | “安全互保、责任共担”反违章工作机制规定：在同一作业面，一旦有人员违章，则该作业面的所有作业人员将共担违章责任。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第七章 第三十六条 推行“安全互保、责任共担”反违章机制”（一）明确责任共担（连带）考核的范围。原则上限定为一个作业项目中的同一作业面（即在同一作业面，一旦有人员违章，该作业面的所有作业人员共担违章责任），本作业面发生的违章不连带其他作业面的工作人员。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 362 | 判断题 | 发生一级人身、电网、设备事件，负主要责任或同等责任者将给予解除劳动合同处分。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》“第四章 处罚 第（一）条”5.对主要责任者、同等责任者将给予解除劳动合同处分。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 363 | 判断题 | 管理人员到岗到位，可根据现场工作情况履行工作负责人的工作职责。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司生产现场管理人员到岗到位管理规定》“第四章 第十五条 计划管理和现场检查”管理人员到现场检查、监督和指导工作时，严禁违章指挥，并不得替代工作负责人履行工作职责，做到到位而不越位、不错位。 |  | 岗位认证 |  | 1
1 | 易 | 1 | 1 | 364 | 判断题 | 行为违章是指现场作业人员在电力建设、运行、检修、营销服务等生产活动过程中，违反保证安全的规程、规定、制度、反事故措施等的不安全行为。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第七条 （一）行为违章是指现场作业人员在电力建设、运行、检修、营销服务等生产活动过程中，违反保证安全的规程、规定、制度、反事故措施等的不安全行为。 |  | 岗位认证 |  | 0
1 | 易 | 1 | 1 | 365 | 判断题 | 管理违章是指生产设备、设施、环境和作业使用的工器具及安全防护用品不满足规程、规定、标准、反事故措施等的要求，不能可靠保证人身、电网和设备安全的不安全状态和环境的不安全因素。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第七条 （二）装置违章是指生产设备、设施、环境和作业使用的工器具及安全防护用品不满足规程、规定、标准、反事故措施等的要求，不能可靠保证人身、电网和设备安全的不安全状态和环境的不安全因素。 |  | 岗位认证 |  | 1

## Ⅱ级（中级工）
网络大学考试系统试题导入文件模板
适用等级 | 难度 | 答题分数 | 答题时间 | 试题编号 | 题型 | 试题正文 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 试题答案 | 自变参数选项 | 参数M数据集 | 应变参数内容 | 答案解析 | 答案要点及评分标准 | 依据 出处 | 出题人 | 备注 | 知识点编码
2 | 易 | 1 | 1 | 1 | 单选题 | 我国国家标准规定，屏蔽服分为( )种类型。 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 2 | 单选题 | 35～500kV的电压，都是指三相三线制的( )。 | 相电压 | 线间电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 3 | 单选题 | LGJ-240导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为( ) 。 | NLD-1 | NLD-2 | NLD-3 | NL-4 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 4 | 单选题 | 使用兆欧表进行测量时，摇转速度应平稳上升并保持在额定转速( )。 | 60r／min | 120r／min | 50r／min | 100r／min |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 5 | 单选题 | 变压器是( )元件。 | 电感 | 电容 | 电阻 | 电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 6 | 单选题 | 架空导线对大地、人穿绝缘鞋站在地面上，都相当于一个( )元件。 | 电容 | 电阻 | 电感 | 电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 7 | 单选题 | 根据《线路安规》在变、配电站(开关站)的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用（ ）。 | 绝缘梯子 | 毛竹梯子 | 木质梯子 | 金属梯子 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 8 | 单选题 | 根据《线路安规》220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用绝缘绳索进行，其有效长度不准小于（ ）m。 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 9 | 单选题 | 容易发生污闪事故的天气是（） | 大风、大雨 | 雷雨 | 毛毛雨、大雾 | 晴天 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 10 | 单选题 | 在等电位作业过程中，人体的电位与带电体的电位( ) 。 | 高于带电体的电位 | 相等 | 低于带电体的电位。 | 以上说法都对 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 11 | 单选题 | 新装的绝缘子绝缘电阻应大于( )。 | 300MΩ | 400MΩ | 500MΩ | 600MΩ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 12 | 单选题 | 间接的带电作业法，操作复杂、工效( )。 | 一般 | 很高 | 较高 | 较低 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 13 | 单选题 | 导线金钩破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形，必须( )。 | 缠绕 | 报废 | 切断重接 | 补修管补修 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 14 | 单选题 | 内部过电压是( )突变引起的。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电场 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 15 | 单选题 | 使用火花间隙法检测零值绝缘子为( )。 | 地电位作业 | 中间电位作业 | 等电位作业 | 全绝缘作业 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 16 | 单选题 | 沿绝缘子串进入法是( )。 | 地电位作业法 | 中间电位作业法 | 等电位作业法 | 全绝缘作业法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 17 | 单选题 | 螺栓式耐张线夹的握着力要求不小于导线计算拉断力的( )。 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 18 | 单选题 | 在220kV线路上进行地电位带电作业时，人身与带电体之间的安全距离不得小于( )m。 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 19 | 单选题 | 在500kV线路上进行地电位带电作业时，人身与带电体之间的安全距离不得小于( )m。 | 2 | 3 | 3.2 | 3.6 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 20 | 单选题 | 在220kV线路上进行等电位作业时，等电位电工转移电位时，人体与带电体的最小距离为( )m。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 21 | 单选题 | 避雷线( )股钢绞线，如果断2股及以上时，必须切断重接。 | 15 | 20 | 7 | 5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 22 | 单选题 | 钢芯铝绞线在同一处损伤，导线强度损失不超过总拉断力的5%，且截面积损伤不超过总导电部分截面积的7%，应采用( )。 | 砂纸磨光 | 缠绕补修 | 补修管补修 | 切断重接 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 23 | 单选题 | 本规程适用于在海拔( )交流10～1000kV、直流±500～±800kV(750kV为海拔2000m及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 | 1500m及以下 | 1500m以下 | 1000m及以下 | 1000m以下 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 24 | 单选题 | 等电位作业人员对接地体的距离应不小于：66kV ( )m，110kV( )m。 | 0.6；1.0 | 0.7；1.8 | 0.7；1.0 | 0.6；1. 8 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 25 | 单选题 | 为确保整套屏蔽服的电阻不大于规定值，上衣及裤子任意两个最远端之间的电阻均不得大于（ ）Ω。 | 1 | 15 | 20 | 0.8 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 26 | 单选题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，一般在（ ）及以上电压等级的输电线路上采用。 | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 27 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘绳索最小有效绝缘长度为（ ）。 | 1.0m | 1.3m | 1.8m | 2.1m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 28 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘绳索最小有效绝缘长度为（ ）。 | 1.0m | 1.3m | 1.8m | 2.1m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 29 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘绳索最小有效绝缘长度为（ ）。 | 0.7m | 1.8m | 2.8m | 3.7m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 30 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（ ）。 | 0.7m | 1.0m | 1.3m | 2.1m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 31 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（ ）。 | 0.7m | 1.0m | 1.3m | 2.1m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 32 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上进行带电作业时，绝缘操作杆最小有效绝缘长度为（ ）。 | 2.7m | 2.1m | 3.7m | 4.0m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 33 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员对邻相导线的最小距离为（ ）。 | 2.5m | 0.8m | 0.9m | 1.4m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 34 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员对邻相导线的最小距离为（ ）。 | 2.5m | 2.3m | 2.1m | 2.0m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 35 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员对邻相导线的最小距离为（ ）。 | 4.5m | 5.0m | 5.5m | 6.0m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 36 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于（ ）。 | 0.7m | 0.8m | 1.2m | 2.1m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 37 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于（ ）。 | 0.7m | 0.8m | 1.2m | 2.1m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 38 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上进行带电作业时，等电位作业人员接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于（ ）。 | 1.2m | 2.1m | 3.1m | 4.0m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 39 | 单选题 | 带电作业用绝缘工具使用前应进行分段绝缘检测，其阻值应不低于（ ）。 | 300MΩ | 500MΩ | 700MΩ | 900MΩ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 40 | 单选题 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压（ ）kV，时间为lmin。以无击穿、闪络及过热为合格。 | 50 | 75 | 100 | 90 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 41 | 单选题 | 带电作业工具的有效绝缘长度是指（ ）。 | 工具的全长 | 绝缘工具握手标志至带电体之间的距离 | 绝缘工具握手标志至前端金属件之间的长度 | 绝缘工具握手标志至前端金属件之间的距离并扣除中间金属接头长度 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 42 | 单选题 | 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时，（ ）可根据情况，临时停止工作。 | 工作负责人或工作许可人 | 工作负责人或工作票签发人 | 工作票签发人或工作许可人 | 工作负责人或专责监护人 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 43 | 单选题 | 在同杆塔架设的多回线路上，（ ）作业时，不得进行放、撤导线和地线的工作。 | 下层线路停电，上层线路无电 | 下层线路停电，上层线路停电 | 下层线路带电，上层线路停电 | 下层线路带电，上层线路无电 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 44 | 单选题 | 绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于（ ）。如需在绝缘架空地线上作业时，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 | 0.7m | 0.4m | 1.5m | 1.4m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 45 | 单选题 | 以下哪项不是工作负责人（监护人）的责任：（ ）。 | 正确安全地组织工作 | 工作班成员精神状态是否良好 | 工作班成员变动是否合适 | 工作必要性和安全性 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 46 | 单选题 | 填用( )工作票时，不需要履行工作许可手续。 | 电力线路第一种 | 电力线路第二种 | 带电作业 | 电力电缆第一种工作票 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 47 | 单选题 | 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到 ( )时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。 | 作业人员的安全 | 电网的安全 | 设备的安全 | 施工机具的安全 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 48 | 单选题 | 完工后，( )应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔止，导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | 工作负责人(包括小组负责人) | 工作许可人 | 专责监护人 | 班组人员 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 49 | 单选题 | 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应( )，并与带电部分保持足够的安全距离。 | 两人放倒搬运 | 一人搬运 | 两人搬运 | 两人肩扛 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 50 | 单选题 | 以下带电作业方法为间接作业法的是( )。 | 全绝缘作业法 | 等电位作业法 | 地电位作业法 | 分相接地作业法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 51 | 单选题 | 电气工具和用具应由专人保管，每( )应由电气试验单位进行定期检查。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 一年 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 52 | 单选题 | 安全带(除牛皮带)静负荷试验周期为( )，不合格的不准使用。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 53 | 单选题 | 在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时， ( )应在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与导线保持表4的安全距离。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 小组负责人 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 54 | 单选题 | 风力超过( )级时，禁止砍剪高出或接近导线的树木。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 55 | 单选题 | 在《电业安全工作规程》（电力线路部分）中,带电作业一章的规定适用于在海拔高度（ ）m及以下的交流架空线路。 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 56 | 单选题 | 事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障( )，需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。 | 可以短期运行 | 有可能引起停运 | 被迫紧急停止运行 | 可能引起系统障碍 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 57 | 单选题 | 作业人员应经医师鉴定，( )病症(体格检查每两年至少一次)。 | 无容易侍染的 | 无不能治愈的 | 无慢性 | 无妨碍工作的 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 58 | 单选题 | 进入作业现场应正确佩戴( )，现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 | 岗位标识 | 上岗证 | 工作牌 | 安全帽 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 59 | 单选题 | 触电急救时，在医务人员( )前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。 | 未到达 | 未接替救治 | 作出死亡诊断 | 判断呼吸或脉搏表现 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 60 | 单选题 | 杆塔下横担下弦边线至杆塔施工基面的高度叫（） | 杆塔的高度 | 导线对地高度 | 杆塔呼称高 | 绝缘子悬挂点高度 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 61 | 单选题 | 触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用( )进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系，争取医务人员接替救治。 | 心脏按压法 | 口对口呼吸法 | 口对鼻呼吸法 | 心肺复苏法 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 62 | 单选题 | 不属于带电作业辅助工作的为( )。 | 绞磨 、绞车牵引工具的操作 | 等电位吊篮吊梯的安装 | 不良绝缘子复测 | 等电位直接更换绝缘子 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 63 | 单选题 | 火花间隙法检测绝缘子，作业前校核火花间隙距离，110kV尖-尖电极距离为( )。 | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 64 | 单选题 | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：电气试验：预防性试验每年（ ），检查性试验每年（ ），两次试验间隔（ ）。 | 一次 一次 半年 | 一次 一次 一年 | 二次 二次 一年 | 一次 二次 一年 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 65 | 单选题 | ( )的电气设备，指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | 试验中 | 运行中 | 运用中 | 调试中 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 66 | 单选题 | 在各电压等级中，电位转移时的放电间隙是( )。 | 不相同的 | 相同的 | 与电压等级无关 | 随机的 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 67 | 单选题 | 双行程丝杆紧线器与卡具和绝缘承力拉板组装在一起时，可用于( )作业。 | 更换防震锤 | 处理引流板发热 | 更换耐张整串绝缘子 | 带电修补导线 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 68 | 单选题 | 双行程丝杆紧线器主要用于( )作业。 | 更换直线塔整串绝缘子 | 更换防震锤 | 处理引流板发热 | 更换耐张整串或耐张、直线单片绝缘子 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 69 | 单选题 | 创伤急救原则上是( )。 | 先固定，后搬运，再抢救 | 先搬运，后固定，再抢救 | 先抢救，后搬运，再固定 | 先抢救，后固定，再搬运 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 70 | 单选题 | 500kV线路( )是根据绝缘子两端连接金具的特点而设计，适用于直线不同联板，也适用于耐张绝缘子两端联结的金具。因此只使用此种工具便可以代替更换直线绝缘子的导线钩和耐张卡具。 | 通用卡具 | 大刀卡具 | 闭式卡具 | 直线卡具 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 71 | 单选题 | 整体电压试验是按照试验电压标准对绝缘工具整体进行的( )试验。 | 电压 | 电流 | 预防性 | 检查性 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 72 | 多选题 | 绝缘绳的结构有（ ）。 | 绞制型绳 | 编织型绳 | 套织型绳 | 环形绳 | 搭扣带或编织扁带。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 73 | 多选题 | 带电作业新项目和研制的新工具应满足（ ）条件，方可进行和使用。 | 进行科学试验，确认安全可靠 | 编出操作工艺方案 | 制定安全措施 | 经本单位主管生产领导（总工程师）批准 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 74 | 多选题 | 根据导、地线损伤程度的不同，对导、地线处理损伤的方法有（ ）。 | 损伤处打磨 | 单丝缠绕 | 预绞丝补修条处理 | 补修管处理 | 割断重压接续管。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 75 | 多选题 | 线路作业需到现场勘察查的内容，主要包括（ ）。 | 现场施工作业需要停电的范围 | 作业现场的条件、周围环境及其他危险点 | 保留的带电部位 | 天气情况 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 76 | 多选题 | 以下带电作业不属于间接作业法的是（ ）。 | 全绝缘即绝缘斗臂车戴绝缘手套作业法 | 等电位作业法 | 地电位作业法 | 分相接地作业法 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 77 | 多选题 | 在交流线路带电作业中，持绝缘杆操作时流过人体的泄漏电流包括（ ）。 | 阻性电流 | 容性电流 | 直流电流 | 雷电冲击电流 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 78 | 多选题 | 带电作业有下列情况之一者（ ）应停用重合闸，并不得强送电。 | 工区领导认为需要停用重合闸的作业 | 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业 | 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 79 | 多选题 | 带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），可用（ ）测量。 | 经纬仪 | 皮尺或线锤抛挂 | 白棕绳或干燥竹木棒 | 绝缘操作杆或绝缘绳测量 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 80 | 多选题 | 对带电作业工具的基本要求是（ ）。 | 绝缘性能好 | 机械强度高 | 易于加工 | 重量轻 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 81 | 多选题 | 架空线路防护金具有（ ）。 | 绝缘子串用均压环 | 防振锤 | 导线端金具防止产生电晕的均压屏蔽环 | 预绞式护线条 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 82 | 多选题 | 架空线路的电气类保护金具有（ ）。 | 间隔棒 | 防振锤 | 均压环 | 屏蔽环 |  |  |  | CD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 83 | 多选题 | 在500kV 线路的带电作业中，属于个人安全防护用具的有（ ）。 | 导电鞋 | 绝缘披肩 | 绝缘绳 | 屏蔽服 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 84 | 多选题 | 以下哪些情况会使流过带电作业绝缘工具的泄漏电流增大（ ）。 | 在干燥晴天作业 | 雨、雪天作业或水冲洗作业 | 在空气湿度较大时进行作业 | 工具表面有污垢、手汗等 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 85 | 多选题 | 架空输电线路主要由导线、避雷线、（ ）和金具等构成。 | 杆塔 | 基础 | 绝缘子 | 拉线 | 接地装置 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 86 | 多选题 | 输电线路发生污闪事故的条件是（ ）。 | 雷雨天气 | 绝缘子上有足够多的污秽物 | 晴天 | 大雾天气 | 毛毛雨天气 |  |  | BDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 87 | 多选题 | 带电更换绝缘子紧线装置常见的有（ ） | 紧线丝杠及绝缘吊杆或绝缘拉板 | 液压收紧器及绝缘吊杆或绝缘拉板 | 绝缘滑车组 | 双钩紧线器 | 链条滑车 |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 88 | 多选题 | 属于带电作业工具的机械试验的有（ ）。 | 静荷重试验 | 动荷重试验 | 操作波冲击试验 | 耐压试验 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 89 | 多选题 | 单回输电架空线路导线常见的排列方式有（ ）。 | 鼓型排列 | 水平排列 | 垂直排列 | 三角形排列 |  |  |  | BD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 90 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业不准使用（ ）等非绝缘绳索。 | 白棕绳 | 棉纱绳 | 蚕丝绳 | 钢丝绳 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 91 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、（ ）、雾等，不准进行带电作业。 | 雪 | 雹 | 冻 | 雨 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 92 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业工具在运输过程中，带电绝缘工具应装在（ ）内，以防受潮和损伤。 | 专用工具袋 | 专用工具箱 | 专用工具车 | 一般工程车 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 93 | 多选题 | 送电线路导线常用的接续方式有（ ）。 | 钳压管 | 楔型线夹连接法 | 液压接续管 | 并沟线夹连接法 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 94 | 多选题 | 下列说法正确的是（ ）。 | 停电检修工作中，若遇雷、雨或风力超过4级等恶劣天气，一般不宜继续进行 | 停电检修工作中，若遇雷雨或风力超过6级等恶劣天气时，一般不宜继续进行 | 从事检修的工作人员，必须身体健康，精神状态良好 | 风力大于5 级时，一般不宜进行带电作业 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 95 | 多选题 | 下列试验项目不属于带电作业的是（ ）。 | 测量导线弧垂 | 测量电压互感器的空载电流 | 带电检测绝缘子 | 测量杆塔接地电阻 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 96 | 多选题 | 检查金具时，应查看金具有无（ ），连接处转动是否灵活。 | 变形 | 锈蚀 | 松动 | 开焊 | 裂纹 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 97 | 多选题 | 线路绝缘子按材质可分为（ ）。 | 瓷质绝缘子 | 防污绝缘子 | 钢化玻璃绝缘子 | 硅橡胶合成绝缘子 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 98 | 多选题 | 等电位作业人员在作业中严禁用（ ）擦试带电体及绝缘部分，防止起火。 | 酒精 | 汽油 | 易燃品 | 清洁剂 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 99 | 多选题 | 带电作业工具应存放在（ ）的专用工具库房内。 | 清洁 | 干燥 | 通风 | 木质地板 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 100 | 多选题 | U形螺丝式悬垂线夹由（ ）部件组成。 | 线夹船体 | 压板或压杠 | U形螺丝 | 球头挂环 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 101 | 多选题 | 架空线路杆塔按材质分（ ）。 | 直线杆塔 | 铁塔 | 钢筋混凝土电杆 | 耐张杆塔 |  |  |  | CD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 102 | 判断题 | 触电造成的人体麻电甚至死亡的原因，不在于人体所处电位的高低，而取决于流经人体电流的大小和途径。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 103 | 判断题 | 220kV线路悬式绝缘子测试出3片零值绝缘子后应停止检测。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 104 | 判断题 | 发现绝缘操作杆表面磨损，经打磨、刷漆后就可继续使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 105 | 判断题 | 对带电作业安全有影响的气象条件因素有气温、风、雨、雪及雷电等。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 106 | 判断题 | 进入作业现场，应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 107 | 判断题 | 屏蔽服的作用是分流通过人体的电容电流和屏蔽高压电场。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 108 | 判断题 | 带电作业工具要注意防潮，现场使用的工具允许放在干燥的地面上。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 109 | 判断题 | 110kV线路上检测零值绝缘子，在一串绝缘子串中允许零值绝缘子片数为4片。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 110 | 判断题 | 事故处理时，可不填写工作票，但应使用事故紧急抢修单。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 111 | 判断题 | 屏蔽服的屏蔽作用是指能大大地减弱人体表面的电场强度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 112 | 判断题 | 更换220kV线路耐张绝缘子串时，必须增设塔上监护人。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 113 | 判断题 | 当气温低于0℃，高于38℃时，作业人员操作困难，一般不宜进行带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 114 | 判断题 | 带电断接引线前应首先确定线路没有接地。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 115 | 判断题 | 在500kV输电线路杆塔上，作业人员与绝缘架空地线之间的距离需大于0.7m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 116 | 判断题 | 严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 117 | 判断题 | 对110kV架空线路进行杆塔检修，为确保检修人员安全，不允许带电进行作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 118 | 判断题 | 带电作业新项目必须经现场模拟操作后即可到带电设备上应用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 119 | 判断题 | 在带电断接引线过程中，作业人员如穿有完好的屏蔽服，可以同时接触未接通或已断开的线路两端。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 120 | 判断题 | 220kV电压等级的电力系统均应是中性点非直接接地系统。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 121 | 判断题 | 进行带电更换绝缘子工作前，应首先检测该串的零值绝缘子。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 122 | 判断题 | 一个工作负责人不能同时持有多张工作票． | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 123 | 判断题 | 工作票只能由工作负责人填写。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 124 | 判断题 | 事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 125 | 判断题 | 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作． | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 126 | 判断题 | 事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 127 | 判断题 | 在带电作业过程中，若时间不够，可随时向调度申请延期。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 128 | 判断题 | 架空送电线路的导线对地、人穿着绝缘鞋站在地面上，都相当于一个电容器。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 129 | 判断题 | 钢芯铝绞线型号为LGJ—150/20中的“150”为铝股的实际面积。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 130 | 判断题 | 220kV电压等级的输电线路杆塔构件与带电部分在运行电压下的最小间隙为0.6m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 131 | 判断题 | 在500kV线路上带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业，应保证作业中良好绝缘子片数不少于23片。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 132 | 判断题 | 在35kV电压等级线路上进行零值绝缘子检测，在同一串绝缘子上发现一片零值绝缘子时，应立即停止检测。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 133 | 判断题 | 带电作业人员脱离带电作业半年以上者，应重新进行安规考试，并履行批准手续。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 134 | 判断题 | 杆塔上检修人员在传递小件工具和材料时，可采用抛扔的方式传递。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 135 | 判断题 | 班组长对“现场勘察单所填内容是否符合现场实际”负责。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 136 | 判断题 | 工作负责人对“现场勘察单所填内容是否符合现场实际”负责。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 137 | 判断题 | 开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 138 | 判断题 | 绝缘工具受潮后应放在远红外烘架上，进行长时间的烘烤后方可使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 139 | 判断题 | 在架空线路上使用软梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯或梯头上两人可以同时工作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 140 | 判断题 | 中间电位作业人体与带电体的连接顺序为：大地→绝缘工具→人→带电体。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 141 | 判断题 | 全套屏蔽服的最大电阻平均值不应大于40Ω。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 142 | 判断题 | 采用地电位法带电作业的操作人员，要穿绝缘靴、戴绝缘手套。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 143 | 判断题 | 软梯挂好后，应先做试验，无异常情况后，方可登梯作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 144 | 判断题 | 地电位人员不能直接向中间电位人员传递工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 145 | 判断题 | 断接垂直排列的空载线路的导线时，其断开顺序是：下、中、上。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 146 | 判断题 | 带电作业考虑的过电压主要有外过电压和内过电压两种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 147 | 判断题 | 双串耐张绝缘子串用于荷载超出单串耐张绝缘子串额定荷载的地方或有交叉跨越的地段。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 148 | 判断题 | 杆塔拉线不牢固，可开展小档距杆塔绝缘子带电更换作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 149 | 判断题 | 现场安全措施布置不到位时，可开展简单的带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 150 | 判断题 | 开展简单的带电作业时，工作负责人不在现场可根据情况继续工作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 151 | 判断题 | 带电作业的安全与气象条件有一定的关系。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 152 | 判断题 | 等电位带电作业就是指带电体的电位与操作人员所处电位相等。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 153 | 判断题 | 地电位带电作业就是在地面上用绝缘工具进行带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 154 | 判断题 | 雷电过电压可分为直击雷过电压和感应雷过电压两种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 155 | 判断题 | 带电更换横担侧第一片绝缘子作业时，作业人员可徒手操作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 156 | 判断题 | 绝缘绳索的有效长度就是指绳索的全部长度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 157 | 判断题 | 攀登杆塔前，检查杆塔基础、拉线、脚钉或爬梯是否牢固。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 158 | 判断题 | 作业现场空气相对湿度为86%，可以开展带电更换绝缘子作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 159 | 判断题 | 蚕丝绳再意外受潮时，也不会在带电作业过程中发生熔断现象。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 160 | 判断题 | 带电作业工具分为绝缘工器具和金属工器具两类。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 161 | 判断题 | 带电作业工具材料的安全系数越大，越安全合理。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 162 | 判断题 | 在不良天气情况下的抢修带电作业，原则上应退停重合闸。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 163 | 判断题 | 当发现零值、低值瓷绝缘子及自爆玻璃绝缘子时，应及时更换。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 164 | 判断题 | 当风力超过4级时，不应进行带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 165 | 判断题 | 进行带电作业时，必须停用线路自动重合闸。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 166 | 判断题 | 带电作业应在良好天气下进行。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 难 | 1 | 1 | 167 | 判断题 | 在220kV电压等级的电气设备上进行带电作业，其绝缘操作杆的有效长度应大于1.8m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 168 | 判断题 | 带电作业的安全与气象条件没有直接关系。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 169 | 判断题 | 带电作业资格证书自取得之日起有效期4年。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 170 | 判断题 | 购置带电作业工器具时，必须选择具备生产 资质厂家的产品。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 171 | 判断题 | 间接作业时，在电压高、使用工具长的情况下，不会影响操作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 172 | 判断题 | 国外引进的新技术、新工艺、新方法可直接投入带电作业中。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 173 | 判断题 | 天气潮湿时，绝缘工具的绝缘性能会下降。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 中 | 1 | 1 | 174 | 判断题 | 带电作业绝缘工器具运输过程中，可裸露放置在汽车过道上。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 175 | 判断题 | 高处作业防坠落措施不完善，但已加强监护的情况下可开展带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 176 | 判断题 | 带电作业绝缘工具表面脏污时，清洗干净后可直接使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 177 | 判断题 | 带电作业使用的托瓶架是用绝缘材料制成的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
2 | 易 | 1 | 1 | 178 | 判断题 | 无论采取什么方法进行带电作业，都要保持安全距离。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证

## Ⅲ级（高级工）
网络大学考试系统试题导入文件模板
适用等级 | 难度 | 答题分数 | 答题时间 | 试题编号 | 题型 | 试题正文 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项C | 选项E | 选项F | 选项G | 试题答案 | 自变参数选项 | 参数M数据集 | 应变参数内容 | 答案解析 | 答案要点及评分标准 | 依据 出处 | 出题人 | 备注 | 知识点编码
3 | 易 | 1 | 1 | 1 | 单选题 | 工频交流电场对人体的作用仍是个( )问题。 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电场 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 2 | 单选题 | 带电作业时人体感知的电场强度是( )。 | 2.0kV／cm | 2.4kV／cm | 2.6kV／m | 3.5kV／cm |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 3 | 单选题 | 由雷电引起的过电压称为( )。 | 内部过电压 | 工频过电压 | 大气过电压 | 谐振过电压 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 4 | 单选题 | 以下带电作业方法为直接作业法的是( )。 | 地电位作业 | 等电位作业 | 中间电位作业 | 带电水冲洗 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 5 | 单选题 | 在间接作业中，从绝缘工具流过的泄漏电流( )通过人体入地。 | 全部 | 部分 | 少部分 | 大部分 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 6 | 单选题 | 送电线路的垂直档距( )。 | 决定杆塔承受的水平荷载的档距 | 决定杆塔承受风压的档距 | 决定杆塔承受导地线自重、冰重的档距 | 决定杆塔、导地线自重的档距 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 7 | 单选题 | 补修管与耐张线夹的距离不应小于( )。 | 8m | 10m | 12m | 15m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 8 | 单选题 | 补修管与悬垂线夹的距离不应小于( )。 | 8m | 10m | 12m | 5m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 9 | 单选题 | 补修管与间隔棒的距离不应小于( )。 | 0.5m | 0.8m | 1.0m | 1.5m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 10 | 单选题 | 在35kV线路上进行等电位作业时，等电位电工对相邻导线的距离必须大于( )m。 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 11 | 单选题 | 在220kV线路上进行等电位作业时，等电位电工对相邻导线的距离必须大于( )m。 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 12 | 单选题 | 地电位作业法作业方式为( )。 | 接地体→人体→绝缘体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体 | 接地体→绝缘体→人体→绝缘体→绝缘体→带电体 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 13 | 单选题 | 绝缘工具的工频耐压试验中，220kV及以下电压等级绝缘工具加压时间为( )min。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 14 | 单选题 | 当带电作业使用绝缘绳时，机械强度安全系数不应低于( )。 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 15 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘转臂梯、平梯的试验荷重为人体重的( )倍。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 16 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘托瓶架、钩的试验荷重是其绝缘子串重的( )倍。 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 17 | 单选题 | 在220kV带电设备上采用中间电位法作业时，人体与带电体、接地体之间的组合的安全距离最小为( )。 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.1 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 18 | 单选题 | 在500kV带电设备上采用中间电位法作业时，人体与带电体、接地体之间的组合的安全距离最小为( )m。 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 4 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 19 | 单选题 | 进行220kV地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离为( )m。 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 20 | 单选题 | 在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘于时，应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。 | 穿绝缘靴 | 戴绝缘手套 | 穿屏蔽服 | 穿导电靴 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 21 | 单选题 | 在导、地线上悬挂梯于、飞车进行等电位作业，挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表5中的数值增大( )m。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 22 | 单选题 | 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业，挂梯载荷后，带电导线从体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表5中的数值增大( )m。 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 23 | 单选题 | 进行500kV带电清扫工作时，绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 5.3 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 24 | 单选题 | 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求，但不准小于( )mm2。 | 16 | 25 | 30 | 35 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 25 | 单选题 | 针式绝缘子及少于( )片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 26 | 单选题 | 带电作业工具使用前，仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵，否则禁止使用。并使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm，极间宽2cm)，阻值应不低于( )MΩ。 | 400 | 500 | 600 | 700 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 27 | 单选题 | 带电作业绝缘工具电气预防性试验中，工频耐压试验以( )为合格。 | 无击穿、无闪络及过热 | 无击穿、无闪络 | 无击穿、无过热 | 无闪络、无过热 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 28 | 单选题 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行上频耐压试验，( )，以无击穿、闪络及过热为合格。 | 每200mm耐压75kV，时间为1min. | 每200mm耐压60kV，时间为2min. | 每300mm耐压60kV，时间为2min. | 每300mm耐压75kV，时间为1min. |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 29 | 单选题 | 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于( )mm2的软铜线可靠接地。 | 14 | 16 | 18 | 20 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 30 | 单选题 | 现场勘察由工作票签发人或( )组织。 | 项目经理 | 工作负责人 | 生产管理人员 | 工作许可人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 31 | 单选题 | 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由( )审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 生产管理人员 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 32 | 单选题 | 一张工作票中，工作票签发人和工作许可人( )工作负责人。 | 可以兼任 | 不得兼任 | 必要时兼任 | 经批准可兼任 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 33 | 单选题 | 一个工作负责人( )多张工作票． | 不能同时持有 | 不能同时执行 | 不能依次执行 | 不能同时接受许可 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 34 | 单选题 | 若一张工作票下设多个小组工作，每个小组应指定( )，并使用工作任务单。 | 工作联系人 | 工作协调人 | 专责监扩人 | 小组负责人(监护人) |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 35 | 单选题 | 一张工作票下设多个小组工作，工作结束后，由小组负责人交回工作任务单，向( )办理工作结束手续。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 调控值班人员 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 36 | 单选题 | 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作范围内的设备情况，并经( )批准的人员担任。 | 工区(车间) | 主管领导 | 安监部门 | 本单位 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 37 | 单选题 | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施。进行危险点告知，并履行确认手续，( )，工作班方可开始工作。 | 所有人员签字后 | 装完工作接地线后 | 所有人员到位后 | 现场准备工作完成后 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 38 | 单选题 | 工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，并告知( )。 | 工作票签发人 | 调控值班员 | 工作许可人 | 工作班成员 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 39 | 单选题 | 多个小组工作，( )应得到所有小组负责人工作结束的汇报。 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作票签发人 | 工作负责人 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 40 | 单选题 | 已终结的工作票、事故紧急抢修单、工作任务单应保存( )。 | 6个月 | 9个月 | 一年 | 两年 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 41 | 单选题 | 作废的操作票，应注明“作废”字样，未执行的应注明“未执行”字样，已操作的应注明“已执行”字样．操作票应保存( )。 | 三十月 | 六个月 | 一年 | 两年 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 42 | 单选题 | 绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( )m(1000kV为0.6m)。 | 0．2 | 0．3 | 0．4 | 0．5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 43 | 单选题 | 如需在绝缘架空地线上作业时，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用( )方式进行。 | 地电位 | 等电位 | 中间电位 | 斗臂车作业 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 44 | 单选题 | 220kV线路沿绝缘子串进入强电场作业时，进入电场的方法是（ ）。 | 跨二短三 | 跨三短二 | 跨三短四 | 跨四短三 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 45 | 单选题 | 采用沿绝缘子串进入电场等电位作业时，只有在（ ）及以上电压等级线路上采用。 | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 46 | 单选题 | 500kV线路带电作业中，绝缘绳最小有效长度为（ ）。 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 3.7 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 47 | 单选题 | 在间接作业中，从绝缘工具流过的泄漏电流（ ）通过人体入地。 | 全部 | 部分 | 少部分 | 大部分 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 48 | 单选题 | 新装的绝缘子绝缘电阻应大于（ ）。 | 300MΩ | 400 MΩ | 500 MΩ | 600 MΩ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 49 | 单选题 | 绝缘工具使用前应用摇表分段测量绝缘电阻，其阻值不低于（ ）MΩ。 | 300 | 500 | 700 | 900 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 50 | 单选题 | 在杆塔上作业，工作点下方应按（ ）设围栏或其他保护措施。 | 坠落半径 | 作业范围 | 工作区域 | 活动范围 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 51 | 单选题 | 是用火花间隙检测一串4片绝缘子的35kV设备时，零值绝缘子大道（ ）片时，应立即停止检测。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 52 | 单选题 | 火花间隙法检测绝缘子，作业前校核火花间隙距离，220kV球－球电极距离为（ ）。 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.65mm |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 53 | 单选题 | 在带电作业中，工具在击穿前通常都发出吱吱的放电声，这种由电介质的化学变化使耐电强度完全丧失的击穿过程，称为（ ）。 | 电击穿 | 热击穿 | 化学击穿 | 电化学击穿 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 54 | 单选题 | 新研制的带电作业用绝缘工具要经过（ ），并全部符合其要求，就可投入使用。 | 电气性能试验 | 机械性能试验 | 型式试验 | 领导检查 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 55 | 单选题 | 沿绝缘子串进入法是（ ）。 | 地电位作业法 | 中间电位作业法 | 等电位作业法 | 全绝缘作业法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 56 | 单选题 | 线路电压等级越高的设备其耐雷水平（ ）。 | 越低 | 越高 | 与电压无关 | 与导线截面有关 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 57 | 单选题 | 在220kV及以上线路进行带电作业的安全距离主要取决于（ ）。 | 直击雷过电压 | 内部过电压 | 感应雷过电压 | 电压谐波分量 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 58 | 单选题 | 空气间隙两端的电压高到一定程度时，空气就完全失去其绝缘性能，这种现象叫做气体击穿或气体放电。此时加在间隙之间的电压叫做（ ）。 | 安全电压 | 额定电压 | 跨步电压 | 击穿电压 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 59 | 单选题 | 杆塔设计校验带电作业的间隙时，应采用下列条件：（ ）。 | 气温+10℃，风速10m/s | 气温+15℃，风速10m/s | 气温+15℃，风速15m/s | 气温+20℃，风速10m/s |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 60 | 单选题 | 架空导线对大地、人穿绝缘鞋站在地面上时人对大地，都相当于一个（ ）元件。 | 电容 | 电阻 | 电感 | 电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 61 | 单选题 | 杆塔两侧导线弧垂最低点之间的水平距离，称为该杆塔的（ ）。 | 垂直档距 | 水平档距 | 代表档距 | 观测档距 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 62 | 单选题 | 以下哪种工具可用于测量带电线路导线的垂直距离（ ）。 | 绝缘绳 | 皮尺 | 钢尺 | 线尺 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 63 | 单选题 | 输电线路输送功率一定时，其电压等级越高，则（ ）。 | 电流越小和线损越大 | 电流越大和线损越大 | 电流越小和线损越小 | 电流越大和线损越小 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 64 | 单选题 | 风力大于（ ）时，一般不宜进行带电作业。 | 4级 | 6级 | 5级 | 14m/s |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 65 | 单选题 | 等电位作业人员进入强电场时，若人体对带电体的空气间隙为S1，对接地体的空气间隙为S2，则组合间隙为（ ）。 | S1 | S1＋S2 | S2 | S1-S2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 66 | 单选题 | 根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制（ ）措施，经本单位主管生产领导（总工程师）批准后执行。 | 停电、技术、安全 | 停电、处理、应急 | 组织、技术、安全 | 组织、处理、应急 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 67 | 单选题 | 应进行试验的安全工器具描述不正确的是（ ）。 | 试验时间到期的安全工器具 | 新购置和自制的安全工器具 | 检修作业后的安全工器具 | 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 68 | 单选题 | 线路位置称号指上线、中线或下线和( )的左线或右线。 | 面向送电侧 | 面向受电侧 | 面向线路杆塔号增加方向 | 面向线路杆塔号减小方向 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 69 | 单选题 | 经常有人工作的场所及施上车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定( )经常检查、补充或更换。 | 技术员 | 管理员 | 妄全员 | 专人 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 70 | 单选题 | 根据绝缘管材的特点，在带电作业中它主要用来制作( )。 | 绝缘张力工具 | 操作杆 | 绝缘扒梯 | 支撑工具 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 71 | 单选题 | 双滑车无极式传递绳，对地面夹角不得大于( )。 | 5° | 45° | 90° | 70° |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 72 | 单选题 | 火花间隙法检测绝缘子，作业前校核火花间隙距离，220kV球-球电极距离为( )。 | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 73 | 单选题 | 风力大于5级，或湿度大于( )时，不宜进行带电作业。 | 50％ | 60％ | 70% | 80％ |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 74 | 单选题 | 在同杆塔架设多回线路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用( )传递，物件与带电导线的安全距离应符合表 4的规定。 | 绳索 | 绝缘绳索 | 绝缘无极绳圈 | 钢丝绳 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 75 | 单选题 | 在同杆塔架设的多回线路上，下层线路带电，上层线路停电作业时，( )进行放、撒导线和地线的工作。 | 不准 | 不宜 | 经工作负责人同意可以 | 经领导批准可以 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 76 | 单选题 | 在输电线路带电作业中，传递工具时，应采用（ ）。 | 绝缘滑车 | 铝滑轮 | 铁滑轮 | 都可以 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 77 | 单选题 | 输电带电等电位作业人员应在工作服外面穿合格的全套屏蔽服，且各部分应( )。 | 连接良好 | 绝缘良好 | 齐全完好 | 密封完好 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 78 | 单选题 | 输电线路负荷增加时，导线弧垂将会（ ）。 | 不变 | 减小 | 增大 | 条件不足，无法确定 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 79 | 单选题 | 在工作地段附近有雷电活动是（ ）带电作业的。 | 不影响 | 影响 | 可以开展 | 经工作负责人同意后可以开展。 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 80 | 单选题 | 额定电压为220kV的支、拉、吊杆的最短有效绝缘长度为( )m。 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.8 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 81 | 单选题 | 额定电压为110kV的支、拉、吊杆的最短有效绝缘长度为( )m。 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.8 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 82 | 单选题 | 220kV悬垂单串绝缘子串元件不包括( )。 | U型挂环 | 球头挂环 | 碗头挂板 | 耐张线夹 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 83 | 单选题 | 带电更换500kV线路三角形排列中相四分裂导线间隔棒作业的高电压伤害危险点不包括( )。 | 感应电刺激伤害 | 工具绝缘失效 | 空气间隙击穿 | 高处落物 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 84 | 单选题 | 等电位电工使用单丝缠绕处理导地线损伤时，缠绕材料应将受伤部分全部覆盖，距损伤部位边缘单边长度不得小于( )mm。 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 85 | 单选题 | 预绞丝补修条的长度不应小于( )个节距。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 86 | 单选题 | 损伤深度达到直径的( )时按断股论。 | 43105 | 43104 | 43103 | 43102 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 87 | 单选题 | 沿绝缘平梯进出电场的机械伤害危险点不包括有( )。 | 作业过程中绝缘子断串 | 导线断裂 | 高处落物 | 短路 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 88 | 单选题 | 在沿绝缘子串进出电场时，以下说法错误的是( )。 | 应在满足组合间隙和良好绝缘子串数的条件下进行 | 作业人员应穿全套屏蔽服 | 作业前无需进行绝缘子检测 | 适用于220kV以上的线路 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 89 | 单选题 | 作业工具机械试验试验周期为：预防性试验金属工具( )年一次。 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 90 | 单选题 | 作业工具机械试验试验周期为：预防性试验绝缘工具( )年一次。 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 91 | 单选题 | 沿绝缘子串进入法进入电场时，等电位电工沿绝缘子串移动时，手与脚的位置必须经常保持对应一致，且短接的绝缘子不得超过( )片。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 92 | 单选题 | 屏蔽服不具有( )作用。 | 绝缘 | 屏蔽电场 | 旁路电流 | 均压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 93 | 单选题 | 夜间抢修作业应具有足够的( )。 | 亮度 | 照度 | 照明 | 灯光 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 94 | 单选题 | 在特殊或紧急条件下，若必须在恶劣气候下进行带电抢修时，应组织全体作业人员充分讨论，制定可靠地( )，经本单位批准后方可进行。 | 安全措施 | 技术措施 | 组织措施 | 施工方案 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 95 | 单选题 | 进入或脱离等电位时，人体裸露部分与110kV带电导线的最小距离110kV为( )m。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 96 | 单选题 | 带电作业时所需的工器具和材料必须使用( )传递。 | 麻绳圈 | 绝缘绳 | 绝缘无头绳索圈 | 钢丝绳圈 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 97 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上进行等电位作业时，等电位作业人员在进行电位转移时，人体裸露部分与带电体的最小距离应大于（ ）m。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 98 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV交流输电线路上进行等电位作业时，等电位作业人员在进行电位转移时，人体裸露部分与带电体的最小距离应大于（ ）m。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 99 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV交流输电线路上进行等电位作业时，等电位作业人员在进行电位转移时，人体裸露部分与带电体的最小距离应大于（ ）m。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 100 | 单选题 | 用于500kV及以下电压等级交流输电线路的屏蔽服，其衣料的屏蔽效率不得小于（ ）。 | 28dB | 38dB | 40dB | 42dB |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 101 | 单选题 | 烧伤急救时，强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于( )min．。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 102 | 单选题 | 用于交流110（66）kV-500kV、直流±500kV及以下电压等级的屏蔽服装为( )型。 | I | II | III | IV |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 103 | 多选题 | 目前在我国常用的带电作业绝缘材料大致可分为（ ）及绝缘涂料等几大类。 | 绝缘板材 | 绝缘管材 | 绝缘棒材 | 塑料 | 绳索。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 104 | 多选题 | 高压、超高压送电线路采用分裂导线后的优点有（ ）。 | 增加导线等效半径 | 减小线路阻抗 | 降低导线表面平均电压梯度从而减小电晕现象 | 减少线路电能损耗。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 105 | 多选题 | 应用于带电作业的液压机械工具有（ ）等。 | 紧线器 | 绝缘杆提升器 | 断线钳 | 压接钳。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 106 | 多选题 | 吊线丝杠法更换架空地线悬式线夹或连接金具使用的主要工具是（ ）。 | 两根丝杠 | 一套横担卡具 | 钢绳保护套 | 滑车。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 107 | 多选题 | 在同一电极下，不同气象条件的放电电压是不同的，它与（ ）有关。 | 空气的压力 | 温度 | 湿度 | 风速。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 108 | 多选题 | 应用的带电作业吊升导线工具有（ ）等。 | 绝缘滑轮 | 绝缘绳 | 绝缘吊钩 | 绝缘操作杆。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 109 | 多选题 | 绝缘吊杆法地电位更换110kV 线路直线整串绝缘子所用工具有（ ）。 | 绝缘绳及翻跟头滑车一套 | 绝缘吊杆( 板）及横担紧线丝杠卡具一套 | 绝缘软梯一套 | 绝缘操作杆（带取销器及碗头扶正器）一套 | 绝缘保险绳一套 | 绝缘传递绳及绝缘滑车一套。 |  | BDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 110 | 多选题 | 带电作业用绝缘操作杆指用（ ）等绝缘材料制成。 | 空心绝缘管 | 泡沫填充绝缘管 | 环氧绝缘层压板 | 环氧树脂及玻璃纤维引拔棒。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 111 | 多选题 | 带电作业过程中，需要考虑的作业人员承受电压的类型包括（ ）。 | 正常工作电压 | 大气过电压 | 操作过电压 | 暂时过电压。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 112 | 多选题 | 绝缘工具的工频耐压试验以（ ）为合格。 | 无击穿 | 无闪络 | 无过热 | 无电晕。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 113 | 多选题 | 不均匀电场中的沿面放电有（ ）等几个阶段。 | 发生电晕 | 滑闪放电 | 沿面闪络 | 击穿放电。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 114 | 多选题 | 架空导线损伤有下列（ ）情况时应切断重接。 | 钢芯铝绞线的钢芯断股 | 钢芯铝绞线同一处损伤导致强度损失在总拉断力17％及以上或截面损伤超过铝股总面积的25%及以上 | 钢芯铝绞线“金钩”已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形 | 损伤长度超过补修管长度或在10m 以内损伤超过三处者。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 115 | 多选题 | 使用预绞丝补修导线时下列步骤正确的是（ ）。 | 先将导线擦试干净、铝股复位且压平整 | 再涂一层801 电力脂 | 用钢丝刷子清除氧化膜 | 用手沿着导线的方向缠绕在导线上 | 导线损伤点在补修条的中心且补修条全部覆盖损伤部位 | 补修条端部距损伤部位边缘的单边长度不得小于100mm。 |  | ABCEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 116 | 多选题 | 带电作业使用保护间隙时，下列说法正确的有（ ）。 | 悬挂保护间隙前，应与调度联系停用重合闸 | 保护间隙的接地线与塔材连接应牢固可靠、接地良好 | 持绝缘操作杆将放电间隙调整至规程要求的尺寸值。 | 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，并确保接触良好 | 保护间隙安装好后，操作人员持绝缘操作杆将间隙拉至规定的尺寸 | 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 117 | 多选题 | 带电作业用绝缘杆的主要组成成分一般包括（ ）。 | 玻璃纤维 | 环氧树脂 | 偶联剂 | 阻燃剂。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 118 | 多选题 | 导线（ ）时允许用补修管或全张力接续条进行修补。 | 同一截面损伤导致强度损失在总拉断力5％以上或铝损伤面积占导电总面积10%时 | 同一截面损伤导致强度损失在总拉断力17％以下或铝损伤面积占导电总面积25%时 | 发生导线中的钢绞线断一股时 | 发生导线泡股时。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 119 | 多选题 | 同杆架设双回线路中一回停电线路作业，如果所指停电线路与工作票不符或有疑问时，（ ）。 | 以工作票为准 | 以现场停电线路为准 | 不明原因不准工作 | 查明后进行工作。 |  |  |  | CD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 120 | 多选题 | 等电位更换110kV 线路双联耐张其中一串绝缘子通常所用工具有（ ）。 | HDL.110kV 翼型卡具及绝缘拉杆（板）一套 | SDL.110 型铝合金大刀卡具及紧线丝杠、绝缘拉板（杆）一套 | 托瓶架一副 | 等电位用绝缘软梯或平梯（绝缘转臂梯或绝缘三角梯）一套 | 传递绳、绝缘单滑车、拔销钳若干 | 横担卡具、绝缘拉杆（板）一套。 |  | BCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 121 | 多选题 | 带电作业工具库房应配备的设备和装置有（ ）。 | 湿度计 | 温度计 | 足够数量的抽湿机 | 加热器 | 工具摆放架、吊架 | 灭火器 | 紫外照射仪 | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 122 | 多选题 | 使操作人员从地电位进入到电场与高电位处于同等电位的措施或手段有（ ）。 | 绝缘软梯 | 绝缘硬梯 | 绝缘旋转硬梯 | 绝缘升降梯 | 绝缘蜈蚣梯 | 绝缘平台。 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 123 | 多选题 | 球一窝连接金具的优点是（ ），有利于带电作业。 | 没有方向性 | 挠性大 | 可转动 | 装、卸方便。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 124 | 多选题 | 带电作业用屏蔽服应符合下列（ ）指标。 | ≥40dB 的屏蔽效果 | ≥5A 的载流容量 | ≥30A 的载流容量 | 良好的防火性能 | 较好的穿着舒适性能。 |  |  | ABDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 125 | 多选题 | 通常被称为环氧玻璃钢的材料由（ ）主要成分组成。 | 玻璃纤维 | 环氧树脂 | 固化剂 | 偶联剂 | 石英砂 | 碳纤维丝。 |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 126 | 多选题 | 玻璃纤维引拔成型制品具有的优点有（ ）。 | 电气性能优良 | 机械强度高 | 尺寸稳定 | 耐腐蚀性能好。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 127 | 多选题 | 常用的铁塔基础有（ ）等类型。 | 混凝土或钢筋混凝土现场浇制基础 | 预制钢筋混凝土基础 | 灌注桩基础 | 金属基础 | 岩石基础。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 128 | 多选题 | 通常情况下，绝缘滑车组法更换直线I 串绝缘子主要使用工具有（ ）。 | 横担卡具l 副 | 绝缘滑车组1 套 | 通用小工具若干 | 绝缘传递绳1 条 | 导线保护绳l 副 | 绝缘操作杆1 根。 |  | BCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 129 | 多选题 | 采用绝缘拉杆（板）卡具更换220KV 直线V 形绝缘子串时，（ ）等工具的组装应到位，受力要正常。 | 绝缘拉杆（板） | 支座 | 卡具 | 丝杠。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 130 | 多选题 | 根据《线路安规》现场勘察应查看现场施工(检修)作业（ ）及其他危险点等。 | 需要停电的范围 | 保留的带电部位 | 作业现场的条件 | 作业现场的环境 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 131 | 多选题 | 根据《线路安规》根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制（ ），经本单位批准后执行。 | 组织措施 | 技术措施 | 现场措施 | 安全措施 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 132 | 多选题 | 绝缘材料机械强度的指标，主要有（ ）、抗冲击强度、硬度、弹性和弹性模数等七种。 | 抗拉、抗压、抗弯强度 | 抗切强度 | 抗剪切强度 | 抗扭强度 | 抗弹性变形。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 133 | 多选题 | 对较复杂的检修项目，应根据检修工作内容组织（ ）进行实地斟查，并做好记录。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 专家组 | 班组技术骨干 | 工作班全体成员。 |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 134 | 多选题 | 电气设备在运行中可能受到的作用电压有哪些（ ）。 | 工频电压 | 暂时过电压 | 操作过电压 | 雷电过电压。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 135 | 多选题 | 根据《线路安规》进行电力线路施工作业、（ ）认为有必要现场勘察的检修作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | 工作票签发人 | 主管生产领导 | 工作许可人 | 工作负责人 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 136 | 多选题 | 带电作业人员应身体健康，无妨碍作业的生理和心理障碍，生理和心理障碍一般指（ ）。 | 高血压、心脏病、脉搏早博 | 心力衰竭、癫痫病 | 心理障碍一般指恐高症 | 常规的身体检查即符合安规要求。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 137 | 判断题 | 电位转移时会造成该电场局部畸变。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 138 | 判断题 | 在带电作业过程中，如发现设备突然停电，仍按有电看待。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 139 | 判断题 | 采用间接作业法进行带电作业时，一般不采取电场防护措施。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 140 | 判断题 | 110kV、220kV线路等电位作业，转移电位时人体裸露部分与带电体的最小安全距离是0.3m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 141 | 判断题 | 事故处理时也应在采取安全措施后方可开工。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 142 | 判断题 | 绝缘子串中靠近导线侧的绝缘子上的分布电压值最高。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 143 | 判断题 | 绝缘工具上的泄漏电流，主要是沿着绝缘工具内部流过的电流。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 144 | 判断题 | 等电位作业中流经人体的电流比间接作业中流经人体的电流要大。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 145 | 判断题 | 带电接引线时要用引线直接测量接引线的长短才能准确无误。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 146 | 判断题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘拉杆及配用的卡具、丝杆的破坏试验荷重为其额定荷重的3.5倍。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 147 | 判断题 | 雷雨天时，可进行野外起重作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 148 | 判断题 | 首次开展的带电作业项目，在做好相应安全措施的情况下，可不编制施工方案。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 149 | 判断题 | 应编制施工方案的情况包括：涉及多专业、多单位、多班组的大型复杂作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 150 | 判断题 | 220kV电压等级的送电线路指的是该线路的线间电压值为220kV。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 151 | 判断题 | 安装线夹时，在导线上应缠绕铝包带，缠绕方向与外层导线绕向一致。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 152 | 判断题 | 等电位作业人员的电位与带电体的相同。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 153 | 判断题 | 220kV线路上进行带电作业，绝缘操作杆最小有效绝缘长度不小于1.8米。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 154 | 判断题 | 在220kV电压等级电气设备上进行间接作业时，其组合间隙应大于1.8m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 155 | 判断题 | 垂直档距是用来计算导线及避雷线传递给杆塔垂直荷载的档距。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 156 | 判断题 | 被雨淋湿的绝缘工具，泄漏电流将加大。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 157 | 判断题 | 中间电位作业人员操作方法来看虽也属于间接作业，但是考虑安全措施时应视为等电位作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 158 | 判断题 | 带电作业监护人只能监护1个作业点。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 159 | 判断题 | 采用相分裂导线与采用单相导线相比，可以提高输送电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 160 | 判断题 | 任何带电作业，都必须停用重合闸。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 161 | 判断题 | 220kV线路的相电压是127kV。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 162 | 判断题 | 在110kV带电线路杆塔上刷漆时，人及工具与导线的最小安全距离应不小于1.5m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 163 | 判断题 | 带电作业工器具都是绝缘材料制作的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 164 | 判断题 | 绝缘工具的工频耐压试验以无击穿，无闪络为判断合格的标准。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 165 | 判断题 | 绝缘工具在干燥状态下试验时，没有泄漏电流流过。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 166 | 判断题 | 带电测量是指对运行电压下的设备，采用专用仪器，由人员参与进行的测试。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 167 | 判断题 | 在耐张段中的大档距内挂飞车，其应力增加较在小档距内增加得多。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 168 | 判断题 | 应编制施工方案的情况包括：对于作业环境较复杂、杆塔型号特殊、危险性较强的带电作业项目。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 169 | 判断题 | 清洗后并经过一定处理方法处理的绝缘绳（经电气试验合格），仍可用于带电作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 170 | 判断题 | 进行等电位作业的人员体表场强一般不应超过2.4kV／cm。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 171 | 判断题 | 带电作业监护人不得兼任其他工作，也不得参与具体工作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 172 | 判断题 | 专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 中 | 1 | 1 | 173 | 判断题 | 导线发生振动的气象条件是大风、气温下降等。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 174 | 判断题 | 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 175 | 判断题 | 全套屏蔽服的最大电阻平均值不应大于30Ω。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 176 | 判断题 | 固态绝缘在热量的作用下，不会发生变化。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 177 | 判断题 | 绝缘绳索主要有尼龙绳、蚕丝绳两种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 178 | 判断题 | 泄漏比距越大，越不容易发生污闪事故。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 易 | 1 | 1 | 179 | 判断题 | 1mA的交流电流为人体可以耐受的安全极限电流。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 180 | 判断题 | 带电作业中，操作人员不应裸手接触绝缘工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 181 | 判断题 | 带电作业时的气象条件能影响带电作业的工效。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 182 | 判断题 | 沿耐张绝缘子串进入强电场适用于在220kV及以上电压等级的输电线路上进行带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
3 | 难 | 1 | 1 | 183 | 判断题 | 制作带电作业时使用的工具的绝缘材料，要求吸水性低。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证

## Ⅳ级
网络大学考试系统试题导入文件模板
适用等级 | 难度 | 答题分数 | 答题时间 | 试题编号 | 题型 | 试题正文 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 试题答案 | 自变参数选项 | 参数M数据集 | 应变参数内容 | 答案解析 | 答案要点及评分标准 | 依据 出处 | 出题人 | 备注 | 知识点编码
4 | 难 | 1 | 1 | 1 | 单选题 | 当风力大于( )时，不应进行带电作业。 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 2 | 单选题 | 线路电压等级越高的设备其耐雷水平( )。 | 越低 | 越高 | 与电压等级无关 | 与导线截面有关 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 3 | 单选题 | 运行中的绝缘子电阻应大于( )。 | 200MΩ | 300MΩ | 350MΩ | 500MΩ |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 4 | 单选题 | 送电线路的导线连接器为铝线及钢芯铝绞线连接器时，检查测试周期为( )。 | 1年1次 | 2年1次 | 3年1次 | 4年1次 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 5 | 单选题 | 架空线受到均匀轻微风的作用时，产生的周期性的振动称为（） | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振荡 | 微风振动 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 6 | 单选题 | 高空作业是指工作地点离地面（）及以上的作业。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 7 | 单选题 | 测量杆塔接地，在解开或恢复接地引下线时，应（）。 | 戴手套 | 戴绝缘手套 | 戴纱手套 | 随便戴与不戴 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 8 | 单选题 | 为了保证用户的电压质量，系统必须保证有足够的（） | 有功容量 | 电压 | 无功容量 | 频率 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 9 | 单选题 | 使用钳形电流表时应选择( )，然后再根据读数逐次换切。 | 最低档位 | 刻度一半处 | 2／3档位 | 最高档位 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 10 | 单选题 | 钳压连接一般适用于( )及以下型号的钢芯铝绞线。 | LGJ-150 | LGJ-185 | LGJ-240 | LGJ-300 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 11 | 单选题 | 架空送电线路架设于大高差、大跨越以及其他特殊地形的山丘地带，导(地)线弛度大于塔高时，其观测档的弛度应采用( )进行观测。 | 等长法 | 异长法 | 平视法 | 角度法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 12 | 单选题 | 在输电线路设计时，覆冰密度按( )考虑。 | 0.8g／cm | 0.9g／cm | 1.0g／ m | 1.1g／cm |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 13 | 单选题 | 线路故障时，为限制故障的扩大，要求继电保护装置应具有( )。 | 灵敏性 | 快速性 | 可靠性 | 选择性 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 14 | 单选题 | 在330kV线路上进行带电作业，其保护间隙的整定值为( )m。 | 0.7～0.8 | 1.0～1.1 | 1.3 | 2.3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 15 | 单选题 | 在500kV线路上进行带电作业，其保护间隙的整定值为( )m。 | 0.7～0.8 | 1.0～1.1 | 1.3 | 2.3 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 16 | 单选题 | 杆塔组立后。必须将螺栓全部紧固一遍，架线后再全面复紧一次，M16螺栓的扭矩标准是（） | 100N.M | 40N.M | 60N.M | 80N.M |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 17 | 单选题 | 运行中的瓷绝缘子，其绝缘电阻值应不低于（） | 100MΩ | 200MΩ | 300MΩ | 500MΩ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 18 | 单选题 | 为了限制内部过电压，在技术经济比较合理时，较长线路可（） | 多加装避雷线 | 加大接地电阻 | 设置中间开关站 | 减少接地电阻 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 19 | 单选题 | 紧线施工时，索引的导地线拖地时，人不得（） | 穿越 | 横跨 | 停留 | 暂时通过 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 20 | 单选题 | 绞磨应放置平稳，锚固可靠，受力( )方不准有人。锚固绳应有防滑动措施。 | 前 | 侧 | 后 | 上 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 21 | 单选题 | 人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在 ( )，禁止反装。 | 受力的一侧 | 不受力的一侧 | 上侧 | 下侧 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 22 | 单选题 | 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出（ ）。 | 互相吸引 | 相互排斥 | 没反应 | 有时吸引、有时排斥 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 23 | 单选题 | 工频过电压一般由线路空载、接地故障和甩负荷等引起，主要采用在线路侧加装（ ）的措施来限制工频过电压的幅值。 | 并联电抗器 | 并联电容器 | 串联电抗器 | 串联电容器 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 24 | 单选题 | 最高工作电压一般比额定电压高出（ ） | 5％～7％ | 5％～10％ | 10％～15％ | 15％～20％ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 25 | 单选题 | 电力系统中将由雷电引起的过电压称为（ ）。 | 内部过电压 | 工频过电压 | 大气过电压 | 谐振过电压 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 26 | 单选题 | 消弧绳金属段的铜丝股绳总截面不得小于（ ）。 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 70mm2 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 27 | 单选题 | 同样实验条件下，在下列间隙中，以（ ）间隙的操作冲击５０％放电电压为最低。 | 棒一板 | 棒一棒 | 板一板 | 环一环 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 28 | 单选题 | 送电线路的电压等级是指线路的（） | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 29 | 单选题 | 使用悬式绝缘子串的杆塔，根据线路电压和（）的不同，其水平线间距离也不同。 | 杆塔 | 地形 | 档距 | 悬点高度 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 30 | 单选题 | 悬垂线夹应有足够的握着力，钢芯铝绞线用的悬垂线夹，其握着力不小于导线的计算拉断力的（） | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 31 | 单选题 | 送电线路与一级通信线的交叉角应（） | ≥45° | ≥30° | ≤30° | ≤45° |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 32 | 单选题 | 直线杆塔导线悬挂点的应力（）导线最低点的应力 | 大于 | 等于 | 小于 | 根据计算确定 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 33 | 单选题 | 送电线路直线转角杆塔的转角，一般要求不宜大于（） | 5° | 10° | 15° | 20° |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 34 | 单选题 | 架空输电线路在微风作用下产生的周期性振动称为（ ）。 | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振荡 | 微风振动 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 35 | 单选题 | 对于同一个空气间隙，在工频、直流和操作冲击下的击穿电压是不同的。其中以（ ）为最高。 | 直流电压 | 工频交流电压 | 操作冲击电压 | 以上三个电压共同作用 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 36 | 单选题 | 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时，导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力（ ）。 | 增加很多 | 略微增加 | 略微减小 | 减小很多 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 37 | 单选题 | 用导线的应力、弧垂曲线应力（或弧垂）时应按（）确定 | 代表档距 | 垂直档距 | 水平档距 | 平均档距 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 38 | 单选题 | 绝缘子盐密测量周期为（）一次。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 39 | 单选题 | 在同一直线档中，每根导线上只允许有（） | 一个连接管三个补修管 | 两个连接管四个补修管 | 一个连接管两个补修管 | 两个连接管三个补修管 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 40 | 单选题 | 水灰比相同的条件下，碎石与卵石混凝土强度的比较（） | 碎石混凝土比卵石混凝土的强度低 | 碎石混凝土比卵石混凝土的强度略高 | 碎石混凝土和卵石混凝土的强度一样 | 碎石混凝土和卵石很凝土的强度无法比较 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 41 | 单选题 | 在工作中遇雷、雨、 大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或监护人可根据情况，临时（ ）工作。 | 停止 | 安排 | 改变 | 撤销 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 42 | 单选题 | 工作票一份交工作负责人，一份留存工作票签发人或工作许可人处．工作票应( )交给工作负责人． | 工作时 | 提前 | 开工前 | 许可时 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 43 | 单选题 | 双钩紧线器受力后应至少保留( )有效丝杆长度。 | 1／5 | 1／6 | 1／7 | 1／8 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 44 | 单选题 | 在绝缘工具耐压试验中，( )及以上电压等级的试验必须整段进行。 | 35kV | 66kV | 220kV | 330kV |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 45 | 单选题 | 无拉线直线门型混凝土电杆，荷载为第二级，呼称高为21m，其表示型号为( )。 | ZMG2-21 | ZML2-21 | ZMEL21-2 | ZMEG2-21 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 46 | 单选题 | 在起吊、牵引过程中，物件的下方和受力绳索( )，严禁有人逗留和通过。 | 周围 | 上下方 | 内角侧 | 以上全选 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 47 | 单选题 | 耐张段内档距愈小，过牵引应力（） | 增加愈少 | 增加愈多 | 不变 | 减少愈少 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 48 | 单选题 | 线路运行绝缘子发生闪络的原因是（） | 表面光滑 | 表面毛糙 | 表面潮湿 | 表面污湿 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 49 | 单选题 | 经常发生的触电形式是( )触电给人造成的危险最大。 | 单相 | 两相 | 跨步电压 | 接触电压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 50 | 单选题 | 口对口人工呼吸，救护人员先连续大口吹气两次，每次( )s，如两次吹气后试测颈脉仍无搏动可判断心脏已停止，要立即同时进行胸外按压。 | 1～1.5 | 1.5～2 | 2～2.5 | 2.5～3 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 51 | 单选题 | 带电作业工具房内的相对湿度应保持在50％～( )。室内温度应略高于室外，且不宜低于( )℃。 | 80％；5 | 70％；0 | 80％；0 | 70％；5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 52 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上使用火花间隙检测一串有28片绝缘子的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到（ ）片，应立即停止检测。 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 53 | 单选题 | 在66、110kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于( )m。 | 1．0 | 1．5 | 3．0 | 4．0 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 54 | 单选题 | 在220kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于( )m。 | I．0 | 1．5 | 3．0 | 4．0 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 55 | 单选题 | 在500kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于( )m。 | 3．0 | 4．0 | 5．0 | 8．0 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 56 | 单选题 | 在ll0kV带电设备附近进行立撒杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为( )m。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 57 | 单选题 | 在500kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为( )m。 | 6 | 7 | 8．5 | 9 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 58 | 单选题 | 设备缺陷比较重大但在短期内仍可继续安全运行的缺陷是（） | 一般缺陷 | 危重缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 59 | 单选题 | 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出（） | 相互吸引 | 相互排斥 | 没反映 | 有时吸引、有时排斥 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 60 | 单选题 | 扑灭室内火灾最关键的阶段是 （） | 猛烈阶段 | 初起阶段 | 发展阶段 | 减弱阶段 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 61 | 单选题 | 钢管杆的运行维护应加强对钢管杆的（）、锈蚀情况、螺栓紧固程度以及法兰连接情况等检查。 | 倾斜 | 焊缝裂纹 | 弯曲 | 接地情况 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 62 | 单选题 | 在邻近带电500kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为( )m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为( )m。 | 5；7 | 6；8．5 | 9；8．5 | 10；8．5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 63 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为：10kV( )m，35kV( )m，1l0kV( )m，220kV( )m。 | 0.6；0.9；2.1；2.5 | 0.7；1.0；1.3；2.1 | 0.7；0.9；1.3；2.1 | 0.6；1.0；2.1；2.5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 64 | 单选题 | 《电力安全工作规程》（电力线路部分），带电作业一章的规定适用于在海拔高度（ ）及以下的交流架空输电线路。 | 500m | 1000m | 2000m | 3000m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 65 | 单选题 | 以下金具为接续金具的是（ ）。 | 球头挂环 | 导线接续管 | 联板 | 延长环 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 66 | 单选题 | 补修管、压接管、并沟线夹均属于（ ）。 | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 | 拉线金具 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 67 | 单选题 | 安装悬垂线夹时，所缠铝包带可露出夹口，但不应超过（ ），其断头应回夹于线夹内压住。 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 68 | 单选题 | 铝绞线及钢芯铝绞线连接器的检验周期是（）。 | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 69 | 单选题 | 观测弧垂时，若紧线段为1-5档者，可选其中（）。 | 两档观测 | 中间地形较好的一档观测 | 三档观测 | 靠近紧线档观测 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 70 | 单选题 | 在风力的作用下，分裂导线各间隔棒之间发生的振动称为（）。 | 舞动 | 摆动 | 次档距振动 | 风振动 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 71 | 单选题 | 110kV线路,耐张杆单串绝缘子共有8片,在测试零值时发现同一串绝缘子有（）片零值，要立即停止测量。 | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 72 | 单选题 | 运行中普通钢筋混凝土电杆可以有（） | 纵向裂纹 | 横向裂纹 | 纵向、横向裂纹 | 超过0.2裂纹 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 73 | 单选题 | 在相分裂导线上工作时，安全带(绳)应挂在同一根于导线上，后备保护绳应挂在( )上。 | 同一根于导线 | 相邻两根子导线 | 任意两根于导线 | 整组相导线 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 74 | 单选题 | 线路作业中使用的滑车应有( )，否则应采取封口措施。 | 人制动装置 | 防止脱钩的保险装置 | 保险装置 | 润滑装置 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 75 | 单选题 | 线路作业中使用开门滑车时，应( )，防止绳索自动跑出。 | 检查开门勾环 | 打开开门勾环 | 将开门勾环锁死 | 将开门勾环扣紧 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 76 | 单选题 | 与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作，应填用( )工作票． | 电力电缆第二种 | 电力线路第一种 | 电力线路第二种 | 带电作业 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 77 | 单选题 | 若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由( )变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体作业人员及工作许可人。 | 工作票签发人 | 原工作票签发人 | 工作许可人 | 小组负责人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 78 | 单选题 | 运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。各种工作情况下，邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按( )kV直流电压等级控制。 | ±50 | ±400 | ±500 | ±660 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 79 | 单选题 | 沿软梯进出电场作业，挂软梯作业前应先查看导线对交叉跨越物的接近距离，必要时进行( )计算。 | 弛度 | 弧垂 | 张力 | 风偏 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 80 | 单选题 | 沿软梯进出电场作业前，应认真检查软梯、剃头的完好情况，登软梯前应做( )试验。 | 拉伸 | 牵引 | 悬重 冲击 | 扭转 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 81 | 单选题 | 以下不属于基本安全用具有（） | 绝缘操作棒 | 绝缘手套 | 绝缘夹钳 | 验电笔 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 82 | 单选题 | 线路的杆塔上必须有线路名称、杆塔编号（）以及必要的安全、保护等标志。 | 电压等级 | 相位 | 用途 | 回路数 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 83 | 单选题 | 在连接档距的导线、避雷线上挂梯（或飞车）时，钢芯铝绞线的截面不得小于（）m㎡ | 95 | 120 | 150 | 70 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 84 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（）状态 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 85 | 单选题 | 保证工作场所、设备（设施）、工器具的安全整洁，不随意拆除安全防护装置，正确操作机械和设备，正确佩戴和使用劳动防护用品是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 86 | 单选题 | 经常检查本班组工作场所的工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 87 | 单选题 | 沿软梯进出电场的机械伤害危险点不包括( )。 | 作业过程中绝缘子断串 | 导线断裂 | 高处落物 | 短路 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 88 | 单选题 | 沿绝缘子串进入电场作业时，等电位电工手脚在绝缘子串上的位置必须保持对应一致，通常采用( )的方法。 | 跨一短二 | 跨二短三 | 跨三短四 | 平行移动 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 89 | 单选题 | 沿绝缘平梯通道进入电场的安全距离或组合间隙不能满足规程要求时，也可采用( )进入电场。 | 金属梯 | 绝缘操作杆 | 转动平梯 | 绝缘拉杆 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 90 | 单选题 | 绝缘软梯的编制方式不包括( )。 | S型对穿式 | X型对穿式 | I型直穿式 | Z型对穿 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 91 | 单选题 | 等电位电工登梯时，地面电工应将绝缘软梯拉直，使梯身( )。 | 与地面成45度角 | 与地面成60度角 | 与地面垂直 | 无要求 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 92 | 单选题 | 杆塔上作业人员应使用工具袋，传递物品应绳索拴牢传递，防止掉落东西是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 93 | 单选题 | 导线悬挂点的应力与导线最低点的应力相比，（）。 | 一样大 | 不大于1.1倍 | 不大于2.5倍 | 要根据计算确定 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 94 | 单选题 | 整立铁塔过程中，随塔身起立角度增大所需牵引力越来越小，这是因为（） | 铁塔的重心位置在不断改变 | 重心矩的力臂不变，而拉力臂不断变大 | 重心矩的力臂不断变小，而拉力臂不断增大 | 铁塔的重力在减小 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 95 | 单选题 | 在导线上安装防振锤是为（） | 增加导线的重量 | 减少导线的振动次数 | 吸收和减弱振动的能量 | 保护导线 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 96 | 单选题 | 绝缘棒平时应（） | 放置平衡 | 放在工具间，使它们不与地面和墙壁接触，以防受潮 | 放在墙角 | 放在经常操作设备的旁边 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 97 | 单选题 | 送电线路的铝并沟线夹检查周期为（）。 | 每年一次 | 每两年一次 | 每三年一次 | 每四年一次 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 98 | 单选题 | 在中性点不接地系统中发生单相接地故障时，允许短时运行，但不应超过（）h。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 99 | 单选题 | 当测量直线遇有障碍物，而障碍物上又无法立标或架仪器时，可采用（）绕过障碍向前测量。 | 前视法 | 后视法 | 矩形法 | 重转法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 100 | 单选题 | 利用卡具、丝杠、吊线钩、绝缘操作杆和绝缘拉板等带电更换110kV直线绝缘子串工作，一般采用( )方式。 | 地电位 | 中间电位 | 等电位 | 绝缘手套法 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 101 | 单选题 | 生产作业应按照“（ ）-作业现场风险辨识-施工方案编制审核-作业计划编制申报-施工作业组织-现场标准化作业-到岗到位监督”开展全流程风险管控。 | 现场勘察 | 现场考察 | 现场视察 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 102 | 单选题 | 钢管电杆连接后，其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的（）。 | 1‰ | 2‰ | 3‰ | 4‰ |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 103 | 单选题 | 在户外工作突遇雷雨天气时，应该（）。 | 进入有宽大金属构架的建筑物或在一般建筑物内距墙一定距离处躲避 | 在有防雷装置的金属杆塔下面躲避 | 在大树底下躲避 | 靠近避雷器或避雷针更安全 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 104 | 单选题 | 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值（） | 等于两只电阻阻值的乘积 | 等于两只电阻阻值的和 | 等于两只电阻阻值之和的1/2 | 等于其中一只电阻阻值的一半 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 105 | 单选题 | 一个物体受力平衡，则（） | 该物体必静止 | 该物体作匀速运动 | 该物体保持原来的运动状态 | 该物体作加速运动 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 106 | 单选题 | 工作负责人名单的有效期为（ ）年。 | 半 | 一 | 两 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 107 | 单选题 | 根据《线路安规》使用消弧绳断、接空载线路的最大长度为：35kV（ ）km、110kV（ ）km、220kV（ ）km。 | 30、10、3 | 30、20、3 | 30、20、10 | 20、10、3 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 108 | 单选题 | 工作班成员工作前要认真听取工作负责人、专责监护人交代，熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，履行（ ）手续后方可开始工作。 | 相应 | 复诵 | 确认 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 109 | 单选题 | 作用在物体上的力叫（） | 反作用力 | 推力 | 拉力 | 作用力 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 110 | 单选题 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的（）有关。 | 磁场强度 | 磁力线的方向 | 电场方向 | 电流方向 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 111 | 单选题 | 铝材料比铜材料的导电性能（） | 好 | 差 | 一样 | 稍好 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 112 | 单选题 | 钢芯铝绞线断股损伤截面占铝股总截面的20%时，应采取的处理方法为（）调整。 | 缠绕修补 | 护线预绞丝补修 | 补修管或补修预绞丝补修 | 切断重接 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 113 | 单选题 | 检修、抢修、试验等工作开始前，工作负责人应向全体作业人员详细交待安全注意事项，交待邻近（ ），指明工作过程中的带电情况，做好安全措施。 | 带电部位 | 停电部位 | 检修部位 | 抢修部位 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 114 | 单选题 | 根据《线路安规》带电作业工具的机械预防性试验标准：动荷重试验为（ ）倍额定工作负荷下操作（ ）次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 1.2；3 | 1.0；3 | 1.2；2 | 1.0；2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 115 | 单选题 | 同杆(塔)多回线路单回停电作业，最大的风险是误入（ ）横担发生人员触电事故。 | 停电侧 | 带电侧 | 两侧 | 检修侧 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 116 | 单选题 | 标示牌具有警示、提醒作用，不悬挂标示牌或悬挂错误存在误登（ ）、误碰带电设备的风险。 | 停电杆塔 | 停电设备 | 带电杆塔 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 117 | 单选题 | 弧垂减小导线应力（）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，可能减小 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 118 | 单选题 | 三相四线制电路的零线截面，不宜小于相线截面的（）。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 119 | 单选题 | （ ）是安全组织措施的最基本要求，工作负责人是执行工作任务的组织指挥者和安全负责人，工作负责人、专责监护人应始终在现场认真监护，及时纠正不安全行为。 | 工作监护 | 工作许可 | 现场勘察 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 120 | 单选题 | 根据《线路安规》在相分裂导线上工作时，安全带(绳)应挂在同一根子导线上，后备保护绳应挂在（ ）上。 | 同一根子导线 | 相邻两根子导线 | 任意两根子导线 | 整组相导线 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 121 | 单选题 | 根据《线路安规》在杆塔上水平使用梯子时，应使用（ ）梯子。 | 特制的专用 | 铝合金 | 绝缘 | 竹木 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 122 | 单选题 | 对于近电作业，要注意保持安全距离，落实（ ）措施。 | 防撞 | 防感应电触电 | 防高处坠落 | 防高空落物 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 123 | 单选题 | 加强瓷绝缘子的检测，及时更换零、低值瓷绝缘子及自爆（ ）。 | 瓷绝缘子 | 合成绝缘子 | 玻璃绝缘子 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 124 | 单选题 | （ ）人员应持证上岗，凡身体不适合从事高处作业的人员，不得从事高处作业。 | 高处作业 | 高空作业 | 高危作业 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 125 | 单选题 | 根据《线路安规》第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的（ ）为限。 | 工作时间 | 申请时间 | 停役时间 | 检修期 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 126 | 单选题 | 带电作业人员脱离本工作岗位 （ ）年以上者，收回其带电作业资格证书。 | 半 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 127 | 单选题 | 带电作业工作票签发人或工作负责人在带电作业项目实施前，应组织（ ）到现场勘察，根据勘察结果判断能否安全地进行带电作业。 | 有经验的人员 | 工作负责人 | 工作班成员 | 高级工 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 128 | 单选题 | 在电气设备上工作，应填用工作票或事故紧急抢修单，并严格履行签发许可等手续，不同的工作内容应填写（ ）。 | 第一种工作票 | 对应的工作票 | 第二种工作票 | 带电作业工作票 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 129 | 单选题 | 根据《线路安规》纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少（ ）。 | 一半 | 三分之一 | 四分之一 | 五分之一 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 130 | 单选题 | 根据《线路安规》不准使卸扣处于（ ）。 | 吊件的转角处 | 吊件的侧面处 | 吊件的上部处 | 吊件的底部处 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 131 | 单选题 | 根据《线路安规》卸扣应是锻造的，且不准（ ）。 | 纵向受力 | 横向受力 | 侧向受力 | 两侧受力 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 132 | 单选题 | 根据《线路安规》悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应（ ），否则不得悬挂。 | 查阅图纸 | 经过计算 | 经过估算 | 现场检查牢固性 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 133 | 单选题 | 隔离开关的主要作用是（） | 切断有载电路 | 切断短路电流 | 切断负荷电流 | 隔离电源 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 134 | 单选题 | 触电者触及断落在地上的带电高压导线，救护人员在未做好安全措施前，不得接近距断线地点（）的范围。 | 3米以内 | 5米以内 | 8米以内 | 12米以内 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 135 | 单选题 | 在规定的使用电压等级下，测量屏蔽服内流经人体的电流不得大于( )uA。 | 5 | 50 | 100 | 1000 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 136 | 单选题 | 对使用过的钢丝绳要定期（） | 浸油 | 用钢刷清除污垢 | 用水清洗 | 用50％酒精清洗 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 137 | 单选题 | 电力线路的杆塔编号涂写工作，要求在（） | 施工结束后，验收移交投运前进行 | 验收后由运行单位进行 | 送电运行后进行 | 杆塔立好后进行 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 138 | 单选题 | 根据《线路安规》若需在35kV电压等级进行等电位带电作业时，应采取可靠的（ ）措施。 | 安全 | 技术 | 绝缘隔离 | 屏蔽 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 139 | 单选题 | 最容易引起架空线发生微风振动的风向是（） | 顺线路方向 | 垂直线路方向 | 旋转风 | 与线路成45°角方向 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 140 | 单选题 | 并沟线夹、压接管、补修管均属于（） | 线夹金具 | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 141 | 单选题 | 接受工作任务，应熟悉工作内容、工作流程、作业环境，掌握安全措施，明确工作中的危险点是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 142 | 单选题 | 对班组全体人员进行经常性的安全思想教育是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 143 | 单选题 | 严格执行电力安全事故（事件）报告制度，及时汇报安全事故（事件），保证汇报内容准确、完整，做好事故现场保护，配合开展事故调查工作是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 144 | 单选题 | 送电线路某杆塔的水平档距指（） | 相邻档距中两弧垂最低点之间的距离 | 耐张段内的平均档距 | 相邻两侧档距中心点之间的水平距离 | 耐张内的代表档距 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 145 | 单选题 | 在同一耐张段中，各档导线的（）相等。 | 水平应力 | 垂直应力 | 悬挂点应力 | 杆塔承受应力 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 146 | 单选题 | 输电线路盘形绝缘子的绝缘测试周期是（） | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 五年一次 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 147 | 单选题 | 气压越低，放电电压( )。 | 越高 | 越低 | 与气压无关 | 不一定 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 148 | 单选题 | 带电作业用拉吊杆需做( )机械试验。 | 拉伸试验 | 压缩试验 | 弯曲试验 | 扭曲试验 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 149 | 单选题 | 线路杆塔的编号顺序应从（）。 | 送电端编至受电端 | 受电端编至送电端 | 耐张杆开始 | 变电站开始 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 150 | 单选题 | 根据《线路安规》带电作业绝缘工具电气预防性试验中，操作冲击耐压试验以（ ）为合格(采用250／2500us的标准波)。 | 无二次击穿、闪络 | 无二次击穿 | 无一次击穿、闪络 | 无一次击穿 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 151 | 单选题 | 我们把提供电流的装置，例如电池之类统称为（） | 电源 | 电动势 | 发电机 | 电能 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 152 | 单选题 | 金属导体的电阻与（）无关。 | 导体长度 | 导体截面积 | 外加电压 | 导体电阻率 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 153 | 单选题 | 110kV绝缘操作杆进行1min工频耐压预防性试验的试验长度为( )m。 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.8 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 154 | 单选题 | 110kV绝缘操作杆进行1min工频耐压预防性试验的试验电压为( )kV。 | 110 | 220 | 500 | 750 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 155 | 单选题 | 现场浇筑混凝土在日平均温度低于5度时，应（）。 | 及时浇水养护 | 在3h内进行浇水养护 | 不得浇水养护 | 随便 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 156 | 单选题 | 绝缘材料的电气性能主要指（） | 绝缘电阻 | 介质损耗 | 绝缘电阻、介损、绝缘强度 | 泄露电流 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 157 | 单选题 | 接续金具的电压降与同样长度导线的电压降的比值不大于（） | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 158 | 单选题 | 张力放线时，为防止感应电伤害，牵引设备和导线必须。（） | 接地良好 | 连接可靠 | 绝缘 | 固定 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 159 | 单选题 | 经实际检测，在500kV线路上，电位转移时的火花放电间隙为( )mm。 | 100 | 200 | 300 | 500 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 160 | 单选题 | 运行中的导线其表面及周围空间存在着电场，且属于( )。 | 均匀电场 | 稍不均匀电场 | 恒定电场 | 不均匀电场 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 161 | 单选题 | 人体在强电场中产生风吹感的大小，与( )的强弱有关。 | 人体电阻 | 外界风力 | 电压 | 电场 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 162 | 单选题 | 各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，自查自纠每分考核金额不少于（ ）元。 | 50 | 100 | 200 | 500 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第二十五条 开展违章记分考核。各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于100元，业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠每分考核金额不得少于50元。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 163 | 单选题 | 对反复发生同类性质的严重违章，以及引发安全事件的违章，上级单位应组织召开分析会，要求责任单位（ ）。 | 讲清楚 | 说清楚 | 当面报告 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第三十二条 实行违章“说清楚”。（二）对反复发生同类性质的严重违章，以及引发安全事件的违章，上级单位应组织召开分析会，要求责任单位“说清楚”。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 164 | 单选题 | 反违章过程中发现电气作业场所使用金属梯一次性记（ ）分。 | 2 | 4 | 6 | 12 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017） 员工十项禁令 电气作业场所使用金属梯记12分。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 165 | 单选题 | 各单位可依托（ ）运用实时视频、录像或微信等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。 | 现场风险管控平台 | 安规考试系统 | 反违章系统 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 二、加强小型分散作业计划和现场风险管控。 各单位可依托现场风险管控平台运用实时视频、录像或微信等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 166 | 单选题 | 带电登杆塔作业的风险类别主要有高处坠落、（ ）、物体打击等几种。 | 误登杆塔 | 触电 | 高空落物 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 带电登杆塔作业的风险类别主要有高处坠落、触电、物体打击等几种。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 167 | 单选题 | 应配戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》五、输电专业 应配戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品是高空落物伤人的防控措施。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 168 | 单选题 | 作业点正下方不得有人逗留是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 作业点正下方不得有人逗留是高空落物伤人的防控措施。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 169 | 单选题 | 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称是临近或触碰带电导线的防控措施。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 170 | 单选题 | 与带电导线保证足够安全距离是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》五、输电专业 与带电导线保证足够安全距离是临近或触碰带电导线的防控措施。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 171 | 单选题 | 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：110kV≥（ ）m。 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 172 | 单选题 | 担任工作负责人的人员原则上应为（ ）级工及以上岗位人员。 | 初 | 中 | 高 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》一、工作负责人的资格认定 1. 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。初级工升中级工之前，应通过工作负责人培训、考试。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 173 | 单选题 | 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由（ ）或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》二、工作负责人的培训 4. 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 174 | 单选题 | （ ）在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作监护人 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 175 | 单选题 | （ ）作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。 | 输电线路 | 配电线路 | 输、配电线路 | 变电设备 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 176 | 单选题 | 生产作业应按照“（ ）-作业现场风险辨识-施工方案编制审核-作业计划编制申报-施工作业组织-现场标准化作业-到岗到位监督”开展全流程风险管控。 | 现场勘察 | 现场考察 | 现场视察 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第四条 生产作业应按照“现场勘察-作业现场风险辨识-施工方案编制审核-作业计划编制申报-施工作业组织-现场标准化作业-到岗到位监督”开展全流程风险管控。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 177 | 单选题 | （ ）及以上风险的作业列入重大作业管理。 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十一条 二级及以上风险的作业列入重大作业管理。应用施工方案的220kV及以上重大作业，各单位应组织审查施工方案，于每月15日前报省公司运检部备案。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 178 | 单选题 | 安全工器具在保管及运输过程中应防止损坏和磨损，绝缘安全工器具应做好（ ）措施。 | 防潮 | 防火 | 防磨损 | 防爆 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十四条 安全工器具在保管及运输过程中应防止损坏和磨损，绝缘安全工器具应做好防潮措施。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 179 | 单选题 | 以下安全工器具不属于个体防护装备的是：（ ）。 | 安全帽 | 安全带 | 静电防护服 | 绝缘绳 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 一、个体防护装备 个体防护装备是指保护人体避免受到急性伤害而使用的安全用具，包括安全帽、防护眼镜、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、安全带、安全绳、连接器、速差自控器、导轨自锁器、缓冲器、安全网、静电防护服、防电弧服、耐酸服、SF6防护服、耐酸手套、耐酸靴、导电鞋（防静电鞋）、个人保安线、SF6气体检漏仪、含氧量测试仪及有害气体检测仪等。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 180 | 单选题 | 绝缘安全工器具分为基本绝缘安全工器具、（ ）安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 | 带电作业 | 检修作业 | 停电作业 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 绝缘安全工器具分为基本绝缘安全工器具、带电作业安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 181 | 单选题 | 不属于带电作业绝缘安全工器具的是：（ ）。 | 绝缘手套 | 屏蔽服装 | 验电器 | 绝缘托瓶架 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 带电作业安全工器具是指在带电装置上进行作业或接近带电部分所进行的各种作业所使用的工器具，特别是工作人员身体的任何部分或采用工具、装置或仪器进入限定的带电作业区域的所有作业所使用的工器具，包括带电作业用绝缘安全帽、绝缘服装、屏蔽服装、带电作业用绝缘手套、带电作业用绝缘靴（鞋）、带电作业用绝缘垫、带电作业用绝缘毯、带电作业用绝缘硬梯、绝缘托瓶架、带电作业用绝缘绳（绳索类工具）、绝缘软梯、带电作业用绝缘滑车和带电作业用提线工具等。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 182 | 单选题 | （ ）是用绝缘管或棒组成，用于对绝缘子串进行操作的装置。 | 绝缘软梯 | 绝缘托瓶架 | 绝缘滑车 | 绝缘硬梯 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 9. 绝缘托瓶架是用绝缘管或棒组成，用于对绝缘子串进行操作的装置。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 183 | 多选题 | 下列对高压设备的实验中，不属于破坏性实验的是（ ）。 | 绝缘电阻和泄漏电流 | 直流耐压和交流耐压试验E | 介质损失角正切值试验 | 变比试验。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 184 | 多选题 | 输电线路带电沿耐张水平绝缘子串进入电场的操作顺序及安全要求有（ ）。 | 应在良好天气下进行带电作业 | 瓷绝缘子需先带电检测复核确证劣化片数 | 等电位工穿着全套合格屏蔽服 | 绝缘子串扣除人体短接及劣化片后满足规程要求的良好片数要求 | 等电位工沿绝缘子串进入中的最小组合间隙满足要求 | 等电位工将副保险绳系挂在牢固的横担塔材上 | 等电位工将副保险绳系挂在手扶的绝缘子串上并带着前行进入电场。 | ABCDEG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 185 | 多选题 | 输电线路等电位作业人员从220kV 及以上带电杆塔上进出电位时，需满足（ ）要求。 | 穿全套屏蔽服（衣、裤、帽、袜、手套）且各部位连接可靠 | 为防止人体与塔身接触瞬间感应电击现象应脚穿导电鞋 | 若沿绝缘子串进出电场时应同时满足最少片数和最小组合间隙两个条件 | 若沿绝缘梯进出电场时应满足最小组合间隙 | 安全带系在牢固的构件上 | 应满足该电压等级所需的最小安全距离 | 等电位人员在进入电场前确保人体裸露部分与带电体间0.3m 及以上距离。 | ABCDFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 186 | 多选题 | 带电作业等电位电工进出电场时，必须得到工作负责人的许可后方能进行，其原因是（ ）。 | 工作负责人长时间监护会使监护精力欠集中，等电位工在转位电位前要求能起到提醒作用 | 等电位工自己不清楚前后左右的安全距离情况，要求监护人检查其最小安全距离是否满足 | 监护人观察转移时人体裸露部分的最小距离控制 | 监护人及时纠正在转移过程中的动作不宜过大 | 观察等电位工的安全带是否系好，防止转移中坠落。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 187 | 多选题 | 等电位作业人员防护强电场伤害措施，穿戴的全套屏蔽服指（ ）。 | 屏蔽衣裤 | 屏蔽手套 | 屏蔽袜 | 屏蔽帽 | 转移棒 | 导电鞋。 |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 188 | 多选题 | 根据《线路安规》带电短接设备中，用分流线带电短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器等载流设备，应遵守（ ），分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路等规定。 | 短接前一定要核对相位 | 组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠 | 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表15的规定 | 断路器(开关)应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 189 | 多选题 | 根据《线路安规》带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开，接入线路侧的（ ）确已退出运行后，方可进行。禁止带负荷断、接引线。 | 电流互感器 | 电压互感器 | 变压器 | 阻波器 |  |  |  | BC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 190 | 多选题 | 根据《线路安规》在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应（ ）。 | 设置围栏 | 装设报警装置 | 专人监护 | 禁止非工作人员入内 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 191 | 多选题 | 对于500KV 带电作业用绝缘杆，在预防性试验中需要进行的电气试验项目有（ ）。 | 操作冲击耐压试验 | 工频耐压试验 | 雷电冲击耐压试验 | 谐振耐压试验。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 192 | 多选题 | 提高气体间隙击穿电压的措施有（ ）。 | 改进电极形状使电场分布改善 | 利用空间电荷对电场的畸变作用 | 采用高气压、高耐电强度气体、高真空 | 使用绝缘遮蔽。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 193 | 多选题 | 输电线路110～500kV 的绝缘配合，应使线路能在（ ）各种条件下安全可靠地运行。 | 工频电压 | 操作过电压 | 雷电过电压（配重合闸） | 谐振过电压。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 194 | 多选题 | 带电作业工作负责人的职责有（ ）。 | 正确安全的指挥全体员工完成带电作业任务 | 严格监护塔上电工对带电体距离，防止员工有触电危险 | 根据现场情况增设专职监护人 | 为确保员工不发生触电危险，本人不得直接进行操作即严格监护 | 根据作业过程中的情况随时增减相应的安全措施。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 195 | 多选题 | 带电作业工作负责人根据现场实际决定是否增设监护人，增设的监护人应满足（ ）下列内容并不得直接操作。 | 有一定的带电作业实践经验 | 具有一定的专业电气知识和力学知识 | 有一定的组织能力和现场应变及处理能力 | 经过有资质的带电作业实训基地培训考核合格 | 担任线路检修班长工作满3 年以上。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 196 | 多选题 | DL409 电业安规中的带电作业工作票的适用范围（ ）。 | 作业人员直接接触带电体的作业 | 作业人员持绝缘工具、设备、装置对带电部分作业 | 作业人员在带电作业区域内作业 | 作业人员在110kV 带电导线2m 外的杆塔上紧塔材螺栓。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 197 | 多选题 | 带电作业区域指（ ）。 | 带电杆塔上的任何位置 | 带电体至带电作业区域外边界≥最小距离 | 作业人员保持合适的空气距离持绝缘工具作业 | 作业人员在带电体上作业。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 198 | 多选题 | 输电线路220kV 带电作业最小1.8m 安全距离考虑（ ）因素综合定的。 | 绝缘子13 片/串下5km 远方落雷导线传播衰减后的电压 | 该电压等级的3 倍操作过电压下的最大电压 | 感应雷过电压 | 安全控制距离再考虑带电作业增加20%后的距离。 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 199 | 多选题 | 在220kV 输电线路架空地线悬挂软梯出去档距中间回收滑出的防震锤，应满足（ ）的条件。 | 绝缘软梯悬挂地线应满足允许悬挂的最低型号 | 悬挂在架空地线的软梯最大工作荷载 | 作业人员登在软梯上的长度 | 与该电压等级的最小安全距离为1.8m | 作业人员最终执行的安全距离是在1.8m 安全距离上再加0.5m 档中弹跳等裕度距离。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 200 | 多选题 | 在110kV 输电线路导线上悬挂软梯出去档距中间回收滑出的防震锤，应满足（ ）的条件。 | 绝缘软梯悬挂导线应满足允许悬挂的最低型号 | 悬挂在架空导线的软梯最大工作荷载 | 作业人员登在软梯上的长度 | 与该电压等级最小安全距离1m | 作业人员最终执行的安全距离是最小1m 距离上再加档中弹跳1m裕度及考虑下方交叉也属带电线路的因素。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 201 | 多选题 | 带电杆塔上地电位电工脚穿导电鞋的技术依据是（ ）。 | 线路工平常脚穿5000V 劳保用品绝缘鞋 | 带电杆塔上脚穿绝缘鞋时人体电容效应将产生静电感应 | 带有静电感应电压人手触碰塔身时会发生脉冲放电现象 | 带电体的电压越高，杆塔上穿绝缘鞋时的静电感应现象越严重。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 202 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业工具房应配备（ ），辐射均匀的加热器，足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。 | 湿度计 | 温度计 | 抽湿机(数量以满足要求为准) | 静电消除器 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 203 | 多选题 | 输电线路设计图纸上的杆塔接地装置接地电阻设计值含（ ）。 | 本塔身的阻抗值 | 架空地线的阻抗值 | 本杆塔基础的阻抗值 | 若杆塔有拉线时拉线、拉盘等阻抗值 | 设计的人工敷设接地线的阻抗值 | 该塔所处地的土壤电阻率。 |  | ACDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 204 | 多选题 | 在带电作业过程中，各电压等级最小安全距离制定考虑作业人员承受电压的类型包括（ ）。 | 正常工作电压 | 大气过电压 | 操作过电压 | 暂时过电压及线路远方遭受绕击后传输来的雷电压。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 205 | 多选题 | 输电线路鸟害跳闸均为鸟粪、长导体如动物肠等短接空气间隙或导线上方横担上筑鸟巢杂草下挂短接部分空气间隙跳闸，防止鸟害故障跳闸的措施有（ ）。 | 装超声波驱鸟装置 | 装防鸟刺 | 装镜子风动驱鸟器 | 装挡鸟粪板 | 涂防鸟漆。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 206 | 多选题 | 带电作业等电位作业人员应穿着全套屏蔽服，正确方式是将安全帽系戴在屏蔽帽外，屏蔽服的电气作用为（ ）。 | 屏蔽服原理系法拉第笼，其作用是屏蔽电力线对人体的伤害 | 屏蔽服装无论是穿在衣服外或内，对人体的屏蔽作用均相同 | 屏蔽服外再穿其他服装如棉大衣等会使屏蔽服丧失屏蔽效果 | 先戴好屏蔽帽再系扣上安全帽带可防等电位工作业中屏蔽帽脱落而头部致使电场伤害 | 等电位工的安全帽戴在屏蔽帽外会使屏蔽效果丧失 | 有规程要求等电位工穿着屏蔽服后外面不得再穿其它服装，因此屏蔽帽应戴在安全帽外 | 将屏蔽帽戴在安全帽外，等电位工攀爬绝缘软梯时更容易使屏蔽帽脱落而失去屏蔽甚至宜将安全帽一起拉掉。 | ABDG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 207 | 多选题 | 地电位带电清扫110kV 直线7 片/串污秽绝缘子的操作程序及相关安全事项有（ ）。 | 盘型7 片/串长1.02m，110kV 最小安全距离1m | 悬挂好导线后备保护绳，预拉紧绝缘3-3 滑车组后，塔上电工持绝缘操作杆捅绝缘子W 锁紧销 | 地面电工试拉或松滑车组绳索配合塔上电工绝缘操作杆头卡住碗头挂板脱开绝缘子钢脚连接 | 地面电工松绝缘3-3 滑车组使带电导线下落20cm 左右空间，防止横担电工套绑绝缘子串时不满足1m 距离 | 横担电工用绝缘传递绳套绑绝缘子串下端，地面电工收紧绝缘传递绳使绝缘子串横至横担下方，横担电工用毛巾清扫污秽 | 绝缘子污秽清扫干净后，地面电工下落悬垂串垂直，塔上电工持绝缘操作杆与地面电工提升绝缘3-3 滑车组配合恢复悬垂串钢脚与碗头挂板的连接并套好W 锁紧销。 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 208 | 多选题 | 地电位更换220kV 悬垂13 片串劣化绝缘子的操作程序及相关安全事项有（ ）。 | 盘型13 片/串长1.898m，220kV 最小安全距离1.8m | 悬挂好导线后备保护绳及绝缘紧线杆丝杠预收紧后，塔上电工持绝缘操作杆捅绝缘子W 锁紧销 | 横担电工紧或松紧线丝杠配合塔上电工绝缘操作杆头卡住碗头挂板脱开绝缘子钢脚连接 | 横担电工松绝缘紧线杆丝杠使带电导线下落20cm 左右空间，防止横担电工套绑绝缘子串时不满足1.8m 安全距离 | 横担电工用绝缘传递绳套绑绝缘子串第二片处，地面电工预收紧绝缘传递绳，横担电工双手帮忙提升绝缘子串边用手脱开球头挂环的连接 | 地面电工下落悬垂串至地面，传递上新绝缘子串，塔上电工与地面电工配合将绝缘子串挂在球头挂环上 | 塔上电工持绝缘操作杆与横担电工紧或松绝缘紧线杆丝杠配合恢复悬垂串钢脚与碗头挂板的连接并套好W 锁紧销。 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 209 | 多选题 | 等电位与地电位配合更换220kV 耐张水平单联串的操作程序及相关安全措施有（ ）。 | 耐张绝缘子单联串时，等电位工的绝缘软（硬）梯不得依托搁挂在导线上 | 等电位工戴好屏蔽帽再戴上安全帽并系扣好帽带，以防作业过程中屏蔽帽脱落 | 横担电工穿导电鞋，从杆塔上进出电场的等电位工应穿导电鞋 | 需更换的绝缘子串必须满足良好绝缘子9 片的最低安全要求 | 紧线杆卡具安装好并预收紧受力后再对卡具试冲击验证受力情况，完好后等电位工才能摘开导线侧绝缘子串的连接 | 耐张14 片/串长2.04m，不允许等电位工和横担电工同时在绝缘子串两侧操作，以满足1.8m 最小安全距离 | 为方便操作及防电击伤害人体，应先摘开导线侧的绝缘子串连接，反之横担电工应采取安全措施后才能摘开绝缘子串连接 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 210 | 多选题 | 绝缘杆根据用途和操作方法分为（ ）等几类。 | 操作杆 | 支杆 | 拉杆 | 吊杆 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 211 | 多选题 | 线路专用联结金具主要有（ ）。 | 球头挂环 | 联板 | 碟形板 | 碗头挂环。 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 212 | 多选题 | 严禁使用（ ）等测量带电线路导线的垂直距离。 | 皮尺 | 线尺 | 白棕绳 | 绝缘绳。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 213 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业使用保护间隙时，应遵守下列哪些规定。（ ） | 悬挂保护间隙前，应与调控人员联系停用重合闸或直流线路再启动功能 | 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好。拆除的程序与其相反 | 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏 | 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 214 | 多选题 | 根据《线路安规》填用第一种工作票的工作为（ ）、在直流线路停电时的工作、在直流接地极线路或接地极上的工作。 | 在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作 | 在停电的配电设备上的工作 | 在运行线路杆塔上的工作 | 高压电力电缆需要停电的工作 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 215 | 多选题 | 班组长的安全职责包括：（ ）。 | 对本班组在生产作业过程中的安全和健康负责 | 认真执行安全生产规章制度和操作规程，及时对现场规 程提出修改建议 | 履行到位监督职责或到现场指挥作业 | 组织开展安全事故警示教育活动，做好安全事故防范措施的落实，防止同类事故重复发生 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 216 | 多选题 | 作业人员在攀登杆塔作业前，应检查（ ）是否牢固，铁塔塔材是否缺少，螺栓是否齐全、匹配和紧固。 | 杆根 | 基础 | 拉线 | 塔材 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017）员工十项禁令 停电作业不验电、 不挂接地线。电气作业场所使用金属梯、未进行安全交底开始工作、约时停送电等记12分。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 217 | 多选题 | 工作票签发人安全责任包括()。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 | 确认线路停、送电和许可工作的命令是否正确 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》风险点临近或触碰带电导线的防控措施：（1）登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称；（2）与带电导线保证足够安全距离。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 218 | 多选题 | 工作负责人工作前，应对工作班成员进行()交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名。 | 工作任务 | 安全措施 | 技术措施 | 组织措施 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》一、工作负责人的资格认定 1. 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。初级工升中级工之前，应通过工作负责人培训、考试。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 219 | 多选题 | 工作前，专责监护人应对被监护人员交待监护范围内的()． | 安全措施 | 技术措施 | 危险点 | 安全注意事项 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》二、工作负责人的培训 4. 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 220 | 多选题 | 工作班成员应()。 | 熟悉工作内容、工作流程 | 掌握安全措施 | 明确工作中的危险点 | 在工作票上履行交底签名确认手续 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 2. 开工前应做好以下工作：（1）办理工作许可手续。变、配电站的工作，应会同工作许可人核对现场安全措施；线路上的工作，要核对现场停电措施是否执行到位。（2）再次辨识现场安全风险，必要时补充安全措施。对于作业地点和设备带电部位可能因为人员活动范围过大造成安全距离不足的，应采取绝缘隔离措施，或者增设专责监护人。（3）召开班前会，给工作班成员布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点。（4）落实应由工作班执行的现场安全措施。确认所有安全措施（特别是工作接地线）做完后方可发出开始工作的命令。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 221 | 多选题 | 可以担任工作负责人的人员有：（ ）。 | 初级工 | 中级工 | 高级工 |  |  |  |  | BC | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十四条 施工方案、标准作业卡编制 输变配电施工作业应使用标准作业文本，标准作业文本包括：“两票”、标准作业卡和施工方案，各单位应按附件12《运检作业项目及标准作业文本应用明细表》要求应用施工方案或标准作业卡。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 222 | 多选题 | 许可开始工作的命令，应通知工作负责人．其方法可采用()． | 口头命令 | 当面通知 | 电话下达 | 派人送达 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十四条 施工方案、标准作业卡编制（二）标准作业卡编制 以下工作均 需编制标准作业卡。 2. 输电作业：包括线路停电更换绝缘子、金具等C类检修作业；设备巡视、检测及消缺的不停电D类检修作业；带电作业等E类检修。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 223 | 多选题 | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监扩人应向工作班成员交待()、进行危险点告知，并履行确认手续，装完工作接地线后，工作班方可开始工作。 | 现场安全措施 | 工作内容 | 人员分工 | 带电部位 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》 附件9 作业现场风险辨识与控制措施（表格） 带电修补导、地线防触电的辨识内容包括：1、 安全工器具不合格，导致人员触电。7、等电位作业人员沿绝缘子串进入电场作业时，零值绝缘子测量不准确，导致人员触电。8、等电位作业电气安全距离不符合安全要求，导致人员触电。12、等电位作业时使用不合格的屏蔽服，导致人员触电。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 224 | 多选题 | 工作票签发人或工作负责人对有()的工作，应增设专责监护人和确定被监扩的人员。 | 触电危险 | 多小组进行 | 施工复杂容易发生事故 | 高坠危险 |  |  |  | AC | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二条 本规定所称安全工器具系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌、中毒、窒息、火灾、雷击、淹溺等事故或职业危害，保障工作人员人身安全的个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏（网）和标识牌等专用工具和器具。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 225 | 多选题 | 工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，报告方法包括()。 | 当面报告 | 发送短信 | 派人传达 | 用电话报告并经复诵无误 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十六条 安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废：（一）经试验或检验不符合国家或行业标准的。（二）超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的。（三）外观检查明显损坏影响安全使用的。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 226 | 多选题 | Ⅰ型屏蔽服的特点是（ ）。 | 屏蔽效率高 | 屏蔽效率适中 | 载流容量小 | 载流容量大 |  |  |  | AC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 227 | 多选题 | 电流对人体的伤害主要是（ ）。 | 电击 | 电伤 | 麻电感 | 电风感 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 228 | 多选题 | 绝缘软梯的机械试验项目包括（ ）。 | 抗拉性能试验 | 抗扭性能试验 | 软梯头静负荷试验 | 软梯头动负荷试验 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 229 | 多选题 | 带电修补导线使用的全张力接续条有（ ）部分组成。 | 铠甲 | 内层条 | 填充条 | 外层条 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 230 | 多选题 | 绝缘拉、吊杆是更换耐张和直线绝缘子的承力和主绝缘工具，更换直线绝缘子串时承受（ ）荷载和（ ）荷载。 | 水平 | 顺线路 | 垂直 | 风压 |  |  |  | CD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 231 | 多选题 | 带电作业现场作业指导书应按项目制定，其内容包括项目名称、适用范围、劳动组合、（ ）所需工具。 | 作业方法 | 操作步骤 | 安全措施 | 组织措施 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 232 | 多选题 | 直流线路带电作业是在直流输电线路上开展的带电（ ）等作业。 | 检修 | 维护 | 运行 | 更换部件 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 233 | 多选题 | 带电修补导线机械伤害危险点有（ ）。 | 导地线断裂 | 作业过程中绝缘子断串 | 短路 | 高处落物 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 234 | 多选题 | 架空输电线路采用火花间隙测量劣化瓷绝缘子的操作顺序及技术要求有（ ）。 | 按线路电压等级选择相应的间隙距离尺寸 | 检测应在干燥天气下进行 | 一般从导线侧开始往横担侧检测 | 因导线侧电压高，应先从横担侧开始往导线侧检测 | 中间绝缘子的分布电压低，火花间隙放电声音较轻，应仔细辨别 | 应注意金属探针靠近带电体放电声与火花间隙放电声的区别 | 当同一串中劣化片达到允许值时应停止检测。 | ABCEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 235 | 多选题 | 班组安全员的职责包括：（ ）。 | 负责监督检查现场安全措施是否正确完备、个人安全劳动防护措施是否得当，及时制止各类违章现象 | 负责贯彻执行上级单位及本单位安全管理规章制度 | 负责制定本班组年度安全培训计划 | 组织或参加周安全日活动 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 236 | 多选题 | 班组员工的安全职责包括：（ ）。 | 对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识 | 严格遵守安全规章制度、操作规程和劳动纪律，服从管理，坚守岗位 | 接受工作任务，应熟悉工作内容、工作流程、作业环境，掌握安全措施 | 保证工作场所、设备（设施）、工器具的安全整洁，不随意拆除安全防护装置，正确操作机械和设备，正确佩戴和使用劳动防护用品 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 237 | 多选题 | 反违章工作贯彻“（ ），（ ），（ ），（ ）”的基本原则，建立健全行之有效的预防违章和查处违章工作机制。 | 落实责任 | 健全机制 | 查防结合 | 以防为主 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 238 | 多选题 | 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为（ ）违章和（ ）违章。 | 一般 | 严重 | 非常严重 | 特别严重 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 239 | 多选题 | 各单位可依托现场风险管控平台运用实时（ ）、（ ）或（ ）等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。 | 视频 | 录像 | 微信 | 微博 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 240 | 多选题 | 带电登杆塔作业的风险类别主要有（ ）等几种。 | 高处坠落 | 触电 | 物体打击 | 误登杆塔 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 241 | 多选题 | 带电登杆塔作业的主要风险点主要有（ ）等几种。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 242 | 多选题 | 风险点临近或触碰带电导线的防控措施有：（ ）。 | 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称 | 与带电导线保证足够安全距离 | 应戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品 | 作业点正下方不得有人逗留 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 243 | 多选题 | 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由（ ）或（ ）作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 班组长 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 244 | 多选题 | 开工前应做好以下工作：（ ）。 | 办理工作许可手续 | 再次辨识现场安全风险，必要时补充安全措施 | 召开班前会，布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点 | 落实应由工作班执行的现场安全措施 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 245 | 多选题 | 工作负责人在全体作业人员无（ ）、（ ）、（ ）、（ ）危险的条件下，可以参与工作班的工作。 | 触电 | 高坠 | 窒息（中毒） | 物体打击 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 246 | 多选题 | 安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废：（ ）。 | 经试验或检验不符合国家或行业标准的 | 超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的 | 外观检查明显损坏影响安全使用的 | 经试验或检验满足国家或行业标准的 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 247 | 多选题 | 属于带电作业绝缘安全工器具的有：（ ）。 | 绝缘手套 | 屏蔽服装 | 绝缘软梯 | 绝缘托瓶架 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 248 | 多选题 | 绝缘杆是由绝缘材料制成，用于短时间对带电设备进行操作或测量的杆类绝缘工具，包括（ ）、（ ）、（ ）等。 | 绝缘操作杆 | 测高杆 | 绝缘支拉吊线杆 | 绝缘遮蔽罩 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 249 | 判断题 | 一般吊篮法进入强电场适用于在330kV及以上电压等级的输电线路上带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 250 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，扣除人体短接的和零值的绝缘于片数后，良好绝缘子片数不准小于表7的规定。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 251 | 判断题 | 等电位作业人员在作业中禁止用酒精。汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 252 | 判断题 | 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将固感应而带电。为防止电击，应采取措施后才能触及。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 253 | 判断题 | 高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训后即可上岗。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 254 | 判断题 | 球头挂环属于连接金具。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 255 | 判断题 | 因滑车组能省力，所以其机械效率大于100%。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 256 | 判断题 | 只要用具有测量饱和盐密度测试仪，就可测出绝缘子的饱和等值附盐密度 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 257 | 判断题 | 杆塔用于支承导线、架空地线及其附件，并使导线具备足够的空气间隙和安全距离。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 258 | 判断题 | 导线连接时在导线表面氧化膜清除后，涂上一层中性凡士林比涂上导电脂好，因为导电脂熔化流失温度较低。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 259 | 判断题 | 放线滑车的滑轮在材质上应与其他滑车有一定区别，目的是为了防止放线时滑车的滑轮被磨损。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 260 | 判断题 | 线路缺陷是指线路设备存有残损和隐患，如不及时处理将会影响安全运行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 261 | 判断题 | LGJ-95～150型导线应选配XGU-2型的悬垂线夹。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 262 | 判断题 | 夜间巡视主要是为了检查导线连接器及绝缘子的缺陷。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 263 | 判断题 | 带电作业作业安全距离是空气在最高的过电压幅值下不被击穿的最小距离再加20%的裕度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 264 | 判断题 | 进行配电设备的带电作业时，禁止同时拆除带电导线和地电位的绝缘隔离措施；禁止同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 265 | 判断题 | 在运行中的220kV输电线路上作业时，应穿导电鞋，接近导线作业时，应穿屏蔽服。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 266 | 判断题 | 在三级及以上污区宜采用硅橡胶复合绝缘子。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 267 | 判断题 | 等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 268 | 判断题 | 带电作业工具应绝缘良好、连结牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 269 | 判断题 | 带电作业工具房通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 270 | 判断题 | 带电作业工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 271 | 判断题 | 配电设备中使用的普通型电缆接头，需带电插拔的工作，应制定工作方案，经本单位批准后，方可执行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 272 | 判断题 | 可带电插拔的肘型电缆接头，不宜带负荷操作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 273 | 判断题 | 带电作业绝缘工具的静荷重和动荷重试验周期间隔半年。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 274 | 判断题 | 检测220kV线路直线绝缘子时，若已发现有3片零值绝缘子，则应停止继续检测。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 275 | 判断题 | 更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用单吊(拉)线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 276 | 判断题 | 交流线路绝缘子比直流线路绝缘子容易积污。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 277 | 判断题 | 选用绳索时，安全系数越大，绳索受力越小，说明使用时越安全合理。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 278 | 判断题 | 屏蔽服在每次使用之前，必须测量其电阻，全套屏蔽服的电阻值不得大于20Ω。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 279 | 判断题 | 风力在一定程度上影响绝缘子水冲洗的效果 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 280 | 判断题 | 导线的最大允许使用应力是指导线弛度最底点的应力。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 281 | 判断题 | 第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，不可以在数条线路上共用一张工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 282 | 判断题 | 进行地电位带电作业，35kV及以下的带电设备，不能满足表5规定的最小安全距离时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 283 | 判断题 | 带电作业工作票不准延期。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 284 | 判断题 | 采用缠绕法对导线损伤进行处理时，缠绕铝单丝每圈都应压紧，缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，最后线头插入导线线股内。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 285 | 判断题 | 切合空载线路容易产生操作过电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 286 | 判断题 | 水能用于熄灭各类固体材料燃烧引起的火灾。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 287 | 判断题 | 电伤最危险，因为电伤是电流通过人体所造成的内伤。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 288 | 判断题 | 触电者心跳停止，呼吸尚存在，应该用胸外心脏按压法进行抢救。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 289 | 判断题 | 如果有人站在距离导线落地点10m以外的地方，发生跨步电压触电事故的可能性较小。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 290 | 判断题 | 采用缠绕法对导线损伤进行处理时，缠绕铝单丝每圈都应压紧，缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，最后线头插入导线线股内。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 291 | 判断题 | 多雷区的线路应加强对防雷设施各部件连接情况、防雷设备和观测装置动作情况的检测，并做好雷电活动观测记录。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 292 | 判断题 | 新瓷绝缘子安装前可不必进行绝缘测量。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 293 | 判断题 | 锯条的正确安装方法是使锯条齿尖朝后，装入夹头销钉上。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 294 | 判断题 | 基本安全用具的绝缘强度高，能长时间承受电气设备工作电压的作用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 295 | 判断题 | 过电压是指系统在运行中遭受雷击、系统内短路、操作等原因引起系统设备绝缘上电压升高。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 296 | 判断题 | 对用绝缘材料制成的操作杆进行电气试验，应保证其工频耐压试验、机电联合试验的绝缘和机械强度符合要求。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 297 | 判断题 | 对触电者进行抢救采用胸外按压要匀速，以每分钟按压70次为宜。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 298 | 判断题 | 带电作业时，人体对接地体和人体对带电体之间的两个间隙，这两个间隙的总和，称之为组合间隙。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 299 | 判断题 | 确定设备绝缘水平的方法，有惯用法和（简化）统计法两种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 300 | 判断题 | 第一种工作票、带电作业票应至少提前24小时送达 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 301 | 判断题 | 新研制的带电作业工具，只要经过电气试验和机械试验，并全部符合试验标准，就可投入使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 302 | 判断题 | 绝缘子表面出现放电烧伤痕迹，说明该绝缘子的绝缘已被击穿。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 303 | 判断题 | 若导线连接器电阻不大于同长度导线电阻的2倍，说明此连接器是合格。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 304 | 判断题 | 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高，因此该片绝缘子绝缘易出现劣化。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 305 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的需修复后才可继续使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 306 | 判断题 | 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业，在瓷横担线路上禁止挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 307 | 判断题 | 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 308 | 判断题 | 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 309 | 判断题 | 双钩紧线器应经常润滑保养，紧线器受力后应至少保留1/6有效丝杆长度。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 310 | 判断题 | 固态绝缘在强电场作用下，由于泄漏热损耗使材料的温度上升。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 311 | 判断题 | 特高压交直流输电线路等电位带电作业项目应 进行充分评估和论证，属首次开展的应将检修方案报国网运检部。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 312 | 判断题 | 线路通过重污区要加强防污工作，各单位要结合本地区情况，积极开展附盐密度测量分析，确定清扫周期，适时调整绝缘子的爬距。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 313 | 判断题 | 在高压线路上等电位作业时，作业人员人体裸露部分承受的电场强度较大。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 314 | 判断题 | 等电位作业人员在接触或脱离导线瞬间，有电容电流通过人体。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 315 | 判断题 | 杆塔多层拉线应在监视下逐层对称调整，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 316 | 判断题 | 运行、检修、试验及各级管理人员发现设备缺陷，均应由运行人员在“设备缺陷记录簿”内进行登记。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 317 | 判断题 | 在连续档距的导、地线上挂梯（或飞车）时，钢芯铝绞线和铝合金绞线截面不得小于70mm2。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 318 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与调控人员联系，值班调控人员与工作许可人取得联系后可以送电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 319 | 判断题 | 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 320 | 判断题 | 核相工作应逐相进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 321 | 判断题 | 操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 322 | 判断题 | 带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 323 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，其组合间隙若不满足表9（等电位作业中的最小组合间隙）的规定，应加装绝缘隔离措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 324 | 判断题 | 铁塔主材是铁塔空间桁架的四根主要构件，称为主材。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 325 | 判断题 | 在直线杆塔上测量导线上安装的防振锤位置，就是测量悬垂绝缘子串上的悬垂线夹导线出口处至防振锤固定线夹中心的距离。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 326 | 判断题 | 带电作业中，产生在绝缘工具上的泄漏电流大小随空气相对湿度和绝对湿度的增加而减小。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 327 | 判断题 | 专责监护人临时离开工作现场时，应通知工作负责人停止工作，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 328 | 判断题 | 带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验。能胜任带电作业工作的人员担任。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 329 | 判断题 | 禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 330 | 判断题 | 带电作业时传递绳滑车的滑轮，在保证足够的电气间隙时，可使用金属滑轮。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 331 | 判断题 | 组合间隙的放电电压和同等距离、同种电极型式的单间隙的放电电压一样。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 332 | 判断题 | 尚未竣工的线路、电缆工程，可直接在设备上工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 333 | 判断题 | 扩大工作任务需经工作票签发人同意 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 334 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员在验电和采取适当安全措施后可简化作业步骤。工作负责人应尽快与调度联系，值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 335 | 判断题 | 绝缘手持工具和承力工具，在相同的电压等级情况下，其有效绝缘长度相同。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 336 | 判断题 | 安全距离是由绝缘水平、带电作业时过电压水平以及必须的安全裕度三种因素决定的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 337 | 判断题 | 直流线路不采用带电检测绝缘子的检测方法。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 338 | 判断题 | 带电作业结束后应及时向工作票签发人汇报。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 339 | 判断题 | 带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。简单的带电作业，监护人可以同时对两个作业点进行监护。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 340 | 判断题 | 带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验、能胜任带电作业工作的人员担任。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 341 | 判断题 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭，否则应使用保护绳防止梯头脱钩。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 342 | 判断题 | 高处作业可以单人进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 343 | 判断题 | 工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 344 | 判断题 | 起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 345 | 判断题 | 保护间隙的接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于25mm2。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 346 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，扣除人体短接的和零值的绝缘于片数后，良好绝缘子片数不准小于表7（良好绝缘子最少片数）的规定。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 347 | 判断题 | 清理现场及工具，认真检查杆（塔）上有无留遗物，工作负责人全面检查工作完成情况，无误后撤离现场，做到人走场清。通知调度并终结工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 348 | 判断题 | 物体起吊到接近安装位置时，要进行一次全面的安全检查，然后方可就位安装。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 349 | 判断题 | 不直接对人身、电网、设备造成危害，但性质恶劣或安全风险突出的违章现象属于一般违章。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。其中，严重违章是指可能直接造成人身、电网、设备事故，或虽不直接对人身、电网、设备造成危害，但性质恶劣或安全风险突出的违章现象。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 350 | 判断题 | 可能直接造成人身、电网、设备事故的违章行为属于严重违章。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。其中，严重违章是指可能直接造成人身、电网、设备事故，或虽不直接对人身、电网、设备造成危害，但性质恶劣或安全风险突出的违章现象。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 351 | 判断题 | 带电作业的安全与气象条件没有直接关系。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2320条 防触电” 8、天气条件不满足带电作业的要求时，开展带电作业，导致人员触电。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 352 | 判断题 | 带电更换横担侧第一片绝缘子作业时，作业人员可徒手操作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2319条 防触电” 2、带电更换横担侧第一片绝缘子作业时，专责监护人应监督作业人员在接触绝缘子前将其用短接线短接或穿屏蔽服进行接触。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 353 | 判断题 | 导线呈水平排列的钢芯铝绞线（LGJ-95）断股，可采用飞车出导线的方式出线带电修补。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2330条 防高坠”6、钢芯铝绞线和铝合金绞线截面小于120平方毫米，钢绞线截面小于50平方毫米（等同OPGW光缆和配套的LGJ—70/40型导线，禁止上线作业。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 354 | 判断题 | 作业人员可乘坐软梯头出线的方式处理GJ-35型号的架空地线上的风筝。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2330条 防高坠”6、钢芯铝绞线和铝合金绞线截面小于120平方毫米，钢绞线截面小于50平方毫米（等同OPGW光缆和配套的LGJ—70/40型导线，禁止上线作业。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 355 | 判断题 | 作业现场空气相对湿度为86%，可以开展带电更换绝缘子作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2320条 带电更换绝缘子” 8、天气条件不满足带电作业的要求时，开展带电作业，导致人员触电。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 356 | 判断题 | 除故障抢修工作外，所有的小型、分散作业都应纳入各单位业务管理部门的周生产计划。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强小型、分散作业安全管理的通知》“第三条 加强作业项目的计划管控”除故障抢修工作外，所有的小型、分散作业都应纳入各单位业务管理部门（或生产车间，包括营销部、运检部专业室、基建部、信通公司、乡镇供电所管理部等）的周生产计划。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 357 | 判断题 | 带电登杆清除鸟窝、异物作业属于小型、分散作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强小型、分散作业安全管理的通知》“附件1：常见小型、分散作业项目”第2点 带电登杆作业（清除鸟窝、异物，漆、标志牌安装、故障点查找） |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 358 | 判断题 | 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，可由班组长作为现场监督负责人，对其履职情况进行监督、指导。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“二、工作负责人的培训”4.新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 359 | 判断题 | 工作负责人在出工前应检查工作班成员精神、身体状态是否良好，检查工器具材料是否带足。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“三、工作负责人的履职要求”（5）出工前检查工作班成员精神、身体状态是否良好，检查工器具材料是否带足。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 360 | 判断题 | 工作负责人在开工前应召开班前会，给工作班成员布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“三、工作负责人的履职要求”（3）召开班前会，给工作班成员布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 361 | 判断题 | 自行研制的带电作业工器具，应经过相应的电气、机械试验合格后，方可试用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十条 自行研制的带电作业工器具，必须选取通过了型式试验的材料制作，并经过相应的电气、机械试验合格后，方可试用。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 362 | 判断题 | 带电作业工器具应放置于带电作业专用工具库房存放和保管，带电作业用工具库房应符合相关标准要求。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十二条 带电作业工器具应放置于带电作业专用工具库房存放和保管，带电作业用工具库房应符合相关标准要求。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 363 | 判断题 | 带电作业绝缘工器具在湿度50%地区使用时，应使用移动库房，以防绝缘工器具重新受潮。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十三条 带电作业绝缘工器具在湿度超过80%地区使用或移出库房超过四小时时，应使用移动库房或智能工具柜等设备，以防绝缘工器具重新受潮。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 364 | 判断题 | 带电作业绝缘工器具运输过程中，可裸露放置在汽车过道上。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十五条 带电作业绝缘工器具运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或工具车内，以防受潮和损坏。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 365 | 判断题 | 带电作业新项目经现场模拟操作成功后即可应用到带电设备上。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第六章 技术管理”第四十二条 对带电作业新技术、新工艺、新方法的引进，应采取先论证试验，再试点、后推广的原则。 |  | 岗位认证
4 | 中 | 1 | 1 | 366 | 判断题 | 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业应停用重合闸，并不准强送电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《福建省电力有限公司输电线路带电作业退停重合闸的规定（试行）》“第二章 退投重合闸应遵循的基本原则” 第五条 带电作业有下列情况之一者，应停用重合闸，并不准强送电。1）中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。2）中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。3）工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。禁止约时停用或恢复重合闸及直流再启动保护。 |  | 岗位认证
4 | 难 | 1 | 1 | 367 | 判断题 | 在不良天气情况下的抢修带电作业，原则上应退停重合闸。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《福建省电力有限公司输电线路带电作业退停重合闸的规定（试行）》“第二章 退投重合闸应遵循的基本原则”第六条 等电位带电作业、安全距离裕度较小的带电作业、具有承当机械荷载带电作业、特殊和复杂的带电作业、在不良天气情况下的抢修带电作业等原则上应退停重合闸。 |  | 岗位认证
4 | 易 | 1 | 1 | 368 | 判断题 | “对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识，增强自我保护能力”是班组员工的安全职责。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司安全职责规范》“第三十一条 班组员工的安全职责”（一）对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识，增强自我保护能力；接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，掌握必要的专业安全知识和操作技能；积极开展设备改造和技术创新，不断改善作业环境和劳动条件。 |  | 岗位认证

## 技师
网络大学考试系统试题导入文件模板
适用等级 | 难度 | 答题分数 | 答题时间 | 试题编号 | 题型 | 试题正文 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 试题答案 | 自变参数选项 | 参数M数据集 | 应变参数内容 | 答案解析 | 答案要点及评分标准 | 依据 出处 | 出题人 | 备注 | 知识点编码
4 | 难 | 1 | 1 | 1 | 单选题 | 当风力大于( )时，不应进行带电作业。 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 2 | 单选题 | 如果负载中电流滞后于电压30°，这个负载是( )。 | 电容 | 电阻 | 电感与电阻串连 | 电感 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 3 | 单选题 | 大小相等、方向相反的两个平行力作用在构件上，其力的作用线相距很近的受力方式，称为( )。 | 挤压 | 剪切 | 弯曲 | 扭转 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 4 | 单选题 | 带电作业使用的固体绝缘材料，必须具有良好的( )。 | 加工性能 | 可塑性 | 耐热性 | 耐腐蚀性 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 5 | 单选题 | 线路电压等级越高的设备其耐雷水平( )。 | 越低 | 越高 | 与电压等级无关 | 与导线截面有关 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 6 | 单选题 | 破坏荷重为10t的直角挂板的表示符号是( )。 | Q-10 | Z-10 | ZB-10 | ZH-10 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 7 | 单选题 | 线路绝缘子的闪络故障是发生在( )。 | 绝缘子表面 | 绝缘子内部 | 绝缘子球头 | 绝缘子钢帽 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 8 | 单选题 | 运行中的绝缘子电阻应大于( )。 | 200MΩ | 300MΩ | 350MΩ | 500MΩ |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 9 | 单选题 | 送电线路的导线连接器为铝线及钢芯铝绞线连接器时，检查测试周期为( )。 | 1年1次 | 2年1次 | 3年1次 | 4年1次 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 10 | 单选题 | LGJ-150导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为( ) 。 | NLD-1 | NLD-2 | NLD-3 | NL-4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 11 | 单选题 | 验收110kV线路时，弧垂不超过设计弧垂的（），-2.5%。 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.025 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 12 | 单选题 | 架空线受到均匀轻微风的作用时，产生的周期性的振动称为（） | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振荡 | 微风振动 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 13 | 单选题 | 高空作业是指工作地点离地面（）及以上的作业。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 14 | 单选题 | 输电线路的拉线坑若为流沙坑基时，其埋设深度不得小于（） | 2.2m | 2.0m | 1.8m | 1.5m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 15 | 单选题 | 220-330kV混凝土杆组立后根开距离误差尺寸不得超过（） | ±5％ | ±3‰ | ±5‰ | ±7％ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 16 | 单选题 | 测量杆塔接地，在解开或恢复接地引下线时，应（）。 | 戴手套 | 戴绝缘手套 | 戴纱手套 | 随便戴与不戴 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 17 | 单选题 | 为了保证用户的电压质量，系统必须保证有足够的（） | 有功容量 | 电压 | 无功容量 | 频率 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 18 | 单选题 | 使用钳形电流表时应选择( )，然后再根据读数逐次换切。 | 最低档位 | 刻度一半处 | 2／3档位 | 最高档位 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 19 | 单选题 | 钳压连接一般适用于( )及以下型号的钢芯铝绞线。 | LGJ-150 | LGJ-185 | LGJ-240 | LGJ-300 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 20 | 单选题 | 空载长线是( )元件。 | 电阻 | 电感 | 电容 | 电压 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 21 | 单选题 | 构件受外力作用后，内部产生的单位面积上的内力， 称为( )。 | 应力 | 压力 | 压强 | 张力 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 22 | 单选题 | 架空送电线路架设于大高差、大跨越以及其他特殊地形的山丘地带，导(地)线弛度大于塔高时，其观测档的弛度应采用( )进行观测。 | 等长法 | 异长法 | 平视法 | 角度法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 23 | 单选题 | 采用楔形线夹连接的拉线，安装时线夹尾线宜露出( ) mm，并与本线扎牢。 | 100～200 | 200～300 | 300～500 | 500～800 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 24 | 单选题 | 放线滑车轮槽底部的轮径不宜小于导(地)线直径的( ) 倍。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 25 | 单选题 | 规格为M16mm的螺栓的扭紧力矩不应小于( )N?cm。 | 25000 | 10000 | 8000 | 4000 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 26 | 单选题 | 跳线对横担的绝缘是依靠空气间隙来保证的，一般跳线对横担的绝缘距离可按外部过电压间隙的( )倍选取。 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 27 | 单选题 | 等电位带电作业时穿戴的手套，在规定的测试方法下其电阻( )。 | 不小于10Ω | 不大于10Ω | 不小于15Ω | 不大于15Ω |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 28 | 单选题 | 带电作业屏蔽服的衣料电阻在专用标准电极下测试应不大于( )。 | 200mΩ | 400mΩ | 600mΩ | 800mΩ |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 29 | 单选题 | 在输电线路设计时，覆冰密度按( )考虑。 | 0.8g／cm | 0.9g／cm | 1.0g／ m | 1.1g／cm |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 30 | 单选题 | 线路故障时，为限制故障的扩大，要求继电保护装置应具有( )。 | 灵敏性 | 快速性 | 可靠性 | 选择性 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 31 | 单选题 | 在330kV线路上进行带电作业，其保护间隙的整定值为( )m。 | 0.7～0.8 | 1.0～1.1 | 1.3 | 2.3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 32 | 单选题 | 在500kV线路上进行带电作业，其保护间隙的整定值为( )m。 | 0.7～0.8 | 1.0～1.1 | 1.3 | 2.3 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 33 | 单选题 | 154~220kv导线与35kv线路之间的最小垂直距离不应小于（） | 2.5m | 3.0m | 4.0m | 5.0m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 34 | 单选题 | 杆塔组立后。必须将螺栓全部紧固一遍，架线后再全面复紧一次，M16螺栓的扭矩标准是（） | 100N.M | 40N.M | 60N.M | 80N.M |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 35 | 单选题 | 运行中的瓷绝缘子，其绝缘电阻值应不低于（） | 100MΩ | 200MΩ | 300MΩ | 500MΩ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 36 | 单选题 | 为了限制内部过电压，在技术经济比较合理时，较长线路可（） | 多加装避雷线 | 加大接地电阻 | 设置中间开关站 | 减少接地电阻 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 37 | 单选题 | 紧线施工时，索引的导地线拖地时，人不得（） | 穿越 | 横跨 | 停留 | 暂时通过 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 38 | 单选题 | 电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了（） | 减少内部过电压对导线的冲击 | 减少导线受感应雷的次数 | 减少操作过电压对导线的冲击 | 减少导线受直击雷的次数 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 39 | 单选题 | 输电线路的导线截面一般按（）来选择。 | 允许电压损耗 | 机械强度 | 经济电流密度 | 电压等级 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 40 | 单选题 | 线路过电流保护的启动电流整定值，是按该线路的( ) 。 | 负荷电流整定 | 最大负荷整定 | 大于允许的过负荷电流整定 | 以上全不是 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 41 | 单选题 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的斩工具，应进行( )，确认安全可靠，编出操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行和使用。 | 领导批准 | 专家认证 | 科学试验 | 出厂试验 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 42 | 单选题 | 短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足( )电流的要求。 | 最大负荷 | 额定负荷 | 短路 | 雷电 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 43 | 单选题 | 带电作业工具房内的相对湿度应保持在50％～ ( )。室内温度应略高于室外，且不宜低于( )℃。 | 80％； 5 | 70％； 0 | 80％； 0 | 70％； 5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 44 | 单选题 | 绞磨应放置平稳，锚固可靠，受力( )方不准有人。锚固绳应有防滑动措施。 | 前 | 侧 | 后 | 上 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 45 | 单选题 | 滑车与绞磨(卷扬机)卷筒的距离：光面卷筒不应小于卷筒长度的( )倍，有槽卷筒不应小于卷筒长度的 ( )倍。 | 20；15 | 15； 15 | 15；10 | 20； 10 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 46 | 单选题 | 牵引绳应从卷筒下方卷入，排列整齐，并与卷筒垂直，在卷筒上不准少于( )圈。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 47 | 单选题 | 人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板应装在 ( )，禁止反装。 | 受力的一侧 | 不受力的一侧 | 上侧 | 下侧 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 48 | 单选题 | 拉磨尾绳不应少于2人，应站在( )，且不准在绳圈内。 | 锚桩后面 | 绞磨后面 | 卷筒后面 | 锚桩前面 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 49 | 单选题 | 线路绝缘子的闪络故障是发生在（ ）。 | 绝缘子表面 | 绝缘子内部 | 绝缘子球头 | 绝缘子钢帽 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 50 | 单选题 | 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出（ ）。 | 互相吸引 | 相互排斥 | 没反应 | 有时吸引、有时排斥 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 51 | 单选题 | 工频过电压一般由线路空载、接地故障和甩负荷等引起，主要采用在线路侧加装（ ）的措施来限制工频过电压的幅值。 | 并联电抗器 | 并联电容器 | 串联电抗器 | 串联电容器 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 52 | 单选题 | 最高工作电压一般比额定电压高出（ ） | 5％～7％ | 5％～10％ | 10％～15％ | 15％～20％ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 53 | 单选题 | 电力系统中将由雷电引起的过电压称为（ ）。 | 内部过电压 | 工频过电压 | 大气过电压 | 谐振过电压 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 54 | 单选题 | 消弧绳金属段的铜丝股绳总截面不得小于（ ）。 | 25mm2 | 35mm2 | 50mm2 | 70mm2 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 55 | 单选题 | 同样实验条件下，在下列间隙中，以（ ）间隙的操作冲击５０％放电电压为最低。 | 棒一板 | 棒一棒 | 板一板 | 环一环 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 56 | 单选题 | 送电线路的电压等级是指线路的（） | 相电压 | 线电压 | 线路总电压 | 端电压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 57 | 单选题 | 使用悬式绝缘子串的杆塔，根据线路电压和（）的不同，其水平线间距离也不同。 | 杆塔 | 地形 | 档距 | 悬点高度 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 58 | 单选题 | 悬垂线夹应有足够的握着力，钢芯铝绞线用的悬垂线夹，其握着力不小于导线的计算拉断力的（） | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 59 | 单选题 | 送电线路的导线和避雷线补偿初伸长的方法是（） | 降温法 | 升温法 | 增加弧垂百分数法 | 减少张力法 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 60 | 单选题 | 送电线路与一级通信线的交叉角应（） | ≥45° | ≥30° | ≤30° | ≤45° |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 61 | 单选题 | 直线杆塔导线悬挂点的应力（）导线最低点的应力 | 大于 | 等于 | 小于 | 根据计算确定 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 62 | 单选题 | 送电线路直线转角杆塔的转角，一般要求不宜大于（） | 5° | 10° | 15° | 20° |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 63 | 单选题 | 确定交流220kV、500kV电压等级输电线路带电作业安全距离时，起控制作用的是（ ）。 | 操作过电压 | 大气过电压 | 工频过电压 | 分布电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 64 | 单选题 | 架空输电线路在微风作用下产生的周期性振动称为（ ）。 | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振荡 | 微风振动 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 65 | 单选题 | 在风力的作用下，分裂导线各间隔棒之间发生的振动称为（ ）。 | 舞动 | 横向碰击 | 次档距振动 | 微风振动 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 66 | 单选题 | 对于同一个空气间隙，在工频、直流和操作冲击下的击穿电压是不同的。其中以（ ）为最高。 | 直流电压 | 工频交流电压 | 操作冲击电压 | 以上三个电压共同作用 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 67 | 单选题 | 在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时，导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力（ ）。 | 增加很多 | 略微增加 | 略微减小 | 减小很多 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 68 | 单选题 | 当输电线路负荷增加时，导线弧垂将会（ ）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 条件不足，无法确定 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 69 | 单选题 | 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编出操作工艺方案和安全措施，并经（ ）(总工程师)批准后，方可进行和使用。 | 主管 | 本单位工区主任 | 本单位主管生产领导 | 调度 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 70 | 单选题 | 用摇表摇测绝缘子的绝缘电阻时，应选用（ ）。 | 2300V的摇表 | 2000V的摇表 | 1000V的摇表 | 5000V的摇表 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 71 | 单选题 | DL409-91规定，风力大于（ ）级时，不宜进行带电水冲洗。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 72 | 单选题 | 电力线路无论是空载、负载还是故障时，线路断路器（ ）。 | 均应可靠动作 | 空载时无要求 | 负载时无要求 | 故障时不一定动作 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 73 | 单选题 | 导线断股、损伤进行缠绕处理时，缠绕长度以超过断股或损伤点以外各（ ）mm为宜。 | 5～10 | 10～15 | 15～20 | 20～30 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 74 | 单选题 | 用导线的应力、弧垂曲线应力（或弧垂）时应按（）确定 | 代表档距 | 垂直档距 | 水平档距 | 平均档距 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 75 | 单选题 | 绝缘架空避雷线应视为带电体，作业人员与避雷线之间的安全距离不应小于（）m | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.5 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 76 | 单选题 | 绝缘子盐密测量周期为（）一次。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 77 | 单选题 | 在同一直线档中，每根导线上只允许有（） | 一个连接管三个补修管 | 两个连接管四个补修管 | 一个连接管两个补修管 | 两个连接管三个补修管 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 78 | 单选题 | 用ZC-8型摇表测量接地电阻时，电压极愈靠近接地极，所测得的接地电阻数值（） | 愈大 | 愈小 | 不变 | 无穷大 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 79 | 单选题 | 导地线产生稳定振动的基本条件是（） | 均匀的微风 | 较大的风速 | 风向与导线成30度 | 风向与导线成90度 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 80 | 单选题 | 水灰比相同的条件下，碎石与卵石混凝土强度的比较（） | 碎石混凝土比卵石混凝土的强度低 | 碎石混凝土比卵石混凝土的强度略高 | 碎石混凝土和卵石混凝土的强度一样 | 碎石混凝土和卵石很凝土的强度无法比较 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 81 | 单选题 | 中间电位法进行线路带电作业时，人体对带电体的空气间隙为S1，对接地体的空气间隙为S2，其组合间隙为（ ）。 | S1或S2 | S1＋S2 | S1-S2 | S1*S2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 82 | 单选题 | 在工作中遇雷、雨、 大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或监护人可根据情况，临时（ ）工作。 | 停止 | 安排 | 改变 | 撤销 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 83 | 单选题 | 带电作业应设专人监护。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过（ ）作业点。 | 一个 | 二个 | 三个 | 四个 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 84 | 单选题 | 工作票一份交工作负责人，一份留存工作票签发人或工作许可人处．工作票应( )交给工作负责人． | 工作时 | 提前 | 开工前 | 许可时 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 85 | 单选题 | 电力线路安全工作的组织措施包括：（ ）、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度、工作结束和恢复送电制度。 | 设备巡回检查制度 | 设备定期实验和轮换制度 | 交接班制度 | 现场勘察制度 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 86 | 单选题 | 现场勘察应查看现场施工（检修）作业需要停电的范围、（ ）和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 | 作业点的高程及档距 | 保留的带电部位 | 杆塔型号 | 导、地线型号 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 87 | 单选题 | 导线穿入联结网套应到位，网套夹持导线的长度不准少于导线直径的( )倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于 ( )圈。 | 25；20 | 25；15 | 30；15 | 30；20 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 88 | 单选题 | 双钩紧线器受力后应至少保留( )有效丝杆长度。 | 1／5 | 1／6 | 1／7 | 1／8 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 89 | 单选题 | 钢丝绳插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的( )倍，且不准小于( ) mm。 | 15；400 | 15；300 | 20；400 | 20；300 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 90 | 单选题 | 合成纤维吊装带使用环境温度为( )℃。 | -30～100 | -40～90 | -40～100 | -30～90 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 91 | 单选题 | 起重机具的预防性试验周期为( )。 | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 92 | 单选题 | 在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用( )V及以下电动工具。 | 12 | 24 | 36 | 60 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 93 | 单选题 | 在绝缘工具耐压试验中，( )及以上电压等级的试验必须整段进行。 | 35kV | 66kV | 220kV | 330kV |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 94 | 单选题 | 无拉线直线门型混凝土电杆，荷载为第二级，呼称高为21m，其表示型号为( )。 | ZMG2-21 | ZML2-21 | ZMEL21-2 | ZMEG2-21 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 95 | 单选题 | 在起吊、牵引过程中，物件的下方和受力绳索( )，严禁有人逗留和通过。 | 周围 | 上下方 | 内角侧 | 以上全选 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 96 | 单选题 | 导线换位的目的是使线路（）。 | 电压平衡 | 阻抗平衡 | 电阻平衡 | 导线长度相等 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 97 | 单选题 | 耐张段内档距愈小，过牵引应力（） | 增加愈少 | 增加愈多 | 不变 | 减少愈少 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 98 | 单选题 | 耐张线夹承受导地线的（）。 | 最大合力 | 最大使用张力 | 最大使用应力 | 最大握力 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 99 | 单选题 | 混凝土强度等级C30，表示该混凝土的立方抗压强度为（）。 | 30㎏/㎡ | 30MN/㎡ | 30N/㎡ | 30N/c㎡ |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 100 | 单选题 | 绝缘子的等值附盐密度，是衡量绝缘子（）污秽导电能力大小的一个重要参数。 | 钢帽表面 | 钢脚表面 | 表面潮湿 | 瓷件表面 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 101 | 单选题 | 架空地线的保护效果，除了与可靠的接地有关，还与（）有关。 | 系统的接地方式 | 导线的材料 | 防雷保护角 | 防雷参数 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 102 | 单选题 | 线路运行绝缘子发生闪络的原因是（） | 表面光滑 | 表面毛糙 | 表面潮湿 | 表面污湿 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 103 | 单选题 | 经常发生的触电形式是( )触电给人造成的危险最大。 | 单相 | 两相 | 跨步电压 | 接触电压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 104 | 单选题 | 口对口人工呼吸，救护人员先连续大口吹气两次，每次( )s，如两次吹气后试测颈脉仍无搏动可判断心脏已停止，要立即同时进行胸外按压。 | 1～1.5 | 1.5～2 | 2～2.5 | 2.5～3 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 105 | 单选题 | 带电作业工具房内的相对湿度应保持在50％～( )。室内温度应略高于室外，且不宜低于( )℃。 | 80％；5 | 70％；0 | 80％；0 | 70％；5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 106 | 单选题 | 进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过( )s。 | 5 | 10 | 30 | 60 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 107 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV交流输电线路上使用火花间隙检测一串有28片绝缘子的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到（ ）片，应立即停止检测。 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 108 | 单选题 | 在66、110kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于( )m。 | 1．0 | 1．5 | 3．0 | 4．0 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 109 | 单选题 | 在220kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于( )m。 | I．0 | 1．5 | 3．0 | 4．0 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 110 | 单选题 | 在500kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于( )m。 | 3．0 | 4．0 | 5．0 | 8．0 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 111 | 单选题 | 在ll0kV带电设备附近进行立撒杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为( )m。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 112 | 单选题 | 在220kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为( )m。 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 113 | 单选题 | 在500kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为( )m。 | 6 | 7 | 8．5 | 9 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 114 | 单选题 | 在邻近带电ll0kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为( )m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为( )m。 | 1； 3 | 2．5； 4 | 3； 5 | 4； 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 115 | 单选题 | 设备缺陷比较重大但在短期内仍可继续安全运行的缺陷是（） | 一般缺陷 | 危重缺陷 | 重大缺陷 | 紧急缺陷 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 116 | 单选题 | 基尔霍夫电压定律是指（） | 沿任一闭合回路各电动势之和大于各电阻压降之和 | 沿任一闭合回路各电动势之和小于各电阻压降之和 | 沿任一闭合回路各电动势之和等于各电阻压降之和 | 沿任一闭和回路各电阻压降之和为零 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 117 | 单选题 | 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出（） | 相互吸引 | 相互排斥 | 没反映 | 有时吸引、有时排斥 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 118 | 单选题 | 力的可传性不使用于研究力对物体的（）效应 | 刚体 | 平衡 | 运动 | 变形 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 119 | 单选题 | 大小相等、方向相反、不共作用线的两个平行构成（） | 作用力和反作用力 | 平衡力 | 力偶 | 约束与反约束力 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 120 | 单选题 | 扑灭室内火灾最关键的阶段是 （） | 猛烈阶段 | 初起阶段 | 发展阶段 | 减弱阶段 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 121 | 单选题 | 钢管杆的运行维护应加强对钢管杆的（）、锈蚀情况、螺栓紧固程度以及法兰连接情况等检查。 | 倾斜 | 焊缝裂纹 | 弯曲 | 接地情况 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 122 | 单选题 | 在邻近带电220kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离庄为( )m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为( )m。 | 4；6 | 5；7 | 6；8．5 | 7；9 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 123 | 单选题 | 在邻近带电500kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为( )m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为( )m。 | 5；7 | 6；8．5 | 9；8．5 | 10；8．5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 124 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为：10kV( )m，35kV( )m，1l0kV( )m，220kV( )m。 | 0.6；0.9；2.1；2.5 | 0.7；1.0；1.3；2.1 | 0.7；0.9；1.3；2.1 | 0.6；1.0；2.1；2.5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 125 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为：10kV( )m，35kV( )m，1l0kV( )m，220kV( )m。 | 0.4；0.6；1.0；1.8 | 0.4；0.7；1.3；2.8 | 0.3；0.6；1.3；2.8 | 0.3；0.7；1.0；1.8 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 126 | 单选题 | 绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为（ ），以无击穿、闪络及过热为合格。 | 1min | 2min | 3min | 4min |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 127 | 单选题 | 《电力安全工作规程》（电力线路部分），带电作业一章的规定适用于在海拔高度（ ）及以下的交流架空输电线路。 | 500m | 1000m | 2000m | 3000m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 128 | 单选题 | 绝缘子卡具的静态试验荷重为其额定荷重的（ ）倍。 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3D |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 129 | 单选题 | 以下金具为接续金具的是（ ）。 | 球头挂环 | 导线接续管 | 联板 | 延长环 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 130 | 单选题 | 补修管、压接管、并沟线夹均属于（ ）。 | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 | 拉线金具 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 131 | 单选题 | 钢芯铝绞线在档中连接时，允许（ ）的导线进行连接。 | 不同规格 | 不同金属 | 同规格不同厂家 | 不同绞制方式 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 132 | 单选题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的主要作用是（ ）。 | 预防相间短路 | 预防导线混线 | 防止导线发生鞭击 | 防止导线微风振动 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 133 | 单选题 | 安装悬垂线夹时，所缠铝包带可露出夹口，但不应超过（ ），其断头应回夹于线夹内压住。 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 134 | 单选题 | 用消弧绳断、接空载线路时，作业人员与断开点应保持（ ）以上的距离。 | 2m | 3m | 4m | 5m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 135 | 单选题 | 对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时，应 ( )。 | 先拆低压、后拆高压，先拆上层、后拆下层，先拆近侧、后拆远侧 | 先拆高压、后拆低压，先拆上层、后拆下层，先拆远侧、后拆近侧 | 先拆低压、后拆高压，先拆下层、后拆上层，先拆近侧、后拆远侧 | 先拆高压、后拆{氐压，先拆下层、后拆上层，先拆远侧、后拆近侧 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 136 | 单选题 | 高压绝缘子在干燥、淋雨、雷电冲击条件下承受的冲击和操作过电压称为（） | 绝缘子的绝缘性能 | 耐电性能 | 绝缘子的电气性能 | 绝缘子的机电性能 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 137 | 单选题 | 铝绞线及钢芯铝绞线连接器的检验周期是（）。 | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 四年一次 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 138 | 单选题 | 观测弧垂时，若紧线段为1-5档者，可选其中（）。 | 两档观测 | 中间地形较好的一档观测 | 三档观测 | 靠近紧线档观测 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 139 | 单选题 | 在风力的作用下，分裂导线各间隔棒之间发生的振动称为（）。 | 舞动 | 摆动 | 次档距振动 | 风振动 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 140 | 单选题 | 110kV线路,耐张杆单串绝缘子共有8片,在测试零值时发现同一串绝缘子有（）片零值，要立即停止测量。 | 2片 | 3片 | 4片 | 5片 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 141 | 单选题 | 整体立杆制动绳受力在（）最大。 | 电杆刚离地时 | 杆塔起立至40度以前 | 杆塔立至80度以后 | 抱杆快失效前时刻 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 142 | 单选题 | 运行中普通钢筋混凝土电杆可以有（） | 纵向裂纹 | 横向裂纹 | 纵向、横向裂纹 | 超过0.2裂纹 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 143 | 单选题 | 在相分裂导线上工作时，安全带(绳)应挂在同一根于导线上，后备保护绳应挂在( )上。 | 同一根于导线 | 相邻两根子导线 | 任意两根于导线 | 整组相导线 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 144 | 单选题 | 线路作业中使用的滑车应有( )，否则应采取封口措施。 | 人制动装置 | 防止脱钩的保险装置 | 保险装置 | 润滑装置 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 145 | 单选题 | 线路作业中使用开门滑车时，应( )，防止绳索自动跑出。 | 检查开门勾环 | 打开开门勾环 | 将开门勾环锁死 | 将开门勾环扣紧 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 146 | 单选题 | 拴挂固定滑车的桩或锚，应按( )加以计算，使之埋设牢固可靠。 | 土质不同情况 | 地形不同情况 | 布设不同情况 | 桩或锚形式不同情况 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 147 | 单选题 | 安全工器具宜存放在温度为( )℃、相对湿度为( )以下、干燥通风的安全工器具室内。 | -15～+35；80％ | -25～+35；80％ | -15～+30；60％ | -25～+30；60％ |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 148 | 单选题 | 使用伸缩式验电器时应保证绝缘的( )。 | 长度 | 有效 | 有效长度 | 良好 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 149 | 单选题 | 与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作，应填用( )工作票． | 电力电缆第二种 | 电力线路第一种 | 电力线路第二种 | 带电作业 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 150 | 单选题 | 若工作负责人必须长时间离开工作的现场时，应由( )变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体作业人员及工作许可人。 | 工作票签发人 | 原工作票签发人 | 工作许可人 | 小组负责人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 151 | 单选题 | 在220kV带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于3m规定的工作应使用( )。 | 第一种工作票 | 第二种工作票 | 带电工作票 | 事故紧急抢修单 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 152 | 单选题 | 带电作业工作票，对同一电压等级、同类型、相同安全措施且( )的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。 | 同时停用重合闸 | 同时开展的工作 | 同一天的工作 | 依次进行 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 153 | 单选题 | 运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。各种工作情况下，邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按( )kV直流电压等级控制。 | ±50 | ±400 | ±500 | ±660 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 154 | 单选题 | 验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用( )高压发生器等确认验电器良好。 | 工频 | 高频 | 中频 | 低频 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 155 | 单选题 | 沿软梯进出电场作业，挂软梯作业前应先查看导线对交叉跨越物的接近距离，必要时进行( )计算。 | 弛度 | 弧垂 | 张力 | 风偏 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 156 | 单选题 | 沿软梯进出电场作业前，应认真检查软梯、剃头的完好情况，登软梯前应做( )试验。 | 拉伸 | 牵引 | 悬重 冲击 | 扭转 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 157 | 单选题 | 起重用的手拉葫芦一般起吊高度为（）m | 3.5~5 | 2.5~3 | 3~4.5 | 2.5~5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 158 | 单选题 | 以下不属于基本安全用具有（） | 绝缘操作棒 | 绝缘手套 | 绝缘夹钳 | 验电笔 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 159 | 单选题 | 线路的杆塔上必须有线路名称、杆塔编号（）以及必要的安全、保护等标志。 | 电压等级 | 相位 | 用途 | 回路数 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 160 | 单选题 | 钢丝绳在使用时损坏应该报废的情况有（） | 钢丝断股 | 钢丝绳钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的40％及以上 | 钢丝绳受过轻微退火或局部电弧烧伤者 | 钢丝绳受压变形及表面起毛刺者 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 161 | 单选题 | 线路的绝缘薄弱部位应加装（） | 接地线 | 放电间隙 | FZ普通型避雷器 | 无续流氧化锌避雷器 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 162 | 单选题 | 在连接档距的导线、避雷线上挂梯（或飞车）时，钢芯铝绞线的截面不得小于（）m㎡ | 95 | 120 | 150 | 70 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 163 | 单选题 | 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（）状态 | 稳定 | 平衡 | 绝缘 | 保持一定距离 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 164 | 单选题 | 保证工作场所、设备（设施）、工器具的安全整洁，不随意拆除安全防护装置，正确操作机械和设备，正确佩戴和使用劳动防护用品是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 165 | 单选题 | 经常检查本班组工作场所的工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 166 | 单选题 | 按时上报本班组安全活动总结、各类安全检查总结、安全情况分析等资料是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 167 | 单选题 | 沿软梯进出电场的机械伤害危险点不包括( )。 | 作业过程中绝缘子断串 | 导线断裂 | 高处落物 | 短路 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 168 | 单选题 | 沿绝缘子串进入电场作业时，等电位电工手脚在绝缘子串上的位置必须保持对应一致，通常采用( )的方法。 | 跨一短二 | 跨二短三 | 跨三短四 | 平行移动 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 169 | 单选题 | 沿绝缘平梯通道进入电场的安全距离或组合间隙不能满足规程要求时，也可采用( )进入电场。 | 金属梯 | 绝缘操作杆 | 转动平梯 | 绝缘拉杆 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 170 | 单选题 | 绝缘软梯的编制方式不包括( )。 | S型对穿式 | X型对穿式 | I型直穿式 | Z型对穿 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 171 | 单选题 | 等电位电工登梯时，地面电工应将绝缘软梯拉直，使梯身( )。 | 与地面成45度角 | 与地面成60度角 | 与地面垂直 | 无要求 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 172 | 单选题 | 高处作业应正确使用安全带，作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 173 | 单选题 | 杆塔上作业人员应使用工具袋，传递物品应绳索拴牢传递，防止掉落东西是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 174 | 单选题 | 工作负责人培训由（ ）负责实施。 | 生产部门 | 教育培训机构 | 人资部 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 175 | 单选题 | 导线悬挂点的应力与导线最低点的应力相比，（）。 | 一样大 | 不大于1.1倍 | 不大于2.5倍 | 要根据计算确定 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 176 | 单选题 | 导线在直线杆采用多点悬挂的目的是（）。 | 解决对拉线的距离不够问题 | 增加线路绝缘 | 便于施工 | 解决单个悬垂线夹强度不够问题或降低导线的静弯应力 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 177 | 单选题 | 整立铁塔过程中，随塔身起立角度增大所需牵引力越来越小，这是因为（） | 铁塔的重心位置在不断改变 | 重心矩的力臂不变，而拉力臂不断变大 | 重心矩的力臂不断变小，而拉力臂不断增大 | 铁塔的重力在减小 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 178 | 单选题 | 对220kV线路导、地线各相弧垂相对误差一般情况下应不大于 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 179 | 单选题 | 在导线上安装防振锤是为（） | 增加导线的重量 | 减少导线的振动次数 | 吸收和减弱振动的能量 | 保护导线 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 180 | 单选题 | 带电更换110kV直线绝缘子作业前应确认空气间隙满足安全距离的要求，对于无法确认的，应( )，方可进行作业。 | 根据工作负责人的经验 | 目测后 | 请示不在现场的领导 | 现场实测后 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 181 | 单选题 | 绝缘棒平时应（） | 放置平衡 | 放在工具间，使它们不与地面和墙壁接触，以防受潮 | 放在墙角 | 放在经常操作设备的旁边 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 182 | 单选题 | 送电线路的铝并沟线夹检查周期为（）。 | 每年一次 | 每两年一次 | 每三年一次 | 每四年一次 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 183 | 单选题 | 在中性点不接地系统中发生单相接地故障时，允许短时运行，但不应超过（）h。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 184 | 单选题 | 当测量直线遇有障碍物，而障碍物上又无法立标或架仪器时，可采用（）绕过障碍向前测量。 | 前视法 | 后视法 | 矩形法 | 重转法 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 185 | 单选题 | 利用卡具、丝杠、吊线钩、绝缘操作杆和绝缘拉板等带电更换110kV直线绝缘子串工作，一般采用( )方式。 | 地电位 | 中间电位 | 等电位 | 绝缘手套法 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 186 | 单选题 | 钢管电杆连接后，其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的（）。 | 1‰ | 2‰ | 3‰ | 4‰ |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 187 | 单选题 | 在户外工作突遇雷雨天气时，应该（）。 | 进入有宽大金属构架的建筑物或在一般建筑物内距墙一定距离处躲避 | 在有防雷装置的金属杆塔下面躲避 | 在大树底下躲避 | 靠近避雷器或避雷针更安全 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 188 | 单选题 | 放线滑车轮槽底部的轮径与钢芯铝绞线导线直径之比不宜小于（） | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 189 | 单选题 | 两只阻值相同的电阻串联后，其阻值（） | 等于两只电阻阻值的乘积 | 等于两只电阻阻值的和 | 等于两只电阻阻值之和的1/2 | 等于其中一只电阻阻值的一半 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 190 | 单选题 | 一个物体受力平衡，则（） | 该物体必静止 | 该物体作匀速运动 | 该物体保持原来的运动状态 | 该物体作加速运动 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 191 | 单选题 | 安全工器具应通过国家、行业标准规定的（ ），以及出厂试验和预防性试验。 | 型式试验 | 拉力试验 | 压力试验 | 破坏性试验 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 192 | 单选题 | 工作负责人名单的有效期为（ ）年。 | 半 | 一 | 两 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 193 | 单选题 | 带电作业用工具库房烘干加热设施的热风式烘干加热设备安装高度以距地面( )m左右为宜，低温无光加热器可安笠于与地面平齐高度。 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 194 | 单选题 | 硬质绝缘工具中的硬梯、平梯、挂梯、升降梯、托瓶架等可采用水平式存放架存放，每层间隔( )cm以上，最低层对地面高度不小于( )cm，同时应考虑承重要求，应便于存取。 | 30；40 | 30；50 | 40；60 | 40；70 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 195 | 单选题 | 500kV电压等级下的电压升高系数为( )。 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 196 | 单选题 | 根据《线路安规》使用消弧绳断、接空载线路的最大长度为：35kV（ ）km、110kV（ ）km、220kV（ ）km。 | 30、10、3 | 30、20、3 | 30、20、10 | 20、10、3 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 197 | 单选题 | 根据《线路安规》起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | 工作负责人 | 吊车司机 | 起重设备指挥人员 | 起重设备操作人员 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 198 | 单选题 | 工作班成员工作前要认真听取工作负责人、专责监护人交代，熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，履行（ ）手续后方可开始工作。 | 相应 | 复诵 | 确认 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 199 | 单选题 | 材料力学是研究力的（） | 内效应 | 外效应 | 材料的属性 | 作用效果 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 200 | 单选题 | 作用在物体上的力叫（） | 反作用力 | 推力 | 拉力 | 作用力 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 201 | 单选题 | 载流导体周围的磁场方向与产生磁场的（）有关。 | 磁场强度 | 磁力线的方向 | 电场方向 | 电流方向 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 202 | 单选题 | 高压电气设备电压等级在（）V以上。 | 220 | 380 | 500 | 1000 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 203 | 单选题 | 铝材料比铜材料的导电性能（） | 好 | 差 | 一样 | 稍好 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 204 | 单选题 | 钢芯铝绞线断股损伤截面占铝股总截面的20%时，应采取的处理方法为（）调整。 | 缠绕修补 | 护线预绞丝补修 | 补修管或补修预绞丝补修 | 切断重接 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 205 | 单选题 | 检修、抢修、试验等工作开始前，工作负责人应向全体作业人员详细交待安全注意事项，交待邻近（ ），指明工作过程中的带电情况，做好安全措施。 | 带电部位 | 停电部位 | 检修部位 | 抢修部位 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 206 | 单选题 | 根据《线路安规》带电作业工具的机械预防性试验标准：动荷重试验为（ ）倍额定工作负荷下操作（ ）次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | 1.2；3 | 1.0；3 | 1.2；2 | 1.0；2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 207 | 单选题 | 根据《线路安规》带电作业工具的机械预防性试验标准：静荷重试验为（ ）倍额定工作负荷下持续（ ）min，工具无变形及损伤者为合格。 | 1.2；1 | 1.0；2 | 1.0；1 | 1.2；2 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 208 | 单选题 | 同杆(塔)多回线路单回停电作业，最大的风险是误入（ ）横担发生人员触电事故。 | 停电侧 | 带电侧 | 两侧 | 检修侧 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 209 | 单选题 | 标示牌具有警示、提醒作用，不悬挂标示牌或悬挂错误存在误登（ ）、误碰带电设备的风险。 | 停电杆塔 | 停电设备 | 带电杆塔 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 210 | 单选题 | 弧垂减小导线应力（）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，可能减小 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 211 | 单选题 | 三相四线制电路的零线截面，不宜小于相线截面的（）。 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 212 | 单选题 | 若用LGJ-50型导线架设线路，该导线发生电晕的临界电压为（）。 | 10kV | 35kV | 110kV | 153kV |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 213 | 单选题 | （ ）是安全组织措施的最基本要求，工作负责人是执行工作任务的组织指挥者和安全负责人，工作负责人、专责监护人应始终在现场认真监护，及时纠正不安全行为。 | 工作监护 | 工作许可 | 现场勘察 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 214 | 单选题 | 根据《线路安规》在相分裂导线上工作时，安全带(绳)应挂在同一根子导线上，后备保护绳应挂在（ ）上。 | 同一根子导线 | 相邻两根子导线 | 任意两根子导线 | 整组相导线 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 215 | 单选题 | 根据《线路安规》在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯于两端与固定物可靠连接，一般应（ ）在梯子上工作。 | 不超过两人 | 由一人 | 两人 | 不超过3人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 216 | 单选题 | 根据《线路安规》在杆塔上水平使用梯子时，应使用（ ）梯子。 | 特制的专用 | 铝合金 | 绝缘 | 竹木 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 217 | 单选题 | 对于事故应急抢修和紧急缺陷处理，按照管辖范围履行审批手续，保证现场安全措施完备，严禁无（ ）或事故（故障）紧急抢修单、无工作许可作业。 | 操作票 | 标准化作业卡 | 工作票 | 现场勘察单 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 218 | 单选题 | 对于近电作业，要注意保持安全距离，落实（ ）措施。 | 防撞 | 防感应电触电 | 防高处坠落 | 防高空落物 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 219 | 单选题 | 加强瓷绝缘子的检测，及时更换零、低值瓷绝缘子及自爆（ ）。 | 瓷绝缘子 | 合成绝缘子 | 玻璃绝缘子 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 220 | 单选题 | 输电线路跨越高铁时应安装分布式故障诊断装置和（ ）监控装置。 | 图像 | 音频 | 声光 | 视频 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 221 | 单选题 | （ ）人员应持证上岗，凡身体不适合从事高处作业的人员，不得从事高处作业。 | 高处作业 | 高空作业 | 高危作业 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 222 | 单选题 | 根据《线路安规》第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的（ ）为限。 | 工作时间 | 申请时间 | 停役时间 | 检修期 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 223 | 单选题 | 带电作业人员脱离本工作岗位 （ ）个月以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程》和本规定，并经考试合格后，方能恢复工作。 | 2 | 3 | 6 | 9 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 224 | 单选题 | 带电作业人员脱离本工作岗位 （ ）年以上者，收回其带电作业资格证书。 | 半 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 225 | 单选题 | 带电作业工作票签发人或工作负责人在带电作业项目实施前，应组织（ ）到现场勘察，根据勘察结果判断能否安全地进行带电作业。 | 有经验的人员 | 工作负责人 | 工作班成员 | 高级工 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 226 | 单选题 | 在电气设备上工作，应填用工作票或事故紧急抢修单，并严格履行签发许可等手续，不同的工作内容应填写（ ）。 | 第一种工作票 | 对应的工作票 | 第二种工作票 | 带电作业工作票 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 227 | 单选题 | 根据《线路安规》纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少（ ）。 | 一半 | 三分之一 | 四分之一 | 五分之一 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 228 | 单选题 | 根据《线路安规》滑车起重量为5t时，两滑车滑轮中心间最小距离为（ ）mm。 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 229 | 单选题 | 根据《线路安规》不准使卸扣处于（ ）。 | 吊件的转角处 | 吊件的侧面处 | 吊件的上部处 | 吊件的底部处 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 230 | 单选题 | 根据《线路安规》卸扣应是锻造的，且不准（ ）。 | 纵向受力 | 横向受力 | 侧向受力 | 两侧受力 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 231 | 单选题 | 根据《线路安规》悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应（ ），否则不得悬挂。 | 查阅图纸 | 经过计算 | 经过估算 | 现场检查牢固性 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 232 | 单选题 | 根据《线路安规》链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损量达（ ）时，禁止使用。 | 8％ | 10％ | 12％ | 15％ |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 233 | 单选题 | 隔离开关的主要作用是（） | 切断有载电路 | 切断短路电流 | 切断负荷电流 | 隔离电源 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 234 | 单选题 | 触电者触及断落在地上的带电高压导线，救护人员在未做好安全措施前，不得接近距断线地点（）的范围。 | 3米以内 | 5米以内 | 8米以内 | 12米以内 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 235 | 单选题 | 在规定的使用电压等级下，测量屏蔽服内流经人体的电流不得大于( )uA。 | 5 | 50 | 100 | 1000 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 236 | 单选题 | 玻璃钢的疲劳破坏过程是( )的综合过程。 | 界面脱胶→树脂开裂→纤维断裂 | 纤维断裂→界面脱胶→树脂开裂 | 树脂开裂→纤维断裂→界面脱胶 | 界面脱胶→纤维断裂→树脂开裂 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 237 | 单选题 | 承力工具在交变荷载的长期作用下发生的部件损坏，成为( )。 | 疲劳损坏 | 交变损坏 | 机械损坏 | 机械破坏 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 238 | 单选题 | 等电位作业中传递工具的滑轮，应采用( )。 | 绝缘滑轮 | 铁滑轮 | 铝滑轮 | 放线滑车 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 239 | 单选题 | 对使用过的钢丝绳要定期（） | 浸油 | 用钢刷清除污垢 | 用水清洗 | 用50％酒精清洗 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 240 | 单选题 | 电力线路的杆塔编号涂写工作，要求在（） | 施工结束后，验收移交投运前进行 | 验收后由运行单位进行 | 送电运行后进行 | 杆塔立好后进行 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 241 | 单选题 | 根据《线路安规》若需在35kV电压等级进行等电位带电作业时，应采取可靠的（ ）措施。 | 安全 | 技术 | 绝缘隔离 | 屏蔽 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 242 | 单选题 | 最容易引起架空线发生微风振动的风向是（） | 顺线路方向 | 垂直线路方向 | 旋转风 | 与线路成45°角方向 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 243 | 单选题 | 并沟线夹、压接管、补修管均属于（） | 线夹金具 | 连接金具 | 保护金具 | 接续金具 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 244 | 单选题 | 屏蔽服的基本原理是( )。 | 电磁感应定律 | 楞次定律 | 法拉第笼原理 | 欧姆定律 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 245 | 单选题 | 绝缘绳在现场使用之前，应进行( )。 | 工频耐压试验 | 操作冲击试验 | 检查性试验 | 拉力试验 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 246 | 单选题 | 10m/s的风速属于( )级风。 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 247 | 单选题 | 接受工作任务，应熟悉工作内容、工作流程、作业环境，掌握安全措施，明确工作中的危险点是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 248 | 单选题 | 对班组全体人员进行经常性的安全思想教育是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 249 | 单选题 | 参与本班组所承担基建、大修、技改等重点工作的组织措施、技术措施、安全措施（简称“三大措施”）的制定是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 250 | 单选题 | 对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识，增强自我保护能力是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 251 | 单选题 | 严格执行电力安全事故（事件）报告制度，及时汇报安全事故（事件），保证汇报内容准确、完整，做好事故现场保护，配合开展事故调查工作是（ ）的安全职责。 | 班组安全员 | 班组长 | 班组员工 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 252 | 单选题 | 导线的瞬时拉断应力除以安全系数为导线的（） | 水平应力 | 最大许用应力 | 平均运行应力 | 放线应力 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 253 | 单选题 | 送电线路某杆塔的水平档距指（） | 相邻档距中两弧垂最低点之间的距离 | 耐张段内的平均档距 | 相邻两侧档距中心点之间的水平距离 | 耐张内的代表档距 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 254 | 单选题 | 在同一耐张段中，各档导线的（）相等。 | 水平应力 | 垂直应力 | 悬挂点应力 | 杆塔承受应力 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 255 | 单选题 | 输电线路盘形绝缘子的绝缘测试周期是（） | 一年一次 | 两年一次 | 三年一次 | 五年一次 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 256 | 单选题 | 同塔架设的多层电力线路挂接地线时应（） | 先挂低压后挂高压。先挂上层后挂下层 | 先挂低压后挂高压，先挂下层后挂上层 | 先挂高压后挂低压，先挂上层后挂下层 | 先挂高压后挂低压，先挂下层后挂上层 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 257 | 单选题 | 气压越低，放电电压( )。 | 越高 | 越低 | 与气压无关 | 不一定 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 258 | 单选题 | 带电作业工具的设计安全系数( )机械试验的安全系数。 | 大于 | 等于 | 小于 | 不一定 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 259 | 单选题 | 带电作业用拉吊杆需做( )机械试验。 | 拉伸试验 | 压缩试验 | 弯曲试验 | 扭曲试验 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 260 | 单选题 | 带电作业用支杆需做( )机械试验。 | 拉伸试验 | 压缩试验 | 弯曲试验 | 扭曲试验 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 261 | 单选题 | 线路杆塔的编号顺序应从（）。 | 送电端编至受电端 | 受电端编至送电端 | 耐张杆开始 | 变电站开始 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 262 | 单选题 | 电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在（）。 | 杆塔的向阳面 | 面向巡线通道或大路 | 面向横线路侧 | 面向顺线路方向送电侧 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 263 | 单选题 | 根据《线路安规》带电作业绝缘工具电气预防性试验中，操作冲击耐压试验以（ ）为合格(采用250／2500us的标准波)。 | 无二次击穿、闪络 | 无二次击穿 | 无一次击穿、闪络 | 无一次击穿 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 264 | 单选题 | 我们把提供电流的装置，例如电池之类统称为（） | 电源 | 电动势 | 发电机 | 电能 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 265 | 单选题 | 金属导体的电阻与（）无关。 | 导体长度 | 导体截面积 | 外加电压 | 导体电阻率 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 266 | 单选题 | 防潮绳在使用和验收时，尤其应重点做( )，这一试验既简单又能很好的检验其防潮性能。 | 浸水后的工频泄漏电流试验 | 浸水后的机械试验 | 干燥时的工频泄漏电流试验 | 干燥时的机械试验 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 267 | 单选题 | 在对绝缘工具进行电气试验时，均压球距离试品不小于( )m。 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 268 | 单选题 | 110kV绝缘操作杆进行1min工频耐压预防性试验的试验长度为( )m。 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.8 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 269 | 单选题 | 110kV绝缘操作杆进行1min工频耐压预防性试验的试验电压为( )kV。 | 110 | 220 | 500 | 750 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 270 | 单选题 | 屏蔽服对电场的减弱作用，用( )来表示。 | 穿透率 | 电场强度 | 屏蔽效率 | 危险系数 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 271 | 单选题 | 当距离保护的I段动作时，说明故障点在（） | 本线路全长的85%范围内 | 线路全长范围内 | 本线路的相邻线路 | 本线路全长的50%范围以内 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 272 | 单选题 | 现场浇筑混凝土在日平均温度低于5度时，应（）。 | 及时浇水养护 | 在3h内进行浇水养护 | 不得浇水养护 | 随便 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 273 | 单选题 | 高压油断路器的油（）作用 | 灭弧和绝缘 | 绝缘和防锈 | 绝缘和散热 | 灭弧和散热 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 274 | 单选题 | 输电线路采用普通钢芯铝绞线（铝钢截面比为5.05--6.16）塑蠕伸长对弧垂的影响，一般用降温法补偿，降低温度为（） | 10~15° | 15~20° | 20~25° | 25~30° |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 275 | 单选题 | 直流高压送电和交流高压送电的线路走廊比（） | 直流走廊比较窄 | 交流走廊较窄 | 两种走廊同样 | 直流走廊要求高 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 276 | 单选题 | 绝缘材料的电气性能主要指（） | 绝缘电阻 | 介质损耗 | 绝缘电阻、介损、绝缘强度 | 泄露电流 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 277 | 单选题 | 接续金具的电压降与同样长度导线的电压降的比值不大于（） | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 278 | 单选题 | 张力放线时，为防止感应电伤害，牵引设备和导线必须。（） | 接地良好 | 连接可靠 | 绝缘 | 固定 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 279 | 单选题 | 经实际检测，在500kV线路上，电位转移时的火花放电间隙为( )mm。 | 100 | 200 | 300 | 500 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 280 | 单选题 | 运行中的导线其表面及周围空间存在着电场，且属于( )。 | 均匀电场 | 稍不均匀电场 | 恒定电场 | 不均匀电场 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 281 | 单选题 | 带电作业中所遇到的电场几乎都是( )。 | 均匀电场 | 稍不均匀电场 | 对称分布的极不均匀电场 | 不对称分布的极不均匀电场 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 282 | 单选题 | 人体在强电场中产生风吹感的大小，与( )的强弱有关。 | 人体电阻 | 外界风力 | 电压 | 电场 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 283 | 单选题 | 反违章过程中发现违章时，应立即予以制止、纠正，说明违章判定依据，做好违章（ ）。 | 记录 | 拍照 | 摄影 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第十九条 第十九条 反违章过程中发现违章时，应立即予以制止、纠正，说明违章判定依据，做好违章记录。对严重违章，应开展穿透分析，从规章制度执行、责任制落实、安全教育培训等方面分析管理责任和问题，提出整改措施要求。
4 | 难 | 1 | 1 | 284 | 单选题 | 各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于（ ）元。 | 50 | 100 | 200 | 500 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第二十五条 开展违章记分考核。各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于100元，业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠每分考核金额不得少于50元。
4 | 易 | 1 | 1 | 285 | 单选题 | 各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，自查自纠每分考核金额不少于（ ）元。 | 50 | 100 | 200 | 500 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第二十五条 开展违章记分考核。各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于100元，业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠每分考核金额不得少于50元。
4 | 易 | 1 | 1 | 286 | 单选题 | 对反复发生同类性质的严重违章，以及引发安全事件的违章，上级单位应组织召开分析会，要求责任单位（ ）。 | 讲清楚 | 说清楚 | 当面报告 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第三十二条 实行违章“说清楚”。（二）对反复发生同类性质的严重违章，以及引发安全事件的违章，上级单位应组织召开分析会，要求责任单位“说清楚”。
4 | 难 | 1 | 1 | 287 | 单选题 | 反违章过程中发现高处作业不系安全带一次性记（ ）分。 | 2 | 4 | 6 | 12 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017） 员工十项禁令 高处作业不系安全带记12分。
4 | 易 | 1 | 1 | 288 | 单选题 | 反违章过程中发现电气作业场所使用金属梯一次性记（ ）分。 | 2 | 4 | 6 | 12 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017） 员工十项禁令 电气作业场所使用金属梯记12分。
4 | 易 | 1 | 1 | 289 | 单选题 | 各单位生产部门（车间、集体施工企业）要定期（至少（ ）一次）组织一线员工）对本岗位有关小型、分散作业人身安全关键风险点和防控措施进行学习培训。 | 每半年 | 每年 | 每两年 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 一、组织开展针对性安全技能培训。各单位生产部门（车间、集体施工企业）要定期（至少每年一次）组织一线员工（含劳务派遣人员、集体企业劳务分包人员）对本岗位有关小型、分散作业人身安全关键风险点和防控措施进行学习培训，并应用“安全学习考试系统”验证学习培训成效，确保人人考试合格。
4 | 易 | 1 | 1 | 290 | 单选题 | 各单位可依托（ ）运用实时视频、录像或微信等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。 | 现场风险管控平台 | 安规考试系统 | 反违章系统 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 二、加强小型分散作业计划和现场风险管控。 各单位可依托现场风险管控平台运用实时视频、录像或微信等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。
4 | 中 | 1 | 1 | 291 | 单选题 | 各级管理人员应深入小型、分散作业现场开展检查，及时（ ）违章行为。 | 制止 | 纠正 | 制止和纠正 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 三、严格管理人员到岗到位和监督检查。各级管理人员应深入小型、分散作业现场开展检查，及时制止和纠正违章行为。
4 | 难 | 1 | 1 | 292 | 单选题 | 带电登杆塔作业的风险类别主要有高处坠落、（ ）、物体打击等几种。 | 误登杆塔 | 触电 | 高空落物 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 带电登杆塔作业的风险类别主要有高处坠落、触电、物体打击等几种。
4 | 易 | 1 | 1 | 293 | 单选题 | 应配戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》五、输电专业 应配戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品是高空落物伤人的防控措施。
4 | 中 | 1 | 1 | 294 | 单选题 | 作业点正下方不得有人逗留是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 作业点正下方不得有人逗留是高空落物伤人的防控措施。
4 | 中 | 1 | 1 | 295 | 单选题 | 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称是临近或触碰带电导线的防控措施。
4 | 难 | 1 | 1 | 296 | 单选题 | 与带电导线保证足够安全距离是（ ）的防控措施。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》五、输电专业 与带电导线保证足够安全距离是临近或触碰带电导线的防控措施。
4 | 中 | 1 | 1 | 297 | 单选题 | 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：35kV≥（ ）m。 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。
4 | 中 | 1 | 1 | 298 | 单选题 | 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：110kV≥（ ）m。 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。
4 | 难 | 1 | 1 | 299 | 单选题 | 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：220kV≥（ ）m。 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。
4 | 难 | 1 | 1 | 300 | 单选题 | 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：500kV≥（ ）m。 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。
4 | 难 | 1 | 1 | 301 | 单选题 | 担任工作负责人的人员原则上应为（ ）级工及以上岗位人员。 | 初 | 中 | 高 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》一、工作负责人的资格认定 1. 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。初级工升中级工之前，应通过工作负责人培训、考试。
4 | 易 | 1 | 1 | 302 | 单选题 | 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由（ ）或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》二、工作负责人的培训 4. 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。
4 | 难 | 1 | 1 | 303 | 单选题 | （ ）在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作监护人 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。
4 | 中 | 1 | 1 | 304 | 单选题 | （ ）作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。 | 输电线路 | 配电线路 | 输、配电线路 | 变电设备 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。
4 | 易 | 1 | 1 | 305 | 单选题 | （ ）及以上风险的作业列入重大作业管理。 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十一条 二级及以上风险的作业列入重大作业管理。应用施工方案的220kV及以上重大作业，各单位应组织审查施工方案，于每月15日前报省公司运检部备案。
4 | 易 | 1 | 1 | 306 | 单选题 | 本单位承接的施工、检修任务，可由工作票签发人或工作负责人组织现场勘察，（ ）、施工方案编制人员、设备运维管理人员和检修（施工）单位相关人员参加。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作班成员 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十二条现场勘察（一）现场勘察的组织 2.输配电作业现场勘察 本单位承接的施工、检修任务，可由工作票签发人或工作负责人组织现场勘察，工作负责人、施工方案编制人员、设备运维管理人员和检修（施工）单位相关人员参加。
4 | 难 | 1 | 1 | 307 | 单选题 | 输变配电施工作业应使用标准作业文本，标准作业文本包括：“两票”、（ ）和施工方案。 | 现场勘察单 | 组织方案 | 标准作业卡 | 技术方案 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十四条 施工方案、标准作业卡编制 输变配电施工作业应使用标准作业文本，标准作业文本包括：“两票”、标准作业卡和施工方案，各单位应按附件12《运检作业项目及标准作业文本应用明细表》要求应用施工方案或标准作业卡。
4 | 易 | 1 | 1 | 308 | 单选题 | 输电设备例行检修的标准作业卡由班组技术员或（ ）编制，当工作票由班组签发时，作业卡由工作票签发人或专业室（部门）专责审批。 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 班组长 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十五条 施工方案、标准作业卡审批 （二）标准作业卡审批流程 3. 输电设备例行检修的标准作业卡由班组技术员或工作负责人编制，当工作票由班组签发时，作业卡由工作票签发人或专业室（部门）专责审批；当工作票由专业室（部门）专责签发时，作业卡由部门相关专责进行审批。涉及跨部门的多班组（多专业）专业室（部门）专责审核，运检部分管领导审批。
4 | 中 | 1 | 1 | 309 | 单选题 | 安全工器具经预防性试验合格后，应由检验机构在合格的安全工器具上（不妨碍绝缘性能、使用性能且醒目的部位）牢固粘贴“合格证”标签或可追溯的唯一标识，并出具（ ）。 | 书面报告 | 检测报告 | 检测证明 | 实验证明 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二十七条 安全工器具经预防性试验合格后，应由检验机构在合格的安全工器具上（不妨碍绝缘性能、使用性能且醒目的部位）牢固粘贴“合格证”标签或可追溯的唯一标识，并出具检测报告。
4 | 中 | 1 | 1 | 310 | 单选题 | 安全工器具使用单位（ ）至少应组织一次安全工器具使用方法培训，新进员工上岗前应进行安全工器具使用方法培训。 | 每半年 | 每年 | 每两年 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二十九条 （一）使用单位每年至少应组织一次安全工器具使用方法培训，新进员工上岗前应进行安全工器具使用方法培训；新型安全工器具使用前应组织针对性培训。
4 | 难 | 1 | 1 | 311 | 单选题 | 安全工器具归还时，保管人和使用人应共同进行清洁整理和检查确认，检查合格的返库存放，不合格或超试验周期的应另外存放，做出“（ ）”标识，停止使用。 | 停用 | 作废 | 禁用 |  |  |  |  | C | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十条 安全工器具领用、归还应严格履行交接和登记手续。领用时，保管人和领用人应共同确认安全工器具有效性，确认合格后，方可出库；归还时，保管人和使用人应共同进行清洁整理和检查确认，检查合格的返库存放，不合格或超试验周期的应另外存放，做出“禁用”标识，停止使用。
4 | 中 | 1 | 1 | 312 | 单选题 | 安全工器具在保管及运输过程中应防止损坏和磨损，绝缘安全工器具应做好（ ）措施。 | 防潮 | 防火 | 防磨损 | 防爆 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十四条 安全工器具在保管及运输过程中应防止损坏和磨损，绝缘安全工器具应做好防潮措施。
4 | 中 | 1 | 1 | 313 | 单选题 | 报废的安全工器具，应做破坏处理，并撕毁“（ ）”。 | 有效日期 | 合格证 | 有效标识 |  |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十九条 报废的安全工器具，应做破坏处理，并撕毁“合格证”。
4 | 难 | 1 | 1 | 314 | 单选题 | 以下安全工器具不属于个体防护装备的是：（ ）。 | 安全帽 | 安全带 | 静电防护服 | 绝缘绳 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 一、个体防护装备 个体防护装备是指保护人体避免受到急性伤害而使用的安全用具，包括安全帽、防护眼镜、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、安全带、安全绳、连接器、速差自控器、导轨自锁器、缓冲器、安全网、静电防护服、防电弧服、耐酸服、SF6防护服、耐酸手套、耐酸靴、导电鞋（防静电鞋）、个人保安线、SF6气体检漏仪、含氧量测试仪及有害气体检测仪等。
4 | 中 | 1 | 1 | 315 | 单选题 | 绝缘安全工器具分为基本绝缘安全工器具、（ ）安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 | 带电作业 | 检修作业 | 停电作业 |  |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 绝缘安全工器具分为基本绝缘安全工器具、带电作业安全工器具和辅助绝缘安全工器具。
4 | 中 | 1 | 1 | 316 | 单选题 | 不属于带电作业绝缘安全工器具的是：（ ）。 | 绝缘手套 | 屏蔽服装 | 验电器 | 绝缘托瓶架 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 带电作业安全工器具是指在带电装置上进行作业或接近带电部分所进行的各种作业所使用的工器具，特别是工作人员身体的任何部分或采用工具、装置或仪器进入限定的带电作业区域的所有作业所使用的工器具，包括带电作业用绝缘安全帽、绝缘服装、屏蔽服装、带电作业用绝缘手套、带电作业用绝缘靴（鞋）、带电作业用绝缘垫、带电作业用绝缘毯、带电作业用绝缘硬梯、绝缘托瓶架、带电作业用绝缘绳（绳索类工具）、绝缘软梯、带电作业用绝缘滑车和带电作业用提线工具等。
4 | 易 | 1 | 1 | 317 | 单选题 | （ ）是一种安装在挂点上、装有一种可收缩长度的绳（带、钢丝绳）、串联在安全带系带和挂点之间、在坠落发生时因速度变化引发制动作用的装置。 | 速差自控器 | 连接器 | 导轨自锁器 | 缓冲器 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 一、个体防护装备 8. 速差自控器是一种安装在挂点上、装有一种可收缩长度的绳（带、钢丝绳）、串联在安全带系带和挂点之间、在坠落发生时因速度变化引发制动作用的装置。
4 | 易 | 1 | 1 | 318 | 单选题 | （ ）是用绝缘管或棒组成，用于对绝缘子串进行操作的装置。 | 绝缘软梯 | 绝缘托瓶架 | 绝缘滑车 | 绝缘硬梯 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 9. 绝缘托瓶架是用绝缘管或棒组成，用于对绝缘子串进行操作的装置。
4 | 易 | 1 | 1 | 319 | 多选题 | 下列对高压设备的实验中，不属于破坏性实验的是（ ）。 | 绝缘电阻和泄漏电流 | 直流耐压和交流耐压试验E | 介质损失角正切值试验 | 变比试验。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 320 | 多选题 | 输电线路带电沿耐张水平绝缘子串进入电场的操作顺序及安全要求有（ ）。 | 应在良好天气下进行带电作业 | 瓷绝缘子需先带电检测复核确证劣化片数 | 等电位工穿着全套合格屏蔽服 | 绝缘子串扣除人体短接及劣化片后满足规程要求的良好片数要求 | 等电位工沿绝缘子串进入中的最小组合间隙满足要求 | 等电位工将副保险绳系挂在牢固的横担塔材上 | 等电位工将副保险绳系挂在手扶的绝缘子串上并带着前行进入电场。 | ABCDEG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 321 | 多选题 | 输电线路等电位作业人员从220kV 及以上带电杆塔上进出电位时，需满足（ ）要求。 | 穿全套屏蔽服（衣、裤、帽、袜、手套）且各部位连接可靠 | 为防止人体与塔身接触瞬间感应电击现象应脚穿导电鞋 | 若沿绝缘子串进出电场时应同时满足最少片数和最小组合间隙两个条件 | 若沿绝缘梯进出电场时应满足最小组合间隙 | 安全带系在牢固的构件上 | 应满足该电压等级所需的最小安全距离 | 等电位人员在进入电场前确保人体裸露部分与带电体间0.3m 及以上距离。 | ABCDFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 322 | 多选题 | 带电作业等电位电工进出电场时，必须得到工作负责人的许可后方能进行，其原因是（ ）。 | 工作负责人长时间监护会使监护精力欠集中，等电位工在转位电位前要求能起到提醒作用 | 等电位工自己不清楚前后左右的安全距离情况，要求监护人检查其最小安全距离是否满足 | 监护人观察转移时人体裸露部分的最小距离控制 | 监护人及时纠正在转移过程中的动作不宜过大 | 观察等电位工的安全带是否系好，防止转移中坠落。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 323 | 多选题 | 等电位作业人员防护强电场伤害措施，穿戴的全套屏蔽服指（ ）。 | 屏蔽衣裤 | 屏蔽手套 | 屏蔽袜 | 屏蔽帽 | 转移棒 | 导电鞋。 |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 324 | 多选题 | 输电线路杆塔绝缘子串V 型布置可解决摇摆角过大的问题并可减少塔头尺寸，一般（ ）杆塔的中相采用V 型串布置。 | 酒杯塔 | 干字型耐张塔 | 猫头型 | 上字型 | 鼓型双回路直线塔 | 门型。 |  | ACF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 325 | 多选题 | 根据《线路安规》在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认（ ）。 | 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 | 绝缘部件无变形、脏污和损伤 | 毛刷转向正确 | 清扫机械已可靠接地 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 326 | 多选题 | 根据《线路安规》带电短接设备中，用分流线带电短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器等载流设备，应遵守（ ），分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路等规定。 | 短接前一定要核对相位 | 组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠 | 35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表15的规定 | 断路器(开关)应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 327 | 多选题 | 根据《线路安规》带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开，接入线路侧的（ ）确已退出运行后，方可进行。禁止带负荷断、接引线。 | 电流互感器 | 电压互感器 | 变压器 | 阻波器 |  |  |  | BC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 328 | 多选题 | 根据《线路安规》在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应（ ）。 | 设置围栏 | 装设报警装置 | 专人监护 | 禁止非工作人员入内 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 329 | 多选题 | 输电线路红外测温应满足（ ）等要求。 | 被测发热点处在仪器的有效检测距离内 | 导线输送负荷电流在额定电流的50%以上 | 被检测的设备后侧尽量无其它红外辐射物质即尽量镜头对地检测 | 红外测温时的风速小于0.5m/s。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 330 | 多选题 | 防污闪的技术措施有（ ）。 | 定期清扫绝缘子 | 定期测试劣化瓷绝缘子及及时更换 | 雾季来临前更换自爆残锤以恢复原有的泄漏比距 | 增加片数提高线路绝缘水平 | 采用防污绝缘子或采用复合绝缘子 | 在盘型绝缘子表面涂防污涂料。 |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 331 | 多选题 | 对于500KV 带电作业用绝缘杆，在预防性试验中需要进行的电气试验项目有（ ）。 | 操作冲击耐压试验 | 工频耐压试验 | 雷电冲击耐压试验 | 谐振耐压试验。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 332 | 多选题 | 提高气体间隙击穿电压的措施有（ ）。 | 改进电极形状使电场分布改善 | 利用空间电荷对电场的畸变作用 | 采用高气压、高耐电强度气体、高真空 | 使用绝缘遮蔽。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 333 | 多选题 | 中性点直接接地方式的优点是（ ）。 | 系统内过电压小20% | 与同电压线路比较可减少绝缘子数量，减小塔头尺寸 | 接地的继电保护动作可靠 | 单相接地电流大。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 334 | 多选题 | 采用降温法来补偿导线的初伸长比较更为合理，不同材料的导、地线降温值如下：（ ）。 | 普通钢芯铝铰线，15～20℃ | 轻型钢芯铝绞线，20～25℃ | 钢绞线，10℃ | 铜绞线，10℃ |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 335 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业工作票，对（ ）且依次进行的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。 | 同一电压等级 | 同类型 | 相同安全措施 | 同一工作项目 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 336 | 多选题 | 根据《线路安规》在带电杆塔上进行（ ）、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离不得小于表3的规定。 | 测量 | 防腐 | 巡视检查 | 紧杆塔螺栓 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 337 | 多选题 | 输电线路110～500kV 的绝缘配合，应使线路能在（ ）各种条件下安全可靠地运行。 | 工频电压 | 操作过电压 | 雷电过电压（配重合闸） | 谐振过电压。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 338 | 多选题 | 输电带电悬挂绝缘软梯修补导线作业，等电位工正确安全地攀登至作业位置的顺序及安全要求是（ ）。 | 档距中间导线损伤，地面不完全清楚损伤状况 | 绝缘软梯悬挂后，最好无人下压软梯等电位工自行攀爬 | 等电位工悬挂好防坠落保护绳，拉控绳尾通过控制装置后由地面电工拉控 | 等电位工悬挂好防坠落保护绳，拉控绳尾由地面2-3名电工同时拉紧控制 | 地面电工2-3 人挂压在绝缘软梯上，对损伤导线增大了不必要的荷载，安全风险增大 | 等电位工双手轮流抓一侧软梯绳索，双脚轮流踩登对侧软梯绳索，即手脚并用且以脚为主要用力作用点攀爬。 |  | ABCEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 339 | 多选题 | DL409《电业安全工作规程》为啥规定：两线一地制的线路或设备上不宜进行带电作业的原因（ ）。 | 等电位某相或用绝缘工具操作某相导线时为线电压 | 安规要求遵守的绝大多数条文是相电压要求 | 带电作业中一旦发生接地时为相间短路故障 | 两线一地制多属低电压线路，线间距离小，作业风险大。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 340 | 多选题 | DL/T 1126《同塔多回线路带电作业技术导则》规定带电作业天气相对湿度大于80%时，应使用具有防潮性能的绝缘工具进行作业。能满足此类相对高湿度天气下带电作业的绝缘工具有（ ）。 | 周期电气试验合格的空心绝缘管、泡沫填充绝缘管 | 周期电气试验合格的实心绝缘紧线拉杆（棒）或绝缘紧线拉板 | 周期电气试验合格的防潮型绝缘绳索 | 周期电气试验合格的蚕丝绳、锦纶绳、丙纶绳。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 341 | 多选题 | 目前新增加的部分带电作业规程规定当相对湿度大于80%时，要求采用具有防潮性能的绝缘工具进行作业。该规定对配电带电作业几乎无影响，配电线路能满足此类相对高湿度天气下带电作业的绝缘工具有（ ）。 | 周期电气试验合格的空心绝缘管、泡沫填充绝缘管 | 周期电气试验合格的实心绝缘紧线拉杆（棒）、绝缘紧线拉板等。绝缘斗、臂、平台等均采用同样的硬质绝缘材料 | 周期电气试验合格的防潮型绝缘绳索 | 周期电气试验合格的蚕丝绳、锦纶绳、丙纶绳 | 绝缘手套、绝缘靴、绝缘毯、绝缘服（披肩、袖套）等的电气试验是冲击击穿电压 | 绝缘斗臂车的内、外斗电气试验是将斗盛满水或导电液置入同样装有水或导电液的容器中，斗内悬挂高压电极 | 绝缘手套等电气试验是在水中进行，绝缘服试验电极是由两块海绵吸水后的湿电极组成，即配电带电作业用绝缘防护或遮蔽用具均有防潮功能。 | ABCEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 342 | 多选题 | 确保输电线路带电作业安全的主要指标有（ ）。 | 绝缘（含金属）工具的机械强度满足要求 | 通过绝缘工具的泄漏电流小于1mA | 作业人员处在超过240kV/m 电场强度时有防护措施 | 各项距离满足安规规定的最小值 | 杆塔上电工脚穿导电鞋以消除人体感应电压 | 工作负责人正确指挥和严格监护 | 全体作业人员遵守安全操作程序且相互监督执行。 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 343 | 多选题 | 带电作业工作负责人的职责有（ ）。 | 正确安全的指挥全体员工完成带电作业任务 | 严格监护塔上电工对带电体距离，防止员工有触电危险 | 根据现场情况增设专职监护人 | 为确保员工不发生触电危险，本人不得直接进行操作即严格监护 | 根据作业过程中的情况随时增减相应的安全措施。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 344 | 多选题 | 带电作业工作票签发人填写签发（ ）下列内容并对该内容的正确负责。 | 单位、票编号、工作负责人、班组、工作班成员 | 线路名称、工作地段及范围、工作任务 | 计划工作时间、需停用线路重合闸装置含线路名称 | 作业方式及邻近的带电线路名称 | 相应的安全措施。F-指定专职监护人并填写名字。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 345 | 多选题 | 带电作业工作负责人根据现场实际决定是否增设监护人，增设的监护人应满足（ ）下列内容并不得直接操作。 | 有一定的带电作业实践经验 | 具有一定的专业电气知识和力学知识 | 有一定的组织能力和现场应变及处理能力 | 经过有资质的带电作业实训基地培训考核合格 | 担任线路检修班长工作满3 年以上。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 346 | 多选题 | DL409 电业安规中的带电作业工作票的适用范围（ ）。 | 作业人员直接接触带电体的作业 | 作业人员持绝缘工具、设备、装置对带电部分作业 | 作业人员在带电作业区域内作业 | 作业人员在110kV 带电导线2m 外的杆塔上紧塔材螺栓。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 347 | 多选题 | 带电作业区域指（ ）。 | 带电杆塔上的任何位置 | 带电体至带电作业区域外边界≥最小距离 | 作业人员保持合适的空气距离持绝缘工具作业 | 作业人员在带电体上作业。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 348 | 多选题 | 输电线路220kV 带电作业最小1.8m 安全距离考虑（ ）因素综合定的。 | 绝缘子13 片/串下5km 远方落雷导线传播衰减后的电压 | 该电压等级的3 倍操作过电压下的最大电压 | 感应雷过电压 | 安全控制距离再考虑带电作业增加20%后的距离。 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 349 | 多选题 | 在220kV 输电线路架空地线悬挂软梯出去档距中间回收滑出的防震锤，应满足（ ）的条件。 | 绝缘软梯悬挂地线应满足允许悬挂的最低型号 | 悬挂在架空地线的软梯最大工作荷载 | 作业人员登在软梯上的长度 | 与该电压等级的最小安全距离为1.8m | 作业人员最终执行的安全距离是在1.8m 安全距离上再加0.5m 档中弹跳等裕度距离。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 350 | 多选题 | 在110kV 输电线路导线上悬挂软梯出去档距中间回收滑出的防震锤，应满足（ ）的条件。 | 绝缘软梯悬挂导线应满足允许悬挂的最低型号 | 悬挂在架空导线的软梯最大工作荷载 | 作业人员登在软梯上的长度 | 与该电压等级最小安全距离1m | 作业人员最终执行的安全距离是最小1m 距离上再加档中弹跳1m裕度及考虑下方交叉也属带电线路的因素。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 351 | 多选题 | 带电更换直线塔悬垂单串绝缘子，当采用双绝缘滑车组或双绝缘提线吊杆时，可免装导线后备保护绳，但两收线装置的挂钩应一正一反钩住导线，原因是（ ）。 | 为防止垂直荷载轻档的导线弹跳而脱出挂钩掉线 | 地电位工持绝缘操作杆使吊档导线弹跳脱钩掉线 | 双提线装置分别钩住导线，有相互保护导线掉线的可能 | 双提线装置同方向钩也能防某一侧吊杆失效而导线掉线。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 352 | 多选题 | 盘型防污绝缘子的机电性能有（ ）。 | 单片几何爬电距离较普通型大 | 单个绝缘子重量较相同机械强度普通盘型重 | 单片爬电距离大但有效防污性能没能同步线性增大 | 绝缘子形状系数较普通型差即自洁能力同步降低 | 使用在耐张水平串不符合污秽积累特性且经济效果差。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 353 | 多选题 | 带电班去220kV变电所带电拆开线路压变和耦合电容器引线，由于引线短且电容电流小，工作负责人决定采用消弧绳将引线脱离带电母线，试选择操作顺序步骤（ ）。 | 在母线上挂好铜滑车，将消弧绳一端头绑扎好压变引线 | 等电位工拆开引线连接螺栓后将软梯头移错开点位置 | 地面两电工分别拉住消弧绳的绝缘传递绳 | 等电位工系上防坠落保护绳后登上绝缘软梯至母线处站好并系好安全带 | 工作负责人指挥地面电工快速均匀地拉开引线脱离电位。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 354 | 多选题 | 带电作业需停用重合闸装置情况有：（ ）。 | 中性点有效接地的系统有可能引起单相接地的作业 | 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业 | 工作票签发人认为需要停用重合闸的作业 | 工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 355 | 多选题 | DL409《电业安全工作规程》规定绝缘架空地线应视为带电体，其技术依据是（ ）。 | 与地悬空且绝缘架设的导体均有感应电 | 绝缘地线上的静电感应电压值与带电导线之间的间距成反比 | 当绝缘地线与带电导线间距一定时，绝缘地线上的电磁感应电压值与平行长度及负荷电流的平方成正比 | 挂上接地线后绝缘地线上的感应电压接近于零，但接地线上仍源源不断流过感应接地电流。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 356 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业工具应（ ），并建立试验、检修、使用记录。 | 统一编号 | 专人保管 | 登记造册 | 随车保存 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 357 | 多选题 | 带电杆塔上地电位电工脚穿导电鞋的技术依据是（ ）。 | 线路工平常脚穿5000V 劳保用品绝缘鞋 | 带电杆塔上脚穿绝缘鞋时人体电容效应将产生静电感应 | 带有静电感应电压人手触碰塔身时会发生脉冲放电现象 | 带电体的电压越高，杆塔上穿绝缘鞋时的静电感应现象越严重。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 358 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业工具房应配备（ ），辐射均匀的加热器，足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。 | 湿度计 | 温度计 | 抽湿机(数量以满足要求为准) | 静电消除器 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 359 | 多选题 | 输电线路设计图纸上的杆塔接地装置接地电阻设计值含（ ）。 | 本塔身的阻抗值 | 架空地线的阻抗值 | 本杆塔基础的阻抗值 | 若杆塔有拉线时拉线、拉盘等阻抗值 | 设计的人工敷设接地线的阻抗值 | 该塔所处地的土壤电阻率。 |  | ACDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 360 | 多选题 | 在带电作业过程中，各电压等级最小安全距离制定考虑作业人员承受电压的类型包括（ ）。 | 正常工作电压 | 大气过电压 | 操作过电压 | 暂时过电压及线路远方遭受绕击后传输来的雷电压。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 361 | 多选题 | 输电线路鸟害跳闸均为鸟粪、长导体如动物肠等短接空气间隙或导线上方横担上筑鸟巢杂草下挂短接部分空气间隙跳闸，防止鸟害故障跳闸的措施有（ ）。 | 装超声波驱鸟装置 | 装防鸟刺 | 装镜子风动驱鸟器 | 装挡鸟粪板 | 涂防鸟漆。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 362 | 多选题 | 带电更换110kV 线路耐张水平单串绝缘子，采用等电位与地电位配合方法，其操作程序应满足（ ）。 | 等电位工沿悬挂在导线上的绝缘软梯进出电场 | 等电位工乘坐旋转硬梯进出电场 | 软梯头挂钩应一正一反钩住导线，等电位工应系好防坠落后备保护绳，由地面电工通过控制装置收放绳尾 | 需更换的绝缘子串必须满足良好绝缘子5片的最低安全要求 | 紧线杆卡具安装完好后预收紧受力，在对卡具试冲击验证完好后才能摘开绝缘子串的连接 | 因7片/串长只有1020mm，因此不允许等电位工和横担电工在绝缘子串两侧同时操作，且不允许手短接超过一片绝缘子以满足1m 的安全距离 | 为防止电击及方便操作，应先由等电位工摘开导线侧的绝缘子串连接，反之横担电工应采取安全措施后才能摘开绝缘子串连接。 | BDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 363 | 多选题 | 带电作业等电位作业人员应穿着全套屏蔽服，正确方式是将安全帽系戴在屏蔽帽外，屏蔽服的电气作用为（ ）。 | 屏蔽服原理系法拉第笼，其作用是屏蔽电力线对人体的伤害 | 屏蔽服装无论是穿在衣服外或内，对人体的屏蔽作用均相同 | 屏蔽服外再穿其他服装如棉大衣等会使屏蔽服丧失屏蔽效果 | 先戴好屏蔽帽再系扣上安全帽带可防等电位工作业中屏蔽帽脱落而头部致使电场伤害 | 等电位工的安全帽戴在屏蔽帽外会使屏蔽效果丧失 | 有规程要求等电位工穿着屏蔽服后外面不得再穿其它服装，因此屏蔽帽应戴在安全帽外 | 将屏蔽帽戴在安全帽外，等电位工攀爬绝缘软梯时更容易使屏蔽帽脱落而失去屏蔽甚至宜将安全帽一起拉掉。 | ABDG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 364 | 多选题 | 导线同一处导致导线强度损失不超过5%且铝层损伤不超过全部铝截面的7%时，规程允许采用铝单丝缠绕补修工艺要求和电气、机械原理有（ ）。 | 常规导线铝截面承担导线综合破断力的60%左右，因钢芯规格不同，同样铝股断时各导线损失强度不同 | 验收规范按机械强度和导电截面同时判定 | 铝单丝缠绕前应将损伤处线股处理平整 | 铝单丝的缠绕方向与导线绞向一致，使损伤导线处线股紧贴铝股 | 铝单丝缠绕应紧密，回尾头应绞紧且处理平整 | 铝单丝缠绕的中心应位于损伤最严重处，并应将受伤部分全部覆盖 | 一般铝单丝缠绕处理的长度不得小于l00mm。 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 365 | 多选题 | 输电线路带电作业前检测绝缘工具表面电阻采用标准电极的检测方法及检测电气原理有（ ）。 | 硬质绝缘材料的体积电阻和表面电阻几乎等同，且输电带电作业空气间隙击穿电压远比沿绝缘工具闪络电压高 | 标准电极试验验证绝缘工具表面电阻低，其沿面闪络电压也低，表面电阻高其沿面闪络电压也高 | 试验验证当标准电极检测到500MΩ时，闪络电压值不再升高，所以安规规定700MΩ作为判定值 | 安规规定绝缘电阻检测是抽点测量，且应让标准电极有停顿现象使仪表有反映数值的时间 | 绝缘电阻检测仪红黑笔金属探针按电极间距2cm 测量属方法不当，其得出电阻值不等于标准电极电阻值 | 采用可调节直径的绝缘杆电阻检测仪其电极尺寸不符合电极宽2cm、极间宽2cm 要求，测量得出电阻不等同标准电极 | 检测电极沿绝缘杆或绝缘绳的表面以滑动测量的方式不满足仪表工作原理。 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 366 | 多选题 | 地电位带电清扫110kV 直线7 片/串污秽绝缘子的操作程序及相关安全事项有（ ）。 | 盘型7 片/串长1.02m，110kV 最小安全距离1m | 悬挂好导线后备保护绳，预拉紧绝缘3-3 滑车组后，塔上电工持绝缘操作杆捅绝缘子W 锁紧销 | 地面电工试拉或松滑车组绳索配合塔上电工绝缘操作杆头卡住碗头挂板脱开绝缘子钢脚连接 | 地面电工松绝缘3-3 滑车组使带电导线下落20cm 左右空间，防止横担电工套绑绝缘子串时不满足1m 距离 | 横担电工用绝缘传递绳套绑绝缘子串下端，地面电工收紧绝缘传递绳使绝缘子串横至横担下方，横担电工用毛巾清扫污秽 | 绝缘子污秽清扫干净后，地面电工下落悬垂串垂直，塔上电工持绝缘操作杆与地面电工提升绝缘3-3 滑车组配合恢复悬垂串钢脚与碗头挂板的连接并套好W 锁紧销。 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 367 | 多选题 | 地电位更换220kV 悬垂13 片串劣化绝缘子的操作程序及相关安全事项有（ ）。 | 盘型13 片/串长1.898m，220kV 最小安全距离1.8m | 悬挂好导线后备保护绳及绝缘紧线杆丝杠预收紧后，塔上电工持绝缘操作杆捅绝缘子W 锁紧销 | 横担电工紧或松紧线丝杠配合塔上电工绝缘操作杆头卡住碗头挂板脱开绝缘子钢脚连接 | 横担电工松绝缘紧线杆丝杠使带电导线下落20cm 左右空间，防止横担电工套绑绝缘子串时不满足1.8m 安全距离 | 横担电工用绝缘传递绳套绑绝缘子串第二片处，地面电工预收紧绝缘传递绳，横担电工双手帮忙提升绝缘子串边用手脱开球头挂环的连接 | 地面电工下落悬垂串至地面，传递上新绝缘子串，塔上电工与地面电工配合将绝缘子串挂在球头挂环上 | 塔上电工持绝缘操作杆与横担电工紧或松绝缘紧线杆丝杠配合恢复悬垂串钢脚与碗头挂板的连接并套好W 锁紧销。 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 368 | 多选题 | 等电位与地电位配合更换220kV 耐张水平单联串的操作程序及相关安全措施有（ ）。 | 耐张绝缘子单联串时，等电位工的绝缘软（硬）梯不得依托搁挂在导线上 | 等电位工戴好屏蔽帽再戴上安全帽并系扣好帽带，以防作业过程中屏蔽帽脱落 | 横担电工穿导电鞋，从杆塔上进出电场的等电位工应穿导电鞋 | 需更换的绝缘子串必须满足良好绝缘子9 片的最低安全要求 | 紧线杆卡具安装好并预收紧受力后再对卡具试冲击验证受力情况，完好后等电位工才能摘开导线侧绝缘子串的连接 | 耐张14 片/串长2.04m，不允许等电位工和横担电工同时在绝缘子串两侧操作，以满足1.8m 最小安全距离 | 为方便操作及防电击伤害人体，应先摘开导线侧的绝缘子串连接，反之横担电工应采取安全措施后才能摘开绝缘子串连接 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 369 | 多选题 | 表征盘型绝缘子污秽程度的主要参数有（ ）。 | 爬电距离 | 污层的等值附盐密度 | 泄漏比距 | 污层的表面电导 | 泄漏电流脉冲 | 爬电系数。 |  | BDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 370 | 多选题 | 绝缘杆根据用途和操作方法分为（ ）等几类。 | 操作杆 | 支杆 | 拉杆 | 吊杆 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 371 | 多选题 | 线路专用联结金具主要有（ ）。 | 球头挂环 | 联板 | 碟形板 | 碗头挂环。 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 372 | 多选题 | 严禁使用（ ）等测量带电线路导线的垂直距离。 | 皮尺 | 线尺 | 白棕绳 | 绝缘绳。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 373 | 多选题 | 根据《线路安规》带电作业使用保护间隙时，应遵守下列哪些规定。（ ） | 悬挂保护间隙前，应与调控人员联系停用重合闸或直流线路再启动功能 | 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好。拆除的程序与其相反 | 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏 | 装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 374 | 多选题 | 根据《线路安规》进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的（ ）上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | 帆布 | 斗臂车身上 | 地 | 绝缘垫 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 375 | 多选题 | 根据《线路安规》按口头或电话命令执行的工作为（ ）。 | 测量接地电阻 | 修剪树枝 | 杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作 | 涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离工作 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 376 | 多选题 | 根据《线路安规》填用第一种工作票的工作为（ ）、在直流线路停电时的工作、在直流接地极线路或接地极上的工作。 | 在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作 | 在停电的配电设备上的工作 | 在运行线路杆塔上的工作 | 高压电力电缆需要停电的工作 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 377 | 多选题 | 班组长的安全职责包括：（ ）。 | 对本班组在生产作业过程中的安全和健康负责 | 认真执行安全生产规章制度和操作规程，及时对现场规 程提出修改建议 | 履行到位监督职责或到现场指挥作业 | 组织开展安全事故警示教育活动，做好安全事故防范措施的落实，防止同类事故重复发生 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 378 | 多选题 | 对于杆塔组立工作，严禁擅自组织施工，严禁（ ）、（ ）登塔作业等行为。 | 无保护 | 无监护 | 无许可 | 无票 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第四条 第四条 反违章工作贯彻“落实责任，健全机制，查防结合，以防为主”的基本原则，建立健全行之有效的预防违章和查处违章工作机制，发挥安全保障体系和安全监督体系的共同作用，持续深入地开展反违章。
4 | 中 | 1 | 1 | 379 | 多选题 | 带电作业工器具应设专人管理，做好带电作业工器具的（ ）、（ ）、（ ）工作，并建立每件工器具的购置、有效期限、试验记录。 | 保管 | 登记 | 造册 | 出入库 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。
4 | 易 | 1 | 1 | 380 | 多选题 | 作业人员在攀登杆塔作业前，应检查（ ）是否牢固，铁塔塔材是否缺少，螺栓是否齐全、匹配和紧固。 | 杆根 | 基础 | 拉线 | 塔材 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017）员工十项禁令 停电作业不验电、 不挂接地线。电气作业场所使用金属梯、未进行安全交底开始工作、约时停送电等记12分。
4 | 难 | 1 | 1 | 381 | 多选题 | 安全工器具能够有效防止（ ）等，保障工作人员人身安全。合格的安全工器具是保障现场作业安全的必备条件，使用前应认真检查无缺陷，确认试验合格并在试验期内，拒绝使用不合格的安全工器具。 | 触电 | 灼伤 | 坠落 | 摔跌 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 二、加强小型分散作业计划和现场风险管控。 各单位可依托现场风险管控平台运用实时视频、录像或微信等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。
4 | 中 | 1 | 1 | 382 | 多选题 | 专责监护人应是()的人员。 | 具有相关工作经验 | 熟悉人员工作能力 | 熟悉设备情况 | 熟悉本规程 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》风险点高空落物伤人的防控措施：（1）应戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品；（2）杆塔上作业人员应使用工具袋，传递物品应绳索拴牢传递，防止掉落东西；（3）作业点正下方不得有人逗留。
4 | 易 | 1 | 1 | 383 | 多选题 | 工作票签发人安全责任包括()。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 | 确认线路停、送电和许可工作的命令是否正确 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》风险点临近或触碰带电导线的防控措施：（1）登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称；（2）与带电导线保证足够安全距离。
4 | 易 | 1 | 1 | 384 | 多选题 | 工作负责人工作前，应对工作班成员进行()交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名。 | 工作任务 | 安全措施 | 技术措施 | 组织措施 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》一、工作负责人的资格认定 1. 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。初级工升中级工之前，应通过工作负责人培训、考试。
4 | 易 | 1 | 1 | 385 | 多选题 | 工作前，专责监护人应对被监护人员交待监护范围内的()． | 安全措施 | 技术措施 | 危险点 | 安全注意事项 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》二、工作负责人的培训 4. 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。
4 | 易 | 1 | 1 | 386 | 多选题 | 工作班成员应()。 | 熟悉工作内容、工作流程 | 掌握安全措施 | 明确工作中的危险点 | 在工作票上履行交底签名确认手续 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 2. 开工前应做好以下工作：（1）办理工作许可手续。变、配电站的工作，应会同工作许可人核对现场安全措施；线路上的工作，要核对现场停电措施是否执行到位。（2）再次辨识现场安全风险，必要时补充安全措施。对于作业地点和设备带电部位可能因为人员活动范围过大造成安全距离不足的，应采取绝缘隔离措施，或者增设专责监护人。（3）召开班前会，给工作班成员布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点。（4）落实应由工作班执行的现场安全措施。确认所有安全措施（特别是工作接地线）做完后方可发出开始工作的命令。
4 | 易 | 1 | 1 | 387 | 多选题 | 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意()及()。 | 周围环境 | 液压油量 | 支腿情况 | 操作速度 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。
4 | 易 | 1 | 1 | 388 | 多选题 | 工作票由()签发。 | 设备运维管理单位 | 专业检修单位 | 承包工程的基建单位 | 经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第四条 生产作业应按照“现场勘察-作业现场风险辨识-施工方案编制审核-作业计划编制申报-施工作业组织-现场标准化作业-到岗到位监督”开展全流程风险管控。
4 | 易 | 1 | 1 | 389 | 多选题 | 可以担任工作负责人的人员有：（ ）。 | 初级工 | 中级工 | 高级工 |  |  |  |  | BC | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十四条 施工方案、标准作业卡编制 输变配电施工作业应使用标准作业文本，标准作业文本包括：“两票”、标准作业卡和施工方案，各单位应按附件12《运检作业项目及标准作业文本应用明细表》要求应用施工方案或标准作业卡。
4 | 易 | 1 | 1 | 390 | 多选题 | 许可开始工作的命令，应通知工作负责人．其方法可采用()． | 口头命令 | 当面通知 | 电话下达 | 派人送达 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十四条 施工方案、标准作业卡编制（二）标准作业卡编制 以下工作均 需编制标准作业卡。 2. 输电作业：包括线路停电更换绝缘子、金具等C类检修作业；设备巡视、检测及消缺的不停电D类检修作业；带电作业等E类检修。
4 | 易 | 1 | 1 | 391 | 多选题 | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监扩人应向工作班成员交待()、进行危险点告知，并履行确认手续，装完工作接地线后，工作班方可开始工作。 | 现场安全措施 | 工作内容 | 人员分工 | 带电部位 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》 附件9 作业现场风险辨识与控制措施（表格） 带电修补导、地线防触电的辨识内容包括：1、 安全工器具不合格，导致人员触电。7、等电位作业人员沿绝缘子串进入电场作业时，零值绝缘子测量不准确，导致人员触电。8、等电位作业电气安全距离不符合安全要求，导致人员触电。12、等电位作业时使用不合格的屏蔽服，导致人员触电。
4 | 易 | 1 | 1 | 392 | 多选题 | 工作票签发人或工作负责人对有()的工作，应增设专责监护人和确定被监扩的人员。 | 触电危险 | 多小组进行 | 施工复杂容易发生事故 | 高坠危险 |  |  |  | AC | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二条 本规定所称安全工器具系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌、中毒、窒息、火灾、雷击、淹溺等事故或职业危害，保障工作人员人身安全的个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏（网）和标识牌等专用工具和器具。
4 | 中 | 1 | 1 | 393 | 多选题 | 在工作中遇宙、雨、大风或其他任何情况威胁到作业人员的安全时，()可根据情况，临时停止工作。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 专责监护人 | 工作票签发人 |  |  |  | AC | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二十一条 安全工器具应通过国家、行业标准规定的型式试验，以及出厂试验和预防性试验。进口产品的试验不低于国内同类产品标准。
4 | 易 | 1 | 1 | 394 | 多选题 | 工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，报告方法包括()。 | 当面报告 | 发送短信 | 派人传达 | 用电话报告并经复诵无误 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十六条 安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废：（一）经试验或检验不符合国家或行业标准的。（二）超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的。（三）外观检查明显损坏影响安全使用的。
4 | 易 | 1 | 1 | 395 | 多选题 | 同类型工作是指（）的工作 | 工作目的相同 | 工作内容完全相同 | 工作要求相同 | 工作方完全相同法 |  |  |  | BD | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 带电作业安全工器具是指在带电装置上进行作业或接近带电部分所进行的各种作业所使用的工器具，特别是工作人员身体的任何部分或采用工具、装置或仪器进入限定的带电作业区域的所有作业所使用的工器具，包括带电作业用绝缘安全帽、绝缘服装、屏蔽服装、带电作业用绝缘手套、带电作业用绝缘靴（鞋）、带电作业用绝缘垫、带电作业用绝缘毯、带电作业用绝缘硬梯、绝缘托瓶架、带电作业用绝缘绳（绳索类工具）、绝缘软梯、带电作业用绝缘滑车和带电作业用提线工具等。
4 | 难 | 1 | 1 | 396 | 多选题 | 加强瓷绝缘子的检测，及时更换（ ）、（ ）瓷绝缘子及（ ）玻璃绝缘子。 | 零值 | 低值 | 自爆 |  |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 397 | 多选题 | Ⅰ型屏蔽服的特点是（ ）。 | 屏蔽效率高 | 屏蔽效率适中 | 载流容量小 | 载流容量大 |  |  |  | AC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 398 | 多选题 | 常用的绝缘配合有（ ）两种。 | 试验法 | 惯用法 | 统计法 | 经验法 |  |  |  | BC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 399 | 多选题 | 工频强电场对人体的影响，可以分为（ ）。 | 短时效应 | 长期效应 | 静电感应 | 心理变化 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 400 | 多选题 | 电流对人体的伤害主要是（ ）。 | 电击 | 电伤 | 麻电感 | 电风感 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 401 | 多选题 | 绝缘软梯的机械试验项目包括（ ）。 | 抗拉性能试验 | 抗扭性能试验 | 软梯头静负荷试验 | 软梯头动负荷试验 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 402 | 多选题 | 带电修补导线使用的全张力接续条有（ ）部分组成。 | 铠甲 | 内层条 | 填充条 | 外层条 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 403 | 多选题 | 绝缘拉、吊杆是更换耐张和直线绝缘子的承力和主绝缘工具，更换直线绝缘子串时承受（ ）荷载和（ ）荷载。 | 水平 | 顺线路 | 垂直 | 风压 |  |  |  | CD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 404 | 多选题 | 带电作业现场作业指导书应按项目制定，其内容包括项目名称、适用范围、劳动组合、（ ）所需工具。 | 作业方法 | 操作步骤 | 安全措施 | 组织措施 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 405 | 多选题 | 直流线路带电作业是在直流输电线路上开展的带电（ ）等作业。 | 检修 | 维护 | 运行 | 更换部件 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 406 | 多选题 | 带电修补导线机械伤害危险点有（ ）。 | 导地线断裂 | 作业过程中绝缘子断串 | 短路 | 高处落物 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 407 | 多选题 | 架空输电线路采用火花间隙测量劣化瓷绝缘子的操作顺序及技术要求有（ ）。 | 按线路电压等级选择相应的间隙距离尺寸 | 检测应在干燥天气下进行 | 一般从导线侧开始往横担侧检测 | 因导线侧电压高，应先从横担侧开始往导线侧检测 | 中间绝缘子的分布电压低，火花间隙放电声音较轻，应仔细辨别 | 应注意金属探针靠近带电体放电声与火花间隙放电声的区别 | 当同一串中劣化片达到允许值时应停止检测。 | ABCEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 408 | 多选题 | 带电作业库房中应具备（ ）等消防设施。 | 消防桶 | 干沙 | 泡沫灭火器 | 二氧化碳灭火器。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 409 | 多选题 | 班组安全员的职责包括：（ ）。 | 负责监督检查现场安全措施是否正确完备、个人安全劳动防护措施是否得当，及时制止各类违章现象 | 负责贯彻执行上级单位及本单位安全管理规章制度 | 负责制定本班组年度安全培训计划 | 组织或参加周安全日活动 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 410 | 多选题 | 班组员工的安全职责包括：（ ）。 | 对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识 | 严格遵守安全规章制度、操作规程和劳动纪律，服从管理，坚守岗位 | 接受工作任务，应熟悉工作内容、工作流程、作业环境，掌握安全措施 | 保证工作场所、设备（设施）、工器具的安全整洁，不随意拆除安全防护装置，正确操作机械和设备，正确佩戴和使用劳动防护用品 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 411 | 多选题 | 反违章工作贯彻“（ ），（ ），（ ），（ ）”的基本原则，建立健全行之有效的预防违章和查处违章工作机制。 | 落实责任 | 健全机制 | 查防结合 | 以防为主 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 412 | 多选题 | 违章按照性质分为（ ）、（ ）和（ ）三类。 | 行为违章 | 装置违章 | 管理违章 | 思想违章 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 413 | 多选题 | 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为（ ）违章和（ ）违章。 | 一般 | 严重 | 非常严重 | 特别严重 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 414 | 多选题 | 反违章过程中一次性记12分的行为有：（ ）。 | 停电作业不验电、 不挂接地线 | 电气作业场所使用金属梯 | 未进行安全交底开始工作 | 约时停、送电 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 415 | 多选题 | 各单位可依托现场风险管控平台运用实时（ ）、（ ）或（ ）等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。 | 视频 | 录像 | 微信 | 微博 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 416 | 多选题 | 带电登杆塔作业的风险类别主要有（ ）等几种。 | 高处坠落 | 触电 | 物体打击 | 误登杆塔 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 417 | 多选题 | 带电登杆塔作业的主要风险点主要有（ ）等几种。 | 失去安全带保护 | 临近或触碰带电导线 | 高空落物伤人 |  |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 418 | 多选题 | 风险点高空落物伤人的防控措施有：（ ）。 | 应戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品 | 杆塔上作业人员应使用工具袋，传递物品应绳索拴牢传递，防止掉落东西 | 作业点正下方不得有人逗留 | 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 419 | 多选题 | 风险点临近或触碰带电导线的防控措施有：（ ）。 | 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称 | 与带电导线保证足够安全距离 | 应戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品 | 作业点正下方不得有人逗留 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 420 | 多选题 | 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由（ ）或（ ）作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 班组长 |  |  |  | AD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 421 | 多选题 | 开工前应做好以下工作：（ ）。 | 办理工作许可手续 | 再次辨识现场安全风险，必要时补充安全措施 | 召开班前会，布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点 | 落实应由工作班执行的现场安全措施 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 422 | 多选题 | 工作负责人在全体作业人员无（ ）、（ ）、（ ）、（ ）危险的条件下，可以参与工作班的工作。 | 触电 | 高坠 | 窒息（中毒） | 物体打击 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 423 | 多选题 | 生产作业应按照“（ ）-（ ）-施工方案编制审核-作业计划编制申报-（ ）-（ ）-到岗到位监督”开展全流程风险管控。 | 现场勘察 | 作业现场风险辨识 | 施工作业组织 | 现场标准化作业 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 424 | 多选题 | 输变配电施工作业应使用标准作业文本，标准作业文本包括：“（ ）”、（ ）和“（ ）”。 | 两票 | 标准作业卡 | 施工方案 | 组织方案 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 425 | 多选题 | 输电工程中需编制施工方案的工作有：（ ）。 | 输电线路施工（检修）涉及杆塔更换、导地线更换工作 | 地市公司及以上重要输电通道的停电施工项目 | 涉及脚手架工程、起重吊装的项目、重大吊装）等作业项目 | 输电线路作业环境较复杂、杆塔型号特殊、危险性较强的带电作业项目 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 426 | 多选题 | 带电修补导、地线防触电的辨识内容包括：（ ）。 | 安全工器具不合格 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入电场作业时，零值绝缘子测量不准确 | 等电位作业电气安全距离不符合安全要求 | 等电位作业时使用不合格的屏蔽服 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 427 | 多选题 | 安全工器具包括保障工作人员人身安全的个体防护装备、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等专用工具和器具。 | 绝缘安全工器具 | 登高工器具 | 安全围栏（网） | 标识牌 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 428 | 多选题 | 安全工器具应通过国家、行业标准规定的（ ），以及（ ）和（ ）。 | 型式试验 | 出厂试验 | 预防性试验 | 破坏性试验 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 429 | 多选题 | 安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废：（ ）。 | 经试验或检验不符合国家或行业标准的 | 超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的 | 外观检查明显损坏影响安全使用的 | 经试验或检验满足国家或行业标准的 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 430 | 多选题 | 属于带电作业绝缘安全工器具的有：（ ）。 | 绝缘手套 | 屏蔽服装 | 绝缘软梯 | 绝缘托瓶架 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 431 | 多选题 | 绝缘杆是由绝缘材料制成，用于短时间对带电设备进行操作或测量的杆类绝缘工具，包括（ ）、（ ）、（ ）等。 | 绝缘操作杆 | 测高杆 | 绝缘支拉吊线杆 | 绝缘遮蔽罩 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 432 | 判断题 | 一般吊篮法进入强电场适用于在330kV及以上电压等级的输电线路上带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 433 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，扣除人体短接的和零值的绝缘于片数后，良好绝缘子片数不准小于表7的规定。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 434 | 判断题 | 等电位作业人员在作业中禁止用酒精。汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 435 | 判断题 | 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将固感应而带电。为防止电击，应采取措施后才能触及。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 436 | 判断题 | 高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训后即可上岗。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 437 | 判断题 | 目前，我国220kV及以上的系统，都采用中性点直接接地的运行方式。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 438 | 判断题 | 对同一类型的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 439 | 判断题 | 球头挂环属于连接金具。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 440 | 判断题 | 因滑车组能省力，所以其机械效率大于100%。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 441 | 判断题 | 只要用具有测量饱和盐密度测试仪，就可测出绝缘子的饱和等值附盐密度 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 442 | 判断题 | 杆塔用于支承导线、架空地线及其附件，并使导线具备足够的空气间隙和安全距离。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 443 | 判断题 | 导线连接时在导线表面氧化膜清除后，涂上一层中性凡士林比涂上导电脂好，因为导电脂熔化流失温度较低。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 444 | 判断题 | 导线的比载是指导线单位面积上承受的荷载。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 445 | 判断题 | 放线滑车的滑轮在材质上应与其他滑车有一定区别，目的是为了防止放线时滑车的滑轮被磨损。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 446 | 判断题 | 线路缺陷是指线路设备存有残损和隐患，如不及时处理将会影响安全运行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 447 | 判断题 | LGJ-95～150型导线应选配XGU-2型的悬垂线夹。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 448 | 判断题 | 输电线路每相绝缘子片数应根据电压等级、海拔、系统接地方式及地区污秽情况进行选择。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 449 | 判断题 | 发现绝缘工具受潮或表面脏污时，应及时处理后方可使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 450 | 判断题 | 夜间巡视主要是为了检查导线连接器及绝缘子的缺陷。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 451 | 判断题 | 带电作业作业安全距离是空气在最高的过电压幅值下不被击穿的最小距离再加20%的裕度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 452 | 判断题 | 高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 453 | 判断题 | 高架绝缘斗臂车在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机可以熄火。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 454 | 判断题 | 进行配电设备的带电作业时，禁止同时拆除带电导线和地电位的绝缘隔离措施；禁止同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 455 | 判断题 | 高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内，其绝缘部分应有防尘措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 456 | 判断题 | 在运行中的220kV输电线路上作业时，应穿导电鞋，接近导线作业时，应穿屏蔽服。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 457 | 判断题 | 在三级及以上污区宜采用硅橡胶复合绝缘子。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 458 | 判断题 | 等电位作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 459 | 判断题 | 图纸上图线分为粗细两种，粗线的宽度b应按图的大小和复杂程度，在0.5mm~2mm之间选择，细线的宽度约为b/3。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 460 | 判断题 | 工作许可人不得签发工作票。工作负责人可以填写工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 461 | 判断题 | 导线之间保持一定的距离，是为了防止相间短路和导线间发生气体放电现象。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 462 | 判断题 | 带电作业工具应绝缘良好、连结牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 463 | 判断题 | 带电作业工具房通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 464 | 判断题 | 带电作业工具应存放于通风良好，清洁干燥的专用工具房内。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 465 | 判断题 | 带电作业工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 466 | 判断题 | 使用火花间隙检测器带电检测绝缘子时，检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活，测量准确。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 467 | 判断题 | 使用火花间隙检测器带电检测绝缘子，应在干燥天气进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 468 | 判断题 | 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器无需停电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 469 | 判断题 | 进行电容器件电工作时，应先断开电源，将电容器充分放电后即可进行工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 470 | 判断题 | 配电设备中使用的普通型电缆接头，需带电插拔的工作，应制定工作方案，经本单位批准后，方可执行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 471 | 判断题 | 可带电插拔的肘型电缆接头，不宜带负荷操作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 472 | 判断题 | 带电作业安全距离的确定，很大程度上决定于外过电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 473 | 判断题 | 线路运行单位每周应至少进行一次安全生产分析会，对安全生产形势进行综合分析，及时总结事故教训和安全生产中的薄弱环节，有针对性制定预防事故的措施。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 474 | 判断题 | 带电作业绝缘工具的静荷重和动荷重试验周期间隔半年。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 475 | 判断题 | 检测220kV线路直线绝缘子时，若已发现有3片零值绝缘子，则应停止继续检测。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 476 | 判断题 | 在带电的低压配电装置上工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 477 | 判断题 | 起吊电杆等长物件应选择悬挂方便的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 478 | 判断题 | 更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用单吊(拉)线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 479 | 判断题 | 不均匀电场中的起始放电电压比击穿电压低。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 480 | 判断题 | 交流线路绝缘子比直流线路绝缘子容易积污。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 481 | 判断题 | 选用绳索时，安全系数越大，绳索受力越小，说明使用时越安全合理。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 482 | 判断题 | 屏蔽服在每次使用之前，必须测量其电阻，全套屏蔽服的电阻值不得大于20Ω。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 483 | 判断题 | 风力在一定程度上影响绝缘子水冲洗的效果 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 484 | 判断题 | 只要流经处于地电位的人体的电流不超过人体的感知水平，就可以在地电位进行带电作业。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 485 | 判断题 | 一般来说，电压等级越高，等电位作业的工效越高。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 486 | 判断题 | 绝缘子表面出现放电烧伤痕迹，说明该绝缘子的绝缘已被击穿。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 487 | 判断题 | 选择带电作业中使用工具的金属材料时，为保证安全，要求金属材料强度高，但不必考虑质量。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 488 | 判断题 | 悬式绝缘子组成绝缘子串，用于35kV及以上的线路。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 489 | 判断题 | 导线的最大允许使用应力是指导线弛度最底点的应力。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 490 | 判断题 | 送电线路绝缘子承受的大气过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 491 | 判断题 | 第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，不可以在数条线路上共用一张工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 492 | 判断题 | 非特殊需要，不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 493 | 判断题 | 进行地电位带电作业，35kV及以下的带电设备，不能满足表5规定的最小安全距离时，应采取可靠的绝缘隔离措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 494 | 判断题 | 带电作业需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 495 | 判断题 | 带电作业禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 496 | 判断题 | 带电作业工作票不准延期。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 497 | 判断题 | 采用缠绕法对导线损伤进行处理时，缠绕铝单丝每圈都应压紧，缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，最后线头插入导线线股内。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 498 | 判断题 | 切合空载线路容易产生操作过电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 499 | 判断题 | 电气设备发生火灾时，首先应立即进行灭火，以防止火势蔓延扩大。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 500 | 判断题 | 水能用于熄灭各类固体材料燃烧引起的火灾。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 501 | 判断题 | 电伤最危险，因为电伤是电流通过人体所造成的内伤。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 502 | 判断题 | 触电者心跳停止，呼吸尚存在，应该用胸外心脏按压法进行抢救。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 503 | 判断题 | 如果有人站在距离导线落地点10m以外的地方，发生跨步电压触电事故的可能性较小。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 504 | 判断题 | 采用缠绕法对导线损伤进行处理时，缠绕铝单丝每圈都应压紧，缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，最后线头插入导线线股内。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 505 | 判断题 | 多雷区的线路应加强对防雷设施各部件连接情况、防雷设备和观测装置动作情况的检测，并做好雷电活动观测记录。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 506 | 判断题 | 新瓷绝缘子安装前可不必进行绝缘测量。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 507 | 判断题 | 安全工器具宜放在温度-15～+35度、相对湿度30%以下、干燥通风的室内。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 508 | 判断题 | 锯条的正确安装方法是使锯条齿尖朝后，装入夹头销钉上。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 509 | 判断题 | 基本安全用具的绝缘强度高，能长时间承受电气设备工作电压的作用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 510 | 判断题 | 成套接地线应有透明护套的多股软铜线组成，其截面积不应小于25m㎡,同时应满足装设地点短路电流的要求。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 511 | 判断题 | 过电压是指系统在运行中遭受雷击、系统内短路、操作等原因引起系统设备绝缘上电压升高。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 512 | 判断题 | 绝缘操作杆的试验周期为一年一次。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 513 | 判断题 | 对用绝缘材料制成的操作杆进行电气试验，应保证其工频耐压试验、机电联合试验的绝缘和机械强度符合要求。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 514 | 判断题 | 对触电者进行抢救采用胸外按压要匀速，以每分钟按压70次为宜。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 515 | 判断题 | 等电位作业一般在66kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 516 | 判断题 | 组合间隙放电电压最低点，都是靠近带电体一侧的某个位置上。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 517 | 判断题 | 铁塔主材上下基准线在同一条直线上。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 518 | 判断题 | 带电作业时，人体对接地体和人体对带电体之间的两个间隙，这两个间隙的总和，称之为组合间隙。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 519 | 判断题 | 确定设备绝缘水平的方法，有惯用法和（简化）统计法两种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 520 | 判断题 | 只有在满足组合间隙要求的前提下，且地电位作业法和等电位作业法作业困难时，才能用中间电位法作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 521 | 判断题 | 急救成功的条件是动作快，操作正确。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 522 | 判断题 | 第一种工作票、带电作业票应至少提前24小时送达 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 523 | 判断题 | 带电短接载流设备前，一定要核对相位。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 524 | 判断题 | 新研制的带电作业工具，只要经过电气试验和机械试验，并全部符合试验标准，就可投入使用。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 525 | 判断题 | 铝包带的缠绕方向与导线外层股线的绞向一致。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 526 | 判断题 | 绝缘子表面出现放电烧伤痕迹，说明该绝缘子的绝缘已被击穿。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 527 | 判断题 | 若导线连接器电阻不大于同长度导线电阻的2倍，说明此连接器是合格。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 528 | 判断题 | 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高，因此该片绝缘子绝缘易出现劣化。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 529 | 判断题 | 架空线路的一般缺陷是指设备有明显损坏、变形，发展下去可能造成故障，但短时内不会影响安全运行的缺陷。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 530 | 判断题 | 检测工作是发现设备隐患、开展预知维修的重要手段 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 531 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的需修复后才可继续使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 532 | 判断题 | 等电位作业人员在作业中禁止用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 533 | 判断题 | 沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业，在瓷横担线路上禁止挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 534 | 判断题 | 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 535 | 判断题 | 绝缘手套属于一般安全用具。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 536 | 判断题 | 阻波器被短接前，严防等电位作业人员人体短接阻波器。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 537 | 判断题 | 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 538 | 判断题 | 双钩紧线器应经常润滑保养，紧线器受力后应至少保留1/6有效丝杆长度。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 539 | 判断题 | 当地线保护角一定时，悬挂点越高，绕击率越大，悬挂点越低，绕击率越小。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 540 | 判断题 | 固态绝缘在强电场作用下，由于泄漏热损耗使材料的温度上升。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 541 | 判断题 | 带电断、接引线时，设备的电容电流不同于其正常运行时的电容电流。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 542 | 判断题 | 用于220kV电压等级交流输电线路带电作业的支、拉（吊）杆的1min工频耐受电压为510kV/1.8m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 543 | 判断题 | 线路通过重污区要加强防污工作，各单位要结合本地区情况，积极开展附盐密度测量分析，确定清扫周期，适时调整绝缘子的爬距。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 544 | 判断题 | 在高压线路上等电位作业时，作业人员人体裸露部分承受的电场强度较大。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 545 | 判断题 | 等电位作业人员在接触或脱离导线瞬间，有电容电流通过人体。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 546 | 判断题 | 在不均匀电场中增加介质厚度可以明显提高击穿电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 547 | 判断题 | 杆塔多层拉线应在监视下逐层对称调整，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部弯曲。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 548 | 判断题 | 感应过电压分下列两种情况：①雷击线路附近大地时，线路上的感应电压；②雷击线路或杆塔或地线时线路上的感应过电压。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 549 | 判断题 | 运行、检修、试验及各级管理人员发现设备缺陷，均应由运行人员在“设备缺陷记录簿”内进行登记。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 550 | 判断题 | 空气的绝缘强度和耐压水平与电极形状、电极间的距离、空气的湿度、气温、气压、海拔高度和空气的性质有关。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 551 | 判断题 | 红外诊断电力设备内部缺陷是通过设备外部温度分布场和温度的变化，进行分析比较或推导来实现的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 552 | 判断题 | 在连续档距的导、地线上挂梯（或飞车）时，钢芯铝绞线和铝合金绞线截面不得小于70mm2。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 553 | 判断题 | 35kV及下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位带电作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 554 | 判断题 | 如需要在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，特别应制定可靠的操作工艺方案，即可进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 555 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与调控人员联系，值班调控人员与工作许可人取得联系后可以送电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 556 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备已经停电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 557 | 判断题 | 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 558 | 判断题 | 核相工作应逐相进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 559 | 判断题 | 操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 560 | 判断题 | 带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 561 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，其组合间隙若不满足表9（等电位作业中的最小组合间隙）的规定，应加装绝缘隔离措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 562 | 判断题 | 铁塔主材是铁塔空间桁架的四根主要构件，称为主材。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 563 | 判断题 | 在直线杆塔上测量导线上安装的防振锤位置，就是测量悬垂绝缘子串上的悬垂线夹导线出口处至防振锤固定线夹中心的距离。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 564 | 判断题 | 带电作业中，产生在绝缘工具上的泄漏电流大小随空气相对湿度和绝对湿度的增加而减小。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 565 | 判断题 | 在孤立档紧线时，采用延长环可以解决过牵引的施工问题。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 566 | 判断题 | 禁止约时停、送电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 567 | 判断题 | 专责监护人不准兼做其他工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 568 | 判断题 | 专责监护人临时离开工作现场时，应通知工作负责人停止工作，待专责监护人回来后方可恢复工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 569 | 判断题 | 带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验。能胜任带电作业工作的人员担任。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 570 | 判断题 | 如需要在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，别应制定可靠的操作工艺方案，即可进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 571 | 判断题 | 禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 572 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，其组合间隙若不满足表9的规定，应加装绝缘隔离措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 573 | 判断题 | 工作结束前发现新的缺陷或遗留的问题必须登杆处理时，可直接登杆处理。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 574 | 判断题 | 带电作业时传递绳滑车的滑轮，在保证足够的电气间隙时，可使用金属滑轮。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 575 | 判断题 | 对于污闪较多的线路区段应增大绝缘泄漏比距。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 576 | 判断题 | 组合间隙的放电电压和同等距离、同种电极型式的单间隙的放电电压一样。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 577 | 判断题 | 尚未竣工的线路、电缆工程，可直接在设备上工作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 578 | 判断题 | 扩大工作任务需经工作票签发人同意 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 579 | 判断题 | 导线连接前应清楚表面的氧化膜，并涂上一层导电脂，以减小导线的接触电阻。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 580 | 判断题 | 在工作中遇到创伤出血时，应先止血，后进行医治。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 581 | 判断题 | 危急缺陷比严重缺陷更为严重，必须迅速处理。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 582 | 判断题 | 采用铝合金线夹固定导线时可不缠绕铝包带，以防产生电晕放电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 583 | 判断题 | 屏蔽服衣料的屏蔽效率大于40db，也就是说穿透率小于1%（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 584 | 判断题 | 加装U形挂板的悬垂线夹只适用于安装包缠有预绞式护线条的钢芯铝绞线。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 585 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员在验电和采取适当安全措施后可简化作业步骤。工作负责人应尽快与调度联系，值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 586 | 判断题 | 在非直线杆塔上测量导线上安装的防振锤位置，就是测量耐张绝缘子串上的耐张线夹导线出口至防振锤固定线夹中心的距离。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 587 | 判断题 | 导线在蝶式绝缘子进行终端绑扎时，其绑扎长度不得大于120mm。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 588 | 判断题 | 确定220kV线路安全距离的绝缘水平是以594kV为标准。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 589 | 判断题 | 闭式卡具是更换绝缘子串中任意一片悬式绝缘子的工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 590 | 判断题 | 夜间巡线可以发现在白天巡线中所不能发现的线路缺陷。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 591 | 判断题 | 绝缘手持工具和承力工具，在相同的电压等级情况下，其有效绝缘长度相同。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 592 | 判断题 | 安全距离是由绝缘水平、带电作业时过电压水平以及必须的安全裕度三种因素决定的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 593 | 判断题 | 禁止用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 594 | 判断题 | 直流线路不采用带电检测绝缘子的检测方法。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 595 | 判断题 | 绝缘工具的检查试验条件是将绝缘工具分成若干段进行工频试验，每300mm耐压75kV,时间为1min,无击穿、闪络及过热为合格。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 596 | 判断题 | 带电作业结束后应及时向工作票签发人汇报。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 597 | 判断题 | 带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。简单的带电作业，监护人可以同时对两个作业点进行监护。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 598 | 判断题 | 带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验、能胜任带电作业工作的人员担任。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 599 | 判断题 | 使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭，否则应使用保护绳防止梯头脱钩。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 600 | 判断题 | 高处作业可以单人进行。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 601 | 判断题 | 工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 中 | 1 | 1 | 602 | 判断题 | 起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 603 | 判断题 | 保护间隙的接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于25mm2。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 604 | 判断题 | 750、1000kV等电位作业应使用电位转移棒进行电位转移。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 605 | 判断题 | 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，扣除人体短接的和零值的绝缘于片数后，良好绝缘子片数不准小于表7（良好绝缘子最少片数）的规定。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 606 | 判断题 | 禁止通过屏蔽服断、接“接地电流”、“空载线路和耦合电容器”的电容电流。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 607 | 判断题 | 在邻近带电的电力线路进行工作时，当有可能接近带电体至规定的安全距离以内时，作业的导、地线应在工作地点接地。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 608 | 判断题 | 带电作业用绝缘绳的原料有两类，一类是蚕丝；另一类以合成纤维为原料，主要是锦纶、聚乙烯、聚丙烯等。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 易 | 1 | 1 | 609 | 判断题 | 清理现场及工具，认真检查杆（塔）上有无留遗物，工作负责人全面检查工作完成情况，无误后撤离现场，做到人走场清。通知调度并终结工作票。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 610 | 判断题 | 物体起吊到接近安装位置时，要进行一次全面的安全检查，然后方可就位安装。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》
4 | 难 | 1 | 1 | 611 | 判断题 | 不直接对人身、电网、设备造成危害，但性质恶劣或安全风险突出的违章现象属于一般违章。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。其中，严重违章是指可能直接造成人身、电网、设备事故，或虽不直接对人身、电网、设备造成危害，但性质恶劣或安全风险突出的违章现象。
4 | 易 | 1 | 1 | 612 | 判断题 | 可能直接造成人身、电网、设备事故的违章行为属于严重违章。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司安全生产反违章工作管理实施细则》“第二章 违章界定”第八条 按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为严重违章和一般违章。其中，严重违章是指可能直接造成人身、电网、设备事故，或虽不直接对人身、电网、设备造成危害，但性质恶劣或安全风险突出的违章现象。
4 | 易 | 1 | 1 | 613 | 判断题 | 作业现场空气相对湿度为70%，不准开展带电更换绝缘子作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2320条 防触电” 8、天气条件不满足带电作业的要求时，开展带电作业，导致人员触电。
4 | 易 | 1 | 1 | 614 | 判断题 | 带电作业的安全与气象条件没有直接关系。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2320条 防触电” 8、天气条件不满足带电作业的要求时，开展带电作业，导致人员触电。
4 | 易 | 1 | 1 | 615 | 判断题 | 带电更换横担侧第一片绝缘子作业时，作业人员可徒手操作。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2319条 防触电” 2、带电更换横担侧第一片绝缘子作业时，专责监护人应监督作业人员在接触绝缘子前将其用短接线短接或穿屏蔽服进行接触。
4 | 难 | 1 | 1 | 616 | 判断题 | 导线呈水平排列的钢芯铝绞线（LGJ-95）断股，可采用飞车出导线的方式出线带电修补。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2330条 防高坠”6、钢芯铝绞线和铝合金绞线截面小于120平方毫米，钢绞线截面小于50平方毫米（等同OPGW光缆和配套的LGJ—70/40型导线，禁止上线作业。
4 | 易 | 1 | 1 | 617 | 判断题 | 作业人员可乘坐软梯头出线的方式处理GJ-35型号的架空地线上的风筝。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2330条 防高坠”6、钢芯铝绞线和铝合金绞线截面小于120平方毫米，钢绞线截面小于50平方毫米（等同OPGW光缆和配套的LGJ—70/40型导线，禁止上线作业。
4 | 难 | 1 | 1 | 618 | 判断题 | 带电作业现场使用的绝缘工器具应统一编号、专人保管、登记造册，建立试验、检修、使用记录。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2344条 防触电”1、带电作业现场使用的绝缘工器具应统一编号、专人保管、登记造册，建立试验、检修、使用记录。
4 | 易 | 1 | 1 | 619 | 判断题 | 输电带电作业的绝缘工器具现场使用前应用2500V及以上绝缘电阻表检查其绝缘阻值不小于300MΩ。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2344条 防触电”3、绝缘工器具现场使用前应用2500V及以上绝缘电阻表检查其绝缘阻值不小于700MΩ。
4 | 易 | 1 | 1 | 620 | 判断题 | 作业现场空气相对湿度为86%，可以开展带电更换绝缘子作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建电力生产作业现场风险管控标准化工作规范》“作业现场风险辨识与控制措施 第2320条 带电更换绝缘子” 8、天气条件不满足带电作业的要求时，开展带电作业，导致人员触电。
4 | 中 | 1 | 1 | 621 | 判断题 | 除故障抢修工作外，所有的小型、分散作业都应纳入各单位业务管理部门的周生产计划。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强小型、分散作业安全管理的通知》“第三条 加强作业项目的计划管控”除故障抢修工作外，所有的小型、分散作业都应纳入各单位业务管理部门（或生产车间，包括营销部、运检部专业室、基建部、信通公司、乡镇供电所管理部等）的周生产计划。
4 | 易 | 1 | 1 | 622 | 判断题 | 带电登杆清除鸟窝、异物作业属于小型、分散作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强小型、分散作业安全管理的通知》“附件1：常见小型、分散作业项目”第2点 带电登杆作业（清除鸟窝、异物，漆、标志牌安装、故障点查找）
4 | 中 | 1 | 1 | 623 | 判断题 | 新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，可由班组长作为现场监督负责人，对其履职情况进行监督、指导。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“二、工作负责人的培训”4.新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。
4 | 易 | 1 | 1 | 624 | 判断题 | 新取得工作负责人资格一个月的员工，可以独立担任较为复杂带电作业的工作负责人。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“二、工作负责人的培训”4.新取得工作负责人资格不满三个月的员工，在担任较为复杂作业的工作负责人时，应由工作票签发人或班组长作为现场监督负责人，对新任工作负责人的履职情况进行监督、指导。
4 | 中 | 1 | 1 | 625 | 判断题 | 工作负责人在出工前应检查工作班成员精神、身体状态是否良好，检查工器具材料是否带足。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“三、工作负责人的履职要求”（5）出工前检查工作班成员精神、身体状态是否良好，检查工器具材料是否带足。
4 | 难 | 1 | 1 | 626 | 判断题 | 工作负责人在开工前应召开班前会，给工作班成员布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》“三、工作负责人的履职要求”（3）召开班前会，给工作班成员布置工作任务（分工），交代安全措施、保留带电部位和主要危险点。
4 | 易 | 1 | 1 | 627 | 判断题 | 带电作业资格证书自取得之日起有效期4年。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第三章 资质和培训管理” 第十二条 带电作业资格证书自取得之日起有效期 4 年，到期应重新在公司带电作业培训中心接受理论知识和实际操作培训。
4 | 易 | 1 | 1 | 628 | 判断题 | 购置带电作业工器具时，必须选择具备生产 资质厂家的产品。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理” 第二十九条 购置带电作业工器具时，必须选择具备生产资质厂家的产品。
4 | 易 | 1 | 1 | 629 | 判断题 | 自行研制的带电作业工器具，应经过相应的电气、机械试验合格后，方可试用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十条 自行研制的带电作业工器具，必须选取通过了型式试验的材料制作，并经过相应的电气、机械试验合格后，方可试用。
4 | 易 | 1 | 1 | 630 | 判断题 | 带电作业工器具应放置于带电作业专用工具库房存放和保管，带电作业用工具库房应符合相关标准要求。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十二条 带电作业工器具应放置于带电作业专用工具库房存放和保管，带电作业用工具库房应符合相关标准要求。
4 | 难 | 1 | 1 | 631 | 判断题 | 带电作业绝缘工器具在湿度50%地区使用时，应使用移动库房，以防绝缘工器具重新受潮。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十三条 带电作业绝缘工器具在湿度超过80%地区使用或移出库房超过四小时时，应使用移动库房或智能工具柜等设备，以防绝缘工器具重新受潮。
4 | 难 | 1 | 1 | 632 | 判断题 | 带电作业绝缘工器具运输过程中，可裸露放置在汽车过道上。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十五条 带电作业绝缘工器具运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或工具车内，以防受潮和损坏。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。
4 | 易 | 1 | 1 | 633 | 判断题 | 带电作业绝缘工具表面脏污时，清洗干净后可直接使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第五章 工器具管理”第三十五条 带电作业绝缘工器具运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或工具车内，以防受潮和损坏。发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。
4 | 易 | 1 | 1 | 634 | 判断题 | 国外引进的新技术、新工艺、新方法可直接投入带电作业中。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第六章 技术管理”第四十二条 对带电作业新技术、新工艺、新方法的引进，应采取先论证试验，再试点、后推广的原则。
4 | 易 | 1 | 1 | 635 | 判断题 | 带电作业新项目经现场模拟操作成功后即可应用到带电设备上。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》“第六章 技术管理”第四十二条 对带电作业新技术、新工艺、新方法的引进，应采取先论证试验，再试点、后推广的原则。
4 | 易 | 1 | 1 | 636 | 判断题 | 取得公司输电线路带电作业资格证书的人员可直接从事从事特高压输电线路带电作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国网公司关于进一步提升架空输电线路带电作业规范化水平的通知》“第七章 人员与培训管理”第三十九条从事特高压输电线路带电作业的工作人员应在取得公司输电线路带电作业资格证书的基础上取得特高压交直流输电线路带电作业技能培训合格证。
4 | 中 | 1 | 1 | 637 | 判断题 | 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业应停用重合闸，并不准强送电。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《福建省电力有限公司输电线路带电作业退停重合闸的规定（试行）》“第二章 退投重合闸应遵循的基本原则” 第五条 带电作业有下列情况之一者，应停用重合闸，并不准强送电。1）中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。2）中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。3）工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。禁止约时停用或恢复重合闸及直流再启动保护。
4 | 难 | 1 | 1 | 638 | 判断题 | 在不良天气情况下的抢修带电作业，原则上应退停重合闸。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《福建省电力有限公司输电线路带电作业退停重合闸的规定（试行）》“第二章 退投重合闸应遵循的基本原则”第六条 等电位带电作业、安全距离裕度较小的带电作业、具有承当机械荷载带电作业、特殊和复杂的带电作业、在不良天气情况下的抢修带电作业等原则上应退停重合闸。
4 | 易 | 1 | 1 | 639 | 判断题 | 班组长是本班组安全第一责任人。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司安全职责规范》“第二十九条 班组长的安全职责”（一）是本班组安全第一责任人，对本班组在生产作业过程中的安全和健康负责，把保证人身安全和控制电网、设备、信息事件作为安全目标，组织全班人员开展设备运行安全分析、预测，做到及时发现异常并进行安全控制。
4 | 易 | 1 | 1 | 640 | 判断题 | “对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识，增强自我保护能力”是班组员工的安全职责。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司安全职责规范》“第三十一条 班组员工的安全职责”（一）对自己的安全负责，认真学习安全生产知识，提高安全生产意识，增强自我保护能力；接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，掌握必要的专业安全知识和操作技能；积极开展设备改造和技术创新，不断改善作业环境和劳动条件。
4 | 易 | 1 | 1 | 641 | 判断题 | 在带电作业中，当发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，在工作负责人未下令停止作业的情况下，可继续加速完成作业。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司安全职责规范》“第三十一条 班组员工的安全职责”（五）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现异常情况及时处理和报告。在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。

## Ⅴ级
网络大学考试系统试题导入文件模板
适用等级 | 难度 | 答题分数 | 答题时间 | 试题编号 | 题型 | 试题正文 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 试题答案 | 自变参数选项 | 参数M数据集 | 应变参数内容 | 答案解析 | 答案要点及评分标准 | 依据 出处 | 出题人 | 备注 | 知识点编码
5 | 易 | 1 | 1 | 1 | 单选题 | 500kV系统最大操作过电压倍数时（ ）。 | 2 | 3 | 4 | 2.18 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 2 | 单选题 | 我国规定带电作业人员穿戴屏蔽服后，在最高使用电压情况下，人体外露部位表面场强，不得大于（ ）kV/m。 | 240 | 40 | 170 | 500 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 3 | 单选题 | 我国规定屏蔽服的屏蔽效率不应小于( )dB。 | 70 | 40 | 45 | 50 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 4 | 单选题 | 《电业安全工作规程》规定的带电作业部分安全距离适用于海拔（ ）m以下，超过这一高度，应进行校正。 | 1000 | 500 | 1500 | 200 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 5 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，软梯及挂梯的拉力试验荷重为人体重的( )倍。 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 6 | 单选题 | 在带电作业工器具机械试验中，绝缘紧线拉杆及配用卡具、丝杠的试验荷重为其使用荷重的( )倍。 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 7 | 单选题 | 导线悬挂点的设计安全系数不应小于（）。 | 20 | 2.25 | 2.5 | 3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 8 | 单选题 | LGJQ-400/50型导线与其相配合的架空避雷线的规格为（） | GJ-25型 | GJ-35型 | GJ-50型 | GJ-70型 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 9 | 单选题 | 导线直径在12～22mm，其档距在350～700m范围内，一般情况下安装防震锤个数为（） | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 10 | 单选题 | 终堪工作应在初堪工作完成，（）定性后进行 | 施工图设计 | 设计 | 初步设计 | 室内选线 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 11 | 单选题 | I类设备中500kv导线弧垂误差必须在+2.5%~-2.5%范围之内，三相导线不平衡度不超过（） | 80mm | 200mm | 250mm | 300mm |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 12 | 单选题 | 在220kv及以上线路进行带电作业的安全距离主要取决定（） | 直击雷过电压 | 内过电压 | 感应雷过电压 | 电压谐波分量 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 13 | 单选题 | 各种液压管压后呈正六边形，其对边距S的允许最大值为（）。 | 0.8*0.993D+0.2 | 0.8*0.993D+0.1 | 0.866*0.993D+0.2 | 0.866*0.993D |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 14 | 单选题 | 工频过电压对带电作业的主要危害时造成( )。 | 绝缘工具老化 | 绝缘工具击穿 | 安全距离减少 | 绝缘工具发热 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 15 | 单选题 | 送电线路杆塔架设双避雷线时，其保护叫为( )。 | 30°左右 | 40°左右 | 不大于40° | 20°左右 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 16 | 单选题 | 在500KV线路等电位电工沿耐张串进入强电场时，组合间隙不得小于( )M。 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.6 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 17 | 单选题 | 确定220、500KV电压等级带电作业安全距离时起控制作用的时( ). | 操作过电压 | 大气过电压 | 工频过电压 | 分布电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 18 | 单选题 | 架空线路导线最大使用应力不可能出现的气象条件是( )。 | 最高气温 | 最大风速 | 最大覆冰 | 最低气温 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 19 | 单选题 | 固体介质的沿面放电是指沿固体介质表面的气体发生放电，沿面闪络是指沿面放电贯穿两电极间，介质所处电场越均匀，沿面放电电压（ ） | 越高 | 越低 | 越小 | 为零 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 20 | 单选题 | 铜线比铝线的机械性能（） | 好 | 差 | 一样 | 稍差 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 21 | 单选题 | 用于供人升降用的起重钢丝绳的安全系数为（） | 10 | 14 | 5~6 | 8~9 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 22 | 单选题 | 为避免电晕发生，规范要求110kV线路的导线截面积最小是（） | 50m㎡ | 70m㎡ | 95m㎡ | 120m㎡ |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 23 | 单选题 | 当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会（） | 产生一个高电压 | 通过很大的短路电流 | 通过正常的负荷电流 | 通过电容电流 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 24 | 单选题 | LGJ-95~150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为（） | NLD-1 | NLD-2 | NLD-3 | NLD-4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 25 | 单选题 | 电杆立直后填土夯实的要求是（）。 | 每300mm夯实一次 | 每400mm夯实一次 | 每600mm夯实一次 | 每500mm夯实一次 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第十九条 第十九条 反违章过程中发现违章时，应立即予以制止、纠正，说明违章判定依据，做好违章记录。对严重违章，应开展穿透分析，从规章制度执行、责任制落实、安全教育培训等方面分析管理责任和问题，提出整改措施要求。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 26 | 单选题 | 绝缘子串的干闪电压（）湿闪电压。 | 大于 | 小于 | 等于 | 小于或等于 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第二十五条 开展违章记分考核。各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于100元，业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠每分考核金额不得少于50元。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 27 | 单选题 | 防振锤的理想安装位置是（）。 | 靠近线夹处 | 波节点 | 最大波腹处 | 最大波腹与最小波腹之间 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第二十五条 开展违章记分考核。各单位要明确违章记分的单位分值考核金额，督查督纠每分考核金额不少于100元，业务管理部门、生产部门（专业室）开展的反违章自查自纠每分考核金额不得少于50元。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 28 | 单选题 | 运行中的绝缘子串，分布电压最高的一片绝缘子是（ ） | 靠近横担的第一片 | 靠近导线的第一片 | 中间的一片 | 靠近导线的第二片 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》第三十二条 实行违章“说清楚”。（二）对反复发生同类性质的严重违章，以及引发安全事件的违章，上级单位应组织召开分析会，要求责任单位“说清楚”。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 29 | 单选题 | 电压等级相同的电力线路，经过污秽程度相同的地区，绝缘子爬距越大，则发生闪络的（ ）。 | 可能性越大 | 可能性越小 | 机会均等 | 条件不够，无法判断 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017） 员工十项禁令 高处作业不系安全带记12分。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 30 | 单选题 | 在110KV线路上带电断接空载线路时，如使用消弧绳，其空载线路最大长度为（）KM | 1 | 4 | 10 | 2.5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2017〕835号国网福建电力关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知》附录2 国网福建省电力有限公司违章记分标准（2017） 员工十项禁令 电气作业场所使用金属梯记12分。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 31 | 单选题 | 屏蔽服具有下列哪个作用（）. | 屏蔽、均压、分流作用 | 屏蔽、绝缘、均压 | 屏蔽、均压、阻燃 | 隔热、分流、均压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 一、组织开展针对性安全技能培训。各单位生产部门（车间、集体施工企业）要定期（至少每年一次）组织一线员工（含劳务派遣人员、集体企业劳务分包人员）对本岗位有关小型、分散作业人身安全关键风险点和防控措施进行学习培训，并应用“安全学习考试系统”验证学习培训成效，确保人人考试合格。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 32 | 单选题 | 一张工作票下设多个小组工作，工作任务单由( )许可。 | 工作票签发人 | 工作负责人 | 工作许可人 | 小组负责人 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 二、加强小型分散作业计划和现场风险管控。 各单位可依托现场风险管控平台运用实时视频、录像或微信等方式对作业现场进行远程监控，防控人身安全风险。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 33 | 单选题 | 非连续进行的事故修复工作，应使用( )。 | 工作票 | 事故紧急抢修单 | 安全措施票 | 工作任务单 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 三、严格管理人员到岗到位和监督检查。各级管理人员应深入小型、分散作业现场开展检查，及时制止和纠正违章行为。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 34 | 单选题 | 带电作业应在良好天气下进行，风力大于( )级时，一般不宜进行带电作业。 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 树竹临近或触碰带电导线情况下，砍剪树竹时，要保证人员、绳索、砍刀和树竹与电力线路保持足够的安全距离（35kV≥2.5m，110kV≥3m，220kV≥4m，500kV≥6m，1000kV≥10.5m），必要时应将线路停电。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 35 | 单选题 | 构件的受力特点是：作用在构件两侧面上的外力的合力大小相等，方向相反，作用线相距很近；其变形特点是:介于作用力中间部分的截面，有发生相对错动的趋势。构件的这种变形称为（ ）变形。 | 剪切 | 压缩 | 扭转 | 弯曲 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 树竹临近或触碰带电导线情况下，砍剪树竹时，要保证人员、绳索、砍刀和树竹与电力线路保持足够的安全距离（35kV≥2.5m，110kV≥3m，220kV≥4m，500kV≥6m，1000kV≥10.5m），必要时应将线路停电。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 36 | 单选题 | 构件的受力特点是：所受到的外力是一些力偶矩，作用在垂直与杆轴的平面内；其变形特点是：杆件的任意两个横截面，都绕轴线发生相对转动。杆件的这种变形称为( ). | 剪切 | 压缩 | 扭转 | 弯曲 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 树竹临近或触碰带电导线情况下，砍剪树竹时，要保证人员、绳索、砍刀和树竹与电力线路保持足够的安全距离（35kV≥2.5m，110kV≥3m，220kV≥4m，500kV≥6m，1000kV≥10.5m），必要时应将线路停电。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 37 | 单选题 | 杆件的受力特点是：作用与杆端外力的合力作用线与杆件的轴线重合;其变形特点时：沿轴线方向伸长或缩短。杆件的这种变形形式称为( ). | 周详拉伸或压缩 | 剪切或挤压 | 扭转 | 弯曲 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 带电登杆塔作业的风险类别主要有高处坠落、触电、物体打击等几种。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 38 | 单选题 | 电弧接地过电压通常在中性点( )系统中发生。 | 不接地 | 直接接地 | 谐振接地 | 经电阻器接地 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 高处作业应正确使用安全带，作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护是失去安全带保护的防控措施。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 39 | 单选题 | 绝缘架空地线应是为带电体，500KV带电作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( )m. | 3.6 | 1 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》五、输电专业 应配戴安全帽，扣紧下颚带，禁止上下抛掷物品是高空落物伤人的防控措施。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 40 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在110kV电压等级交流输电线路的带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线的最小距离为（ ） | 0.7m | 1.0m | 1.5m | 2.0m |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 杆塔上作业人员应使用工具袋，传递物品应绳索拴牢传递，防止掉落东西是高空落物伤人的防控措施。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 41 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在220kV电压等级交流输电线路的带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线的最小距离为（ ） | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 3.0m |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 作业点正下方不得有人逗留是高空落物伤人的防控措施。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 42 | 单选题 | 海拔1000m以下地区，在500kV电压等级交流输电线路的带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线的最小距离为（ ） | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 登杆/塔前必须仔细核对线路双重名称是临近或触碰带电导线的防控措施。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 43 | 单选题 | 通常情况下，导体的温度越高，电阻值相应( )。 | 变小 | 变大 | 不变 | 不定 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》五、输电专业 与带电导线保证足够安全距离是临近或触碰带电导线的防控措施。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 44 | 单选题 | 弧垂减小，导线应力（ ）。 | 增大 | 减小 | 不变 | 可能增大，可能减小 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 45 | 单选题 | 相邻两基耐张杆塔之间的架空线路，称为一个（ ）。 | 耐张段 | 代表档距 | 水平档距 | 垂直档距 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 46 | 单选题 | 在一个耐张段内，各档的（ ）相等。 | 水平应力 | 垂直应力 | 悬挂点应力 | 杆塔承受应力 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 47 | 单选题 | 导线微风振动的振动风速下限为（） | 0.5m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2018〕505号 国网福建电力关于印发小型分散作业人身安全关键风险库（2018版）的通知》 五、输电专业 临近或触碰带电导线时应与带电导线保证足够安全距离：（35kV≥1m，110kV≥1.5m，220kV≥3m，500kV≥5m，1000kV≥9.5m）。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 48 | 单选题 | LGJ-95型导线使用钳压接续管接续时，钳压坑数为（）个 | 10 | 14 | 20 | 24 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》一、工作负责人的资格认定 1. 担任工作负责人的人员原则上应为中级工及以上岗位人员。初级工升中级工之前，应通过工作负责人培训、考试。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 49 | 单选题 | 电力线路在同样电压下，经过同样地区，单位爬距越大，则发生闪络的（） | 可能性愈小 | 可能性愈大 | 机会均等 | 条件不够，无法判断 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》一、工作负责人的资格认定 2. 各单位运检、营销、建设等有关部门每年要向安监部门申报工作负责人人选，并合理安排生产计划，组织新申报的工作负责人人选和拟升为中级工的初级工参加本单位组织的工作负责人培训。考试合格的，发文公布具备资格的工作负责人名单，有效期一年。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 50 | 单选题 | 线路绝缘子的沿面闪络故障一般发生在（） | 绝缘子的胶合剂内部 | 绝缘子内部 | 绝缘子的连接部位 | 绝缘子表面 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》二、工作负责人的培训 2. 各单位生产部门每年应将各专业工作负责人培训的需求报本单位人资部，人资部应将工作负责人培训纳入年度培训计划。工作负责人培训由教育培训机构负责实施。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 51 | 单选题 | 运行中的绝缘子串，分布电压最高的一片绝缘子是（） | 靠近横担的第一片 | 靠近导线的第一片 | 中间的一片 | 靠近导线的第二片 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 52 | 单选题 | 送电线路杆塔架设双避雷线时，其保护角为（） | 10°左右 | 20°左右 | 30°左右 | 不大于40° |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电安监〔2014〕583号 国网福建省电力有限公司关于加强工作负责人管理的通知》三、工作负责人的履职要求 5. 工作负责人在全体作业人员无触电、高坠、窒息（中毒）、物体打击危险的条件下，可以参与工作班的工作。输、配电线路作业的工作负责人只能参与地面辅助性作业，不得登杆塔作业。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 53 | 单选题 | 用火花间隙法检测绝缘子，作业前应校核火花间隙距离。对于220kV交流输电线路，球－球电极结构的火花间隙距离为（ ）。 | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.65mm |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第四条 生产作业应按照“现场勘察-作业现场风险辨识-施工方案编制审核-作业计划编制申报-施工作业组织-现场标准化作业-到岗到位监督”开展全流程风险管控。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 54 | 单选题 | 在使用滑轮组起吊相同重物时，在采用的工作绳数相同的情况下，绳索的牵引端从定滑轮绕出比从动滑轮绕出所需的牵引力（ ）。 | 大 | 小 | 相同 | 视情况，有可能大也有可能小 |  |  |  | A | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十一条 二级及以上风险的作业列入重大作业管理。应用施工方案的220kV及以上重大作业，各单位应组织审查施工方案，于每月15日前报省公司运检部备案。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 55 | 单选题 | 导线金钩破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形，必须（ ）。 | 缠绕 | 报废 | 切断重接 | 补修管补修 |  |  |  | C | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十二条现场勘察（一）现场勘察的组织 2.输配电作业现场勘察 本单位承接的施工、检修任务，可由工作票签发人或工作负责人组织现场勘察，工作负责人、施工方案编制人员、设备运维管理人员和检修（施工）单位相关人员参加。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 56 | 单选题 | 在带电作业中，考虑带电作业中的大气过电压，主要考虑远方（ ）km落雷时，雷电波沿线路导线传到作业地点对带电作业所造成的影响。 | 3 | 5 | 10 | 30 |  |  |  | B | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十四条 施工方案、标准作业卡编制 输变配电施工作业应使用标准作业文本，标准作业文本包括：“两票”、标准作业卡和施工方案，各单位应按附件12《运检作业项目及标准作业文本应用明细表》要求应用施工方案或标准作业卡。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 57 | 单选题 | 在表示杆塔用途分类的代号中，符号J表示的是( )。 | 三角形杆塔 | 酒杯型杆塔 | 直线转角杆塔 | 转角杆塔 |  |  |  | D | [5 empty] | 《闽电运检[2016]349号关于引发《生产作业现场风险管控标准化工作规范》的通知》第十五条 施工方案、标准作业卡审批 （二）标准作业卡审批流程 3. 输电设备例行检修的标准作业卡由班组技术员或工作负责人编制，当工作票由班组签发时，作业卡由工作票签发人或专业室（部门）专责审批；当工作票由专业室（部门）专责签发时，作业卡由部门相关专责进行审批。涉及跨部门的多班组（多专业）专业室（部门）专责审核，运检部分管领导审批。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 58 | 单选题 | 导体的导电性能与导体的材料有关，其中( )的导电性能最好。 | 银 | 铝 | 铁 | 铜 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二十一条 安全工器具应通过国家、行业标准规定的型式试验，以及出厂试验和预防性试验。进口产品的试验不低于国内同类产品标准。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 59 | 单选题 | 架空导线对大地、人穿绝缘鞋站在大地上，都相当于一个（ ）元件。 | 电容 | 电阻 | 电感 | 电压 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二十七条 安全工器具经预防性试验合格后，应由检验机构在合格的安全工器具上（不妨碍绝缘性能、使用性能且醒目的部位）牢固粘贴“合格证”标签或可追溯的唯一标识，并出具检测报告。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 60 | 单选题 | 某一耐张段共有四档，其档距分别为100、200、300、400m，其代表档距为( )。 | 200m | 300m | 316m | 327m |  |  |  | C | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第二十九条 （一）使用单位每年至少应组织一次安全工器具使用方法培训，新进员工上岗前应进行安全工器具使用方法培训；新型安全工器具使用前应组织针对性培训。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 61 | 单选题 | 特高压电压标准明确了我国交流特高压标称电压为（ ）千伏，设备最高电压为（ ）千伏，特高压直流额定电压为 千伏。 | 1000，±800，1100 | 1100，±800,1000 | ±800，1100，1000 | 1000，1100，±800 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十条 安全工器具领用、归还应严格履行交接和登记手续。领用时，保管人和领用人应共同确认安全工器具有效性，确认合格后，方可出库；归还时，保管人和使用人应共同进行清洁整理和检查确认，检查合格的返库存放，不合格或超试验周期的应另外存放，做出“禁用”标识，停止使用。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 62 | 单选题 | 屏蔽服衣料的屏蔽效率不得小于（ ）。 | 28dB | 38dB | 40dB | 42dB； |  |  |  | C | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十四条 安全工器具在保管及运输过程中应防止损坏和磨损，绝缘安全工器具应做好防潮措施。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 63 | 单选题 | 当线路中的电流超过最大负荷以后，有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( ) | 电压保护 | 过电流保护 | 过电压保护 | 差动保护 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 第三十九条 报废的安全工器具，应做破坏处理，并撕毁“合格证”。 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 64 | 单选题 | 一片X-60型绝缘子的泄漏距离为（） | 146mm | 250mm | 290mm左右 | 350mm左右 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 一、个体防护装备 个体防护装备是指保护人体避免受到急性伤害而使用的安全用具，包括安全帽、防护眼镜、自吸过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、安全带、安全绳、连接器、速差自控器、导轨自锁器、缓冲器、安全网、静电防护服、防电弧服、耐酸服、SF6防护服、耐酸手套、耐酸靴、导电鞋（防静电鞋）、个人保安线、SF6气体检漏仪、含氧量测试仪及有害气体检测仪等。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 65 | 单选题 | 公式D=0.4+U/100+0.65√f用于确定（） | 导线水平间距离 | 导线垂直间距离 | 导线间距离 | 水平档距 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 绝缘安全工器具分为基本绝缘安全工器具、带电作业安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 66 | 单选题 | 直线杆塔的绝缘子串顺线路方向的偏斜角（除设计要求的预偏外）大于（），且其最大偏移值大于300mm，应进行处理。 | 5° | 7.5° | 10° | 15° |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 带电作业安全工器具是指在带电装置上进行作业或接近带电部分所进行的各种作业所使用的工器具，特别是工作人员身体的任何部分或采用工具、装置或仪器进入限定的带电作业区域的所有作业所使用的工器具，包括带电作业用绝缘安全帽、绝缘服装、屏蔽服装、带电作业用绝缘手套、带电作业用绝缘靴（鞋）、带电作业用绝缘垫、带电作业用绝缘毯、带电作业用绝缘硬梯、绝缘托瓶架、带电作业用绝缘绳（绳索类工具）、绝缘软梯、带电作业用绝缘滑车和带电作业用提线工具等。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 67 | 单选题 | 导线产生稳定振动的风速上限与（）有关 | 悬点高度 | 导线直径 | 周期性的间歇风力 | 风向 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 一、个体防护装备 8. 速差自控器是一种安装在挂点上、装有一种可收缩长度的绳（带、钢丝绳）、串联在安全带系带和挂点之间、在坠落发生时因速度变化引发制动作用的装置。 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 68 | 单选题 | 耐张塔的底宽与塔高之比为（） | 1/2~1/3 | 1/4~1/5 | 1/6~1/7 | 1/7~1/8 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国网（安监/4）289-2014 国家电网公司电力安全工器具管理规定》 附件1 安全工器具分类 二、绝缘安全工器具 （二）带电作业绝缘安全工器具 9. 绝缘托瓶架是用绝缘管或棒组成，用于对绝缘子串进行操作的装置。 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 69 | 单选题 | 若钢芯铝绞线断股损伤截面占铝股总面积的7%-25%时，自理时应采用（） | 缠绕 | 补修 | 割断重接 | 换线 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 70 | 单选题 | 电力系统在运行中发生三相短路时，通常出现（）现象。 | 电流急剧减小 | 电流急剧增大 | 电流谐振 | 电压升高 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 71 | 单选题 | 当电力线路上发生故障时，保护正确动作，使离故障点最近的断路器跳闸，称为继电保护的( )。 | 灵敏性 | 快速性 | 可靠性 | 选择性 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 72 | 单选题 | 国家标准中规定的用来衡量电气设备绝缘水平的操作过电压标准波形参数是（ ）。 | 500/5000μs | 250/2500μs | 2500/25000μs | 50/500μs |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 73 | 单选题 | 66、110kV线路验电时，人体与被验电设备最小安全距离为( )m，并设专人监护 。 | 1 | 1．5 | 2 | 2．5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 74 | 单选题 | 500kV线路验电时，人体与被验电设备最小安全距离为( )m，并设专人监护。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 75 | 单选题 | 进行带电作业，应( )。 | 填用第一种工作票 | 填用第二种工作票 | 口头或电话命令 | 不用填票，但应履行许可手续 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 76 | 单选题 | 胸外按压与口对口人工呼吸同时进行，双人抢救时，每按压( )次后由另一人吹气1次，反复进行。 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 77 | 单选题 | 被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于( )h的心脏监护。 | 12 | 24 | 36 | 48 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 78 | 单选题 | 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着( )。 | 静电感应防护服 | 全套屏蔽服 | 全棉工作服 | 导电鞋 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 79 | 单选题 | 遇有电气设备着火时，应立即切断电源，对带电设备不得使用（ ）灭火。 | 干式灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | 干砂 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 80 | 单选题 | 使用火花间隙检测一串19片绝缘子的330kV设备时，零值绝缘子达到( )片时，应立即停止检测。 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 81 | 单选题 | 跨越架的竖立柱间距以（）为宜，立柱埋深不应小于0.5m | 0.5~1.0m | 1.5~2.0m | 1.5~3.0m | 2.5~3.0m |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 82 | 单选题 | 拉线盘安装位置应符合设计规定，沿拉线方向的左右偏差不应超过拉线盘中心至电杆中心水平距离的（）。 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 83 | 单选题 | 导、地线的机械特性曲线，系为不同气象条件下，导线应力与（）的关系曲线。 | 档距 | 水平档距 | 垂直档距 | 代表档距 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 84 | 单选题 | 绝缘子的泄漏距离是指铁帽和铁脚之间绝缘子（）的最近距离。 | 内部 | 外部 | 表面 | 垂直 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 85 | 单选题 | 220kv线路沿绝缘子串进入强电场作业时，进入电场的方法是（） | 跨二短三 | 跨三短二 | 跨三短四 | 跨四短三 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 86 | 单选题 | 带电水冲洗悬式绝缘子串、瓷横担、耐张绝缘子串时，应从（）依次冲洗 | 横担侧向导线侧 | 导线侧向横担侧 | 中间向两侧 | 两侧向中间 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 87 | 单选题 | 叠加原理不适用于（）中的电压、电流计算 | 交流电路 | 支流电路 | 线性电路 | 非线性电路 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 88 | 单选题 | 材料力学的任务就是对构件进行（）的分析和计算，在保证构件能正常、安全地工作的前提下最经济地使用材料 | 强度、刚度和稳定度 | 强度、刚度和组合变形 | 强度、塑性和稳定度 | 剪切变形、刚度和稳定度 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 89 | 单选题 | 采用绝缘杆间接作业法作业时，相与相之间（ ）起主绝缘作用 | 斗臂车绝缘臂 | 绝缘手套 | 绝缘杆 | 空气间隙 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 90 | 单选题 | 水冲洗的水柱漏泄电流，是带电作业中的( )电流。 | 安全 | 危险 | 无关 | 允许 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 91 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为：66kV( )m，1l0kV( )m。 | 0.6；2.1 | 1.0;1.3 | 0.9；1.3 | 1.0；2.1 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 92 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有故绝缘长度为：220kV( )m，330kV( )m。 | 1.3；2.5 | 2.1；3.1 | 1.3；3.1 | 2.1；2.5 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 93 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为：1l0kV( )m，66kV( )m | 1.0；0.6 | 1.3；0.7 | 1.3；0.6 | 1.0；0.7 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 94 | 单选题 | 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为：220kV( )m， 330kV( )m。 | 1.8；3.7 | 1.0；2.8 | 1.0；3.7 | 1.8；2.8 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 95 | 单选题 | 绝缘软梯的环形绳与边绳的绳径为( )mm，绳股的捻距为32±0.3mm。 | 3 | 5 | 10 | 15 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 96 | 单选题 | 人身绝缘保险绳的抗拉性能应在( )kN数值下持续 5min 无变形、无损伤。 | 4.4 | 20 | 30 | 60 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 97 | 单选题 | 30kN级的拉（吊）杆进行机械试验时，额定荷载应为( )kN，静荷载应为( )kN，动荷载应为( )kN。 | 30；36；30 | 30；30；36 | 36；30；30 | 30；36；36 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 98 | 单选题 | 为满足高海拔地区的要求而采用加强绝缘或较高电压等级的带电作业工具、装置和设备，应在( )进行耐压试验。 | 高海拔地区 | 低海拔地区 | 平原 | 实际使用地点（进行海拔校正后） |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 99 | 单选题 | 绝缘滑车的侧板外观检查标准是侧板开口在( )范围内无卡阻现象。 | 15° | 30° | 60° | 90° |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 100 | 单选题 | 软梯头的整体挂重性能应符合动负荷试验应在( )kN的力下操作 3 次，加载后要求能在导、地上移动自如灵活、无卡住现象。 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 101 | 单选题 | 500kV电压等级的绝缘操作杆3min工频耐受电压为( )kV。 | 220 | 440 | 380 | 580 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 102 | 单选题 | 为了避免线路发生电晕，规范要求220kv线路的导线截面积最小是（） | 150m㎡ | 185m㎡ | 240m㎡ | 400m㎡ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 103 | 单选题 | 自阻尼钢芯铝绞线的允许特点是（） | 载流量大 | 减小电晕损失 | 感受风压小 | 削弱导线振动 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 104 | 单选题 | 根据《线路安规》邻近或交叉其他500kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | 4．0 | 5．0 | 6．O | 7．0 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 105 | 单选题 | 根据《线路安规》邻近或交叉其他110kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | 1．0 | 2．0 | 3．O | 4．0 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 106 | 单选题 | 根据《线路安规》邻近或交叉其他220kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | 1．8 | 2.l | 3．0 | 4．0 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 107 | 单选题 | 均压环的作用是（） | 使悬挂点周围电场趋于均匀 | 使悬垂线夹及其他金属表面的电场趋于均匀 | 使导线周围电场趋于均匀 | 使悬垂绝缘子串的分布电压趋于均匀 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 108 | 单选题 | 双地线220KV输电线路地线对边导线的保护角宜采用（） | 10°~15° | 20°~30° | 20°左右 | 30°以上 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 109 | 单选题 | 分裂导线子导线装设间隔棒的作用是（） | 使子导线间保持绝缘 | 防止子导线间鞭击 | 防止混线 | 防止导线微风振动 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 110 | 单选题 | 并联电阻电路中的总电流等于（） | 各支路电流的和 | 各支路电流的积 | 各支路电流的倒数和 | 各支路电流和的倒数 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 111 | 单选题 | 欧姆定律阐明了电路中（） | 电压和电流是正比关系 | 电流与电阻是反比关系 | 电压、电流和电阻三者之间的关系 | 电阻值与电压成正比关系 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 112 | 单选题 | 220kv以下的送电线路的一个耐张段的长度一般采用（） | 1~2kv | 3~5kv | 7~10kv | 10~12kv |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 113 | 单选题 | 根据《线路安规》绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，（ ），以无击穿、闪络及过热为合格。 | 每200mm耐压75kV，时间为1min | 每200mm耐压60kV，时间为2min | 每300mm耐压60kV，时间为2min | 每300mm耐压75kV，时间为1min |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 114 | 单选题 | 相分裂导线与单根导线相比（） | 电容小 | 电感小 | 电感大 | 对通信干扰加重 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 115 | 单选题 | 直流高压送电和交流高压送电的线路杆塔相比（） | 直流杆塔简单 | 交流杆塔简单 | 基本相同没有多大区别 | 直流杆塔消耗材料多 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 116 | 单选题 | 铁塔基础坑开挖深度超过设计规定+100mm时，其超深部分应（） | 石块回填 | 回填土夯实 | 用灰土夯实 | 进行铺石灌浆处理 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 117 | 单选题 | 根据《线路安规》在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的（ ），经本单位批准后方可进行。 | 安全措施 | 组织措施 | 技术措施 | 施工方案 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 118 | 单选题 | 在III类污秽区测得220kv绝缘子等值附盐密度为0.1～0.25mg/c㎡，按GB/T16434-1996要求其泄漏比距为（） | 1.6~2.0cm/kv | 2.0~2.5cm/kv | 2.5~3.2cm/kv | 3.2~3.8cm/kv |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 119 | 单选题 | 带电作业所使用的工具要尽量减轻重量，安全可靠、轻巧灵活，所以要求制作工具的材料（） | 相对密度小 | 相对密度大 | 尺寸小 | 尺寸大 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 120 | 单选题 | 能用于-40℃ 低温环境的带电作业用绝缘手工工具应标有( )类标记。 | A | B | C | D |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 121 | 单选题 | 使用带电清扫机械带电清扫作业人员应站在( )位置作业。 | 上风侧 | 下风侧 | 无风侧 | 迎风侧 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 122 | 单选题 | 绝缘软梯的抗拉性能应在两边绳上下端绳索套扣施加( )kN的拉力，两边绳上端绳索套扣至横蹬中心点施加2.4kN的拉力下持续5min无变形、无损伤。 | 11 | 12 | 14 | 16.2 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 123 | 单选题 | 只要保持力偶矩的大小和力偶（）不变，力偶的位置可在其作用面内任意移动或转动都不影响该力偶对刚体的效应。 | 力的大小 | 转向 | 力臂的长短 | 作用点 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 124 | 单选题 | 送电线路杆塔的垂直档距（） | 决定杆塔承受的水平荷载 | 决定杆塔承受的风压荷载 | 决定杆塔承受的垂直荷载 | 决定杆塔承受的水平荷载、风压荷载 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 125 | 单选题 | 电力线路适应加强导线绝缘或减少地线的接地电阻，目的是为了（）。 | 减小雷电流 | 避免反击闪络 | 减少接地电流 | 避免内过电压 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 126 | 单选题 | 接地体之间的连接，圆钢应为双面焊接，焊接长度为其直径的6倍，扁钢的焊接长度不得小于接地体宽度的（）倍以上，并应四面焊接。 | 6 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 127 | 单选题 | 500kV电压等级的绝缘托瓶架在进行电气试验时，试验电极间的距离为3.7m，操作冲击耐受电压为( )kV。 | 220 | 440 | 800 | 1050 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 128 | 单选题 | 110kV电压等级的绝缘托瓶架在进行电气试验时，试验电极间的距离为1.0m，1min工频耐受电压为( )kV。 | 110 | 220 | 440 | 800 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 129 | 单选题 | 对绝缘施加一次相应的额定直流耐受电压，其持续时间一般为( )min。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 130 | 单选题 | 500kV电压等级的绝缘操作杆最短有效绝缘长度为4.0m，端部金属接头长度≤( )m，手持部分的长度≥( )m。 | 0.1；0.6 | 0.1；0.7 | 0.1；0.9 | 0.1；1.0 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 131 | 单选题 | 软梯头的整体挂重性能应符合静负荷试验应在( )kN的力下持续 5min无变形、无损伤。 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 132 | 单选题 | 绝缘软梯的边绳和环形绳应采用( )或不低于其性能的阻燃绝缘纤维为原料制成。 | 桑蚕丝 | 锦纶长丝 | 棉麻丝 | 棕丝 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 133 | 单选题 | 接地电阻测量仪对探测针的要求是：一般电流探测针及电位探测针本身的接地电阻分别不应大于（） | 1000Ω，250Ω | 500Ω，1000Ω | 250Ω，1000Ω | 1000Ω，500Ω |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 134 | 单选题 | 绝缘托瓶架的机械试验要进行静抗弯负荷试验和动抗弯负荷试验，试验时110kV为中间( )点加载，220kV为中间( )点加载，330kV为中间( )点加载，500kV为中间( )点加载。 | 1；2；3；4 | 1；1；2；2 | 1；2；3；3 | 1；1；2；3 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 135 | 单选题 | 杆塔承受的导线重量为（） | 杆塔相邻两档导线重量之和的一半 | 杆塔相邻两档距弧垂 最低点之间导线重量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的导线重量之和 | 杆塔两侧相邻杆塔间的大档距导线重量 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 136 | 单选题 | 用倒落式抱杆整立杆塔时，抱杆失效角指的是（） | 抱杆脱帽时抱杆与地面的夹角 | 抱杆脱帽时牵引绳与地面的夹角 | 抱杆脱帽时杆塔与地面的夹角 | 抱杆脱帽时杆塔与抱杆的夹角 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 137 | 单选题 | 护线条、预绞丝的主要作用是加强导线在悬点的强度，提高（） | 抗拉性能 | 抗振性能 | 保护线夹 | 线夹握力 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 138 | 单选题 | 整体立杆过程中，当杆顶起立离地（）时，应对电杆进行一次冲击试验。 | 0.2m | 08.m | 1.5m | 2.0m |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 139 | 单选题 | 绝缘钩型绝缘滑车应能通过交流工频( )kV、( )min耐压试验。 | 25；1 | 25；3 | 37；1 | 37；3 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 140 | 单选题 | 50HZ交流耐压试验，加至试验电压后的持续时间，220kV及以下电压等级的带电作业工具、装置和设备为( )min。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 141 | 单选题 | 接续管或补修管与悬垂线夹和间隔棒的距离分别不小于（） | 5m，2.5m | 10m，2.5m | 10m，0.5m | 5m，0.5m |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 142 | 单选题 | 转角杆塔结构中心与线路中心桩在（）的偏移称为位移。 | 顺线路方向 | 导线方向 | 横线路方向 | 横担垂直方向 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 143 | 单选题 | 导线的电阻与导线温度的关系是（） | 温度升高，电阻增大 | 温度下降，电阻减小 | 温度变化电阻不受任何影响 | 温度升高，电阻减小 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 144 | 单选题 | 导、地线的安装曲线，系为不同温度下，导线应力、弧垂与（）的关系曲线。 | 档距 | 水平档距 | 垂直档距 | 代表档距 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 145 | 单选题 | 分段试验是对绝缘工具分段、按规定系数施加( )的试验。 | 电流 | 电压 | 拉力 | 扭力 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 146 | 单选题 | 带电作业项目作业指导书编写安全措施时，应充分考虑( )使其更具可操作性。 | 安全措施 | 组织措施 | 现场需要 | 技术措施 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 147 | 单选题 | 采用消弧绳断、接空载线路引线，是较为常用的一种方法，一般采用( )作业。 | 地电位 | 中间电位 | 等电位 | 绝缘手套 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 148 | 单选题 | 带电断、接空载线路引线一般采用( )作业法。 | 地电位 | 中间电位 | 等电位 | 绝缘手套 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 149 | 单选题 | 等电位作业法更换导线侧1～2片绝缘子工作，可以采用等电位作业法进行更换，所使用的主要工器具不包括( )。 | 端部卡 | 托瓶架 | 闭式卡前卡 | 丝杆 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 150 | 单选题 | 高频保护一般装设在（） | 220kv及以上线路 | 35~110kv线路 | 35kv以下线路 | 10~35kv线路 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 151 | 单选题 | 绝缘子盐密测量，若采用悬挂点不带电绝缘子监测盐密，则每个点悬挂（）串并进行编号。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 152 | 单选题 | 电力线路的电流速断保护范围是（） | 线路全长 | 线路的1/2 | 线路全长的15%~20% | 线路全长的15%~85% |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 153 | 单选题 | 采用乘坐吊式蜈蚣梯的方式等电位更换500kV线路三角形排列中相四分裂导线间隔棒时，新间隔棒安装时应注意其平面应和导线呈( )状态。 | 30度角 | 45度角 | 60度角 | 垂直 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 154 | 单选题 | 采用乘坐吊式蜈蚣梯的方式等电位更换500kV线路三角形排列中相四分裂导线间隔棒时应注意，安装进电场工具时应充分考虑等电位电工移动轨迹上的多个组合间隙均满足( )m以上的要求。 | 2.5 | 3.9 | 5 | 6 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 155 | 单选题 | 输电线路在山区单避雷线对导线的保护角一般为（） | 15 | 20° | 25°左右 | 30°以下 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 156 | 单选题 | 电力线路发生接地故障时，在接地点周围区域将回产生（） | 接地电压 | 感应电压 | 短路电压 | 跨步电压 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 157 | 单选题 | 高压架空线路发生接地故障时，会对邻近的通信线路发生（） | 电磁感应 | 电压感应 | 接地感应 | 静电感应 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 158 | 单选题 | 在分裂导线线路上不等距离安装间隔棒的作用是（） | 保持绝缘 | 抑制振动 | 防止鞭击 | 保持子导线间距离 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 159 | 单选题 | 绝缘子盐密测量原则上在（）进行 | 每年5月到6月 | 每年7月到10月 | 每年10月到次年4月 | 每年11月到次年3月 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 160 | 单选题 | 污秽等级的划分，根据（） | 运行经验决定 | 污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定 | 盐密值的大小决定 | 大气情况决定 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 161 | 单选题 | 钢丝绳端部用绳卡连接时，绳卡压板应（）。 | 不在钢丝绳主要受力一边 | 在钢丝绳主要受力一边 | 无所谓哪一边 | 正反交叉设置 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 162 | 单选题 | 为了保证人身安全，在组合间隙中的作业人员处于最低50%操作冲击放电电压位置时，人体对接地体和带电体两者应保持的最小距离之和称为( )。 | 最小安全距离 | 最小相间安全距离 | 最小安全作业距离 | 最小组合间隙 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 163 | 单选题 | 更带电换330kV、500kV耐张单片绝缘子，除更换横担侧( )片绝缘子采用地电位作业法外，一般均采用等电位作业方法。 | 1 | 2 | 1～2 | 2～3 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 164 | 单选题 | 插拔法更换500kV直线单串任意片绝缘子，一般采用( )作业法。 | 地电位 | 中间电位 | 等电位 | 绝缘杆 |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 165 | 单选题 | 某带电班在110kV线路上开展带电更换防震锤工作。等电位电工在未穿屏蔽服的情况下开始攀登软梯。爬至一半时，被监护人及时制止。结合以上案例，下列说法错误的是( )。 | 屏蔽服有屏蔽电场的作用 | 屏蔽服有分流的作用 | 作业人员的安全意识极为单薄，应加强安全培训 | 110kV的电压等级相对较低，可以不穿屏蔽服 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 166 | 单选题 | 2500V的摇表使用在额定电压为（） | 500v的电气设备上 | 1000v及以上的电气设备 | 2000v的电气设备上 | 10000v的电气设备上 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 167 | 单选题 | 导线对地距离，除考虑绝缘强度外，还应考虑（）影响来确定安全距离。 | 集夫效应 | 最小放电距离 | 电磁感应 | 静电感应 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 168 | 单选题 | 架空扩径导线的运行特点是（） | 传输功率大 | 电晕临界电压高 | 压降小 | 感受风压小 |  |  |  | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 169 | 单选题 | 直流高压送电线路和交流高压送电线路的能量损耗相比（） | 无法确定 | 交流损耗小 | 两种损耗 一样 | 直流损耗小 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 170 | 单选题 | 对各种类型的绝缘导线，其允许工作温度为（） | 40℃ | 65℃ | 70℃ | 90℃ |  |  |  | C | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 171 | 单选题 | 同一耐张段、同一气象条件下导线的 水平应力（） | 悬挂点最大 | 弧垂点最大 | 高悬挂点最大 | 一样大 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 172 | 单选题 | 沿软梯进出电场作业，2名地面电工拉紧绝缘软梯使梯身绷紧并与地面( )，等电位电工经工作负责人同意后携带一条绝缘绳开始攀登软梯。 | 承15o角 | 承30o角 | 承45o角 | 垂直 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 173 | 单选题 | 带电更换500kV线路悬垂单串绝缘子一般采用( )方式。 | 等电位 | 中间电位 | 直接作业法 | 地电位 |  |  |  | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 174 | 单选题 | 带电修补导线使用的全张力接续条时，填充条安装在内层条上，保证安装后的外径( )钢芯铝绞线的外径。 | 大于 | 小于 | 略大于 | 等于 |  |  |  | D | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 175 | 多选题 | 影响空气间隙的绝缘强度和耐压水平的因素有（ ）。 | 气压 | 空气的湿度 | 电极形状 | 电极间距离 | 海拔高度 | 空气性质 | 环境温度。 | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 176 | 多选题 | 确定带电作业安全距离的步骤：（ ） | 计算出线路可能出现的最大内过电压幅值下的相应危险距离 | 保证在可能出现最大过电压的情况下，不致引起设备绝缘闪络或空气间隙出现放电 | 计算出线路远方落雷传播过来的最大电压幅值下的相应危险距离 | 并对两种危险距离进行比较，取其最大值，再增加20%的安全裕度。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 177 | 多选题 | 请描述DL409 第8.4.1.5 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路的条文制定现状及技术原理有（ ）。 | 早期等电位几乎均穿鞋垫裤线转移棒 | 等电位工全身系裸露的 | 空载线路的电容电流在3A及以下时采用消弧绳断接引 | 所以等电位工只是均压，双手抓两个断头串入电路中 | 屏蔽服的熔断电流不得小于5A,等电位工拆开分裂导线某根子导线引流板时，有电容电流通过 | 既然安规规定等电位工即使穿屏蔽服也不允许直接拆开。 |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 178 | 多选题 | GB/T 13035《带电作业用绝缘绳索》规定防潮型绝缘绳索的电气性能为试品0.5m 长绝缘绳索，（ ）采用100kV 工频试验电压试验，泄漏电流不大于100uA，最大不大于500uA。 | 在雨量1mm/min～1.5mm/min 的淋雨中 | 在90%相对湿度环境下悬挂168h 后在高湿度条件下 | 将绝缘绳浸泡15min 后捞出抖落表面水珠后 | 磨损或50%额定荷载拉伸后在90%相对湿度环境下悬挂168h 后在高湿度条件下。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 179 | 多选题 | GB/T 13035《带电作业用绝缘绳索》规定常规普通型绝缘绳索的电气性能为试品0.5m 长绝缘绳索，（ ）采用100kV工频试验电压试验，泄漏电流不大于300uA。 | 工频干闪电压试验 | 90%相对湿度环境下悬挂24h 后在高湿度条件下 | 绝缘绳索淋雨或水中浸泡后 | 磨损或50%额定荷载拉伸后在90%相对湿度环境下悬挂24h后在高湿度条件下。 |  |  |  | AB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 180 | 多选题 | GB13398《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》规定对管、棒的电气性能：要求300mm 长度试品在受潮后，施加100kV 工频试验电压，泄漏电流不大于（ ）。 | 实心棒Φ30mm 以下，30uA | 实心棒Φ30mm 以下，100uA | 管材Φ30mm 以下，30uA | 管材Φ30mm 以下，100uA | 。 |  |  | AC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 181 | 多选题 | 工作票签发人应由熟悉()，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员担任。 | 人员技术水平 | 设备情况 | 工作方法 | 本规程 |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 182 | 多选题 | 下列关于10kV带电作业绝缘斗臂车工频耐压试验说法正确的是()。 | 作业斗内斗预防性试验，试验电压45kV，试验时间1min. | 绝缘上臂(主臂)预防性试验，试验长度为0.4m，试验电压45kV，试验时间1min. | 作业斗内斗预防性试验，试验电压100kV，试验时间1min. | 绝缘下臂(套筒)预防性试验，试验电压45kV，试验时间1min. |  |  |  | ABD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 183 | 多选题 | GB13398《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》规定对管、棒的湿态绝缘性能：要求1200mm 长度试品淋雨1h 后再边淋雨边试验，应满足（ ）。 | 试品在100kV 工频电压下无滑闪、无火花和击穿 | 试品表面无可见漏电腐蚀痕迹 | 试品表面无可查觉的温升现象 | 泄漏电流值不大于100uA。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 184 | 多选题 | DL/T 803《带电作业用绝缘毯》电气试验采用上、下两电极将绝缘毯夹在中间进行认证电气试验和例行电气试验，其布置与要求（ ），即绝缘毯表面全部潮湿也满足电气要求。 | 在下电极上铺设6mm 左右的导电橡胶或潮湿海绵 | 在导电橡胶或潮湿海绵上铺设绝缘毯 | 在铺设的绝缘毯上压上电极 | 交流电压认证试验按不同级别施加10kV、20kV、30kV，持续时间3min | 交流电压例行试验按不同级别施加10kV、20kV、30kV，持续时间1min | 认证试验、例行试验如试验中无闪络、无击穿、无明显发热，则该两项试验通过 | 交流电压耐压试验是将绝缘毯布置在液体油中，按不同级别施加20kV、30kV、40kV，持续时间3min，试验中未击穿则该项试验通过。 | ABCDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 185 | 多选题 | GB 12168《带电作业用遮蔽罩》电气试验5.6.2 受潮前表面工频耐压及泄漏试验（干试验），试验合格且泄漏电流值不大于20uA。5.6.3 受潮后表面工频耐压及泄漏试验，其要求（ ），即绝缘罩表面全部潮湿也满足电气要求。 | 将绝缘罩试品放置在环境温度23℃，相对空气湿度93%的环境下168h（7 天7 夜） | 取出受潮遮蔽罩试品，在常规环境条件下15min～30min内完成表面受潮工频耐压试验及泄漏电流检测 | 受潮试样按300mm距离作为两电极宽度，施加工频有效值电压100kV，持续时间1min，试验中试样应无闪络或击穿现象，试验后试样各部分应无灼伤，无发热现象 | 同时在试验中测量记录泄漏电流值，受潮遮蔽罩的泄漏电流不大于60uA 或I2≤I1+40uA。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 186 | 多选题 | 现场220kV 线路带电作业中，悬垂绝缘子串已摘开传递至地面，此时忽然下起小雨，工作负责人若要恢复绝缘子串连接并指挥作业人员安全撤离现场，应满足（ ）。 | 作业的绝缘工具必须在预防性试验周期内且试验合格 | 本次作业的绝缘绳索必须是防潮型绝缘绳索 | 冒雨恢复过程中确保安全距离大于1.8m | 冒雨抢修恢复时间在5min 内完成并确保人员退出等电位 | 安规上只有雨天不得作业，没有紧急处理的安全规定。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 187 | 多选题 | 双架空地线220kV 线路塔顶遭受雷击，试按反击雷产生过程的顺序并排列选择下列内容（ ）。 | 雷电击中塔顶的瞬间架空地线分流部分雷电流 | 当塔顶电位超过绝缘子串的50%冲击放电电压即跳闸 | 架空地线保护角为负值 | 同时雷电流沿塔身下泄并通过杆塔接地线释放 | 随雷电流下泄中有一电压行波一起向大地释放 | 因杆塔存接地R 很小其压降使塔顶电位升高。 |  | ADEFB | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 188 | 多选题 | 带电水冲洗只适合在变电站套管设备污秽物，其适用现状和技术原理有（ ）。 | 目前水冲洗设备均为消防车改装 | 变电套管的泄漏比距多在2.3kV/cm | 现电网污秽等级多在2.5kV/cm～3.2kV/cm间 | 变电站母线绝缘子串的泄漏比距可采用增加片数来提高 | 输电线路绝缘子串均可采用增加片数或改用大爬距片 | 耐张水平串的自洁能力好，其结污率约为悬垂串的50% | 输电线路可全面开展绝缘子串污秽物的水冲洗作业。 | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 189 | 多选题 | 输电线路带电作业等电位工穿着全套屏蔽服的技术原理有（ ）。 | 屏蔽衣、裤有屏蔽、通流、均压作用 | 屏蔽帽、屏蔽手套、屏蔽袜有屏蔽、通流、均压作用 | 导电鞋只有导电作用 | 若是超高压线路还应戴屏蔽面罩屏蔽作用 | 导电鞋只检测绝缘电阻，没有进行屏蔽效应试验。 |  |  | ABDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 190 | 多选题 | 输电线路等电位作业人员从地面沿绝缘软梯上、下进出电场时，需满足（ ）要求。 | 穿全套屏蔽服（衣、裤、帽、袜、手套）且各部位连接可靠 | 为防止人体与塔身接触瞬间感应电击现象应脚穿导电鞋 | 沿绝缘软梯登至带电导线前确保人体裸露部分有0.3m 及以上安全距离 | 沿绝缘软梯进出电场时应满足最小组合间隙 | 脚穿绝缘鞋或导电鞋均可以 | 应满足该电压等级所需的最小安全距离 | 等电位工应系有防坠落保护绳且地面电工通过装置控制。 | ACEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 191 | 多选题 | 220kV线路带电作业人体对带电体最小安全距离为1.8m，某线路安全距离只有1.6m，要在该线路上带电作业需满足（ ）措施后方能等电位作业。 | 带电作业安全距离是按海拔1000m 最严酷的运行工况计算得出的 | 计算该线路最大操作过电压下的安全距离 | 该计算的最小距离满足危险率R0=1.0×10-5 后经总工程师批准 | 在该线路上安装0.7m 保护间隙后可直接等电位作业 | DL/T5092 线路设计规程最大操作过电压间1.45m。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 192 | 多选题 | 瓷长棒绝缘子的材质为无机材料，其瓷件属脆性产品，其机电性能特性及安全运行方面有（ ）。 | 瓷长棒绝缘子属不可击穿产品 | 棒形绝缘子被故障电弧烧伤后，内层仍为光滑表面 | 表面靠一层瓷釉保护雨水不进入内部而绝缘性能下降 | 伞裙破损后应及时更换以防水分侵入内部而绝缘降低 | 价格高所以采用金属招弧角保护表面不让短路电弧通过 | 伞形易被风雨冲刷自洁能力好。 |  | ACDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 193 | 多选题 | 架空线路盘型玻璃绝缘子串的电压分布较瓷绝缘子均匀，其原因是（ ）。 | 绝缘子由铁帽、伞盘、钢脚及水泥组成，自身带有电容 | 绝缘子自身电容量越大，绝缘子串电位分布越均匀 | 玻璃绝缘子自身电容约100PF，瓷绝缘子约60PF | 线路上常用的绝缘子均自身带有电容 | 瓷介质常数4～7，玻璃介质常数5.5～8，橡胶介质常数2.4～3，绝缘材料的介质常数越大，电容量也增大。 |  |  | ABCE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 194 | 多选题 | 输电线路杆塔上的故障跳闸，短路电流主要沿盘型绝缘子串表面闪络，其原因为（ ）。 | 单片良好绝缘子头部击穿或耐受电压为110kV | 单片良好绝缘子沿面干、湿闪电压为70kV、45kV | 空气间隙击穿电压远比等长的绝缘子串高 | 500kV 绝缘子串4.5m,空气间隙3.3m，闪络跳闸不确定。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 195 | 多选题 | DL409《电业安规》规定等电位工在绝缘梯上作业或沿绝缘梯、耐张水平绝缘子串进入电场中应满足组合间隙距离。目前各基层单位采用该电压等级最短有效绝缘长度的绝缘绳即定长绝缘绳为半径，等电位工坐在吊篮或软梯头上荡入带电体方式属（ ），两者电气原理不等同。 | DL409 所指的组合间隙是固体绝缘组成的组合间隙，其危险电压是沿固体绝缘表面闪络电压 | 定长绝缘绳荡入法为两侧空气绝缘组成的组合间隙，其危险电压为空气击穿电压 | 两者虽都为组合间隙，但形式为固体绝缘和空气绝缘 | 定长绳必须满足绝缘长度 | 定长绳也是固体绝缘，同样是沿面闪络电压。 |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 196 | 多选题 | 带电断、接中性点不直接接地系统的110kV空载线路9km，采用消弧绳熄灭被断开的电容电弧，作业人员应戴护目镜，且等电位工应与断开点保持4m以上的距离。其原理是（ ）。 | 三相导线存在线间电容和相对地电容 | 电容电流超前电压900，过零点电弧熄灭时电压恰最大值 | 作业人员戴护目镜是防止电弧光刺伤眼睛 | 变电所带电断闸刀引线作业人员必须戴护目镜 | 输电110kV 空载线路9km 的电容电流约3A | 等电位工离开断开点4m 以上是由于采用爆炸灭弧手段，若是人工拉消弧绳来熄灭电弧，以离开2m 为宜。 |  | ABCEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 197 | 多选题 | DL409《电业安全工作规程》规定的绝缘工具预防性电气试验，试品应整根进行，不得分段。该试验方法对330kV 及以上电压等级试验易产生（ ）现象。 | 绝缘操作杆全阻性，长绝缘杆电气试验中表面分布电压极不均匀 | 超高压线路执行长时间（5min）工频耐受下高压端绝缘杆上分布电压超空气游离强度将损伤绝缘 | 在操作冲击波耐受下将使高压端局部绝缘更容易击伤或损坏 | 短长度试品更能提高绝缘工具上平均电位梯度。 |  |  |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 198 | 多选题 | 用绝缘绳传递大件金属物品(工具.材料)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击的条文在带电作业中不执行的技术原理有（ ）。 | 大件金属物如绝缘子串等处在电场中确有感应现象 | 作业人员裸手触及确有瞬间放电现象 | 国家规定人体安全电流值为10mA | 即使横担电场内的地电位电工触及悬空物件也绝对安全 | 所以常规带电作业中均不执行该条文。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 199 | 多选题 | 值班调控人员或运维人员在向工作负责人发出许可工作的命令前，应将()和工作任务做好记录。 | 工作班组名称 | 工作班组数目 | 工作负责人姓名 | 工作地点 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 200 | 多选题 | 符合国家标准的复合绝缘子外形尺寸如爬电系数C-F 即总的爬电距离C 除以两均压环F 的间距、伞间距为（ ）。 | 污秽等级I-Ⅱ级的爬电系数C-F不大于3.2 | 污秽等级Ⅲ、Ⅳ级的爬电系数C-F不大于3.5 | 复合绝缘子的爬电系数，C-F不大于4.0 | 等径伞的伞间距C不小于4cm | 大小伞的大伞间距C不小于70mm（两伞间≮32.5mm） | 目前常见的三伞五组合的复合绝缘子满足要求。 |  | ABDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 201 | 多选题 | 盘型绝缘子应按照DL/T1122《输电线路外绝缘配置技术导则》使用在不同污秽等级，按爬距有效系数K 换算（ ）。 | 普通盘型绝缘子或草帽型即风动型绝缘子K=1.0 | 深棱钟罩型、钟罩型≤2.5cm/kV 污秽等级K=0.9 | 深棱钟罩型、钟罩型＞2.5cm/kV 污秽等级K=0.8 | 盘型双伞、三伞、瓷棒形绝缘子K=1.0 | 非粉尘的沿海地区深棱钟罩型、钟罩型K=1.0 | 按盘型绝缘子几何爬电距离计算泄漏比距。 |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 202 | 多选题 | 随着输电线路系统短路电流越来越大，两侧变电所段多采用钢芯铝绞线（良导体）作为架空地线，运行中山区段良导体架空地线会发生外层铝股被悬垂线夹损伤拉断现象。发生损伤良导体外层铝股的原因（ ）。 | 架空地线两侧档距不均匀 | 良导体覆冰或不均匀脱冰致使张力变化造成 | 地线悬垂线夹挂点短 | 即使良导体包铝包带仍可能拉扯损伤外层铝股。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 203 | 多选题 | 高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认()、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | 动力系统 | 液压传动 | 回转 | 升降 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 204 | 多选题 | 对于输电线路放线紧线工作，应做好防杆塔倾覆风险辨识与预控，登杆塔前对（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等进行全面检查。 | 塔架 | 根部 | 基础 | 拉线 | 桩锚 | 地脚螺母（螺栓） |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 205 | 多选题 | 线路设计规程规定盘型悬式瓷绝缘子的常年荷载安全系数不得小于4.5。该技术依据为（ ）。 | 瓷件为脆性材料，抗拉强度及抗击打能力低 | 绝缘子的铁帽、伞盘、钢脚三者应在同一轴线上 | 导线张力下铁帽内斜伞盘头部局部点应力突变而微裂纹 | 导线覆冰、舞动产生张力使三者轴线不正的绝缘子劣化 | 耐张水平串小于常年荷载安全系数4.5倍则劣化率剧增。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 206 | 多选题 | 输电线路垂直双分裂导线的优点是不需要间隔棒，而运行线路有时会电动力吸引靠近甚至绞混在一起永久变形，该缠绕绞扭现象的原因及防范措施有（ ）。 | 无间隔棒分裂导线400mm间距不相吸的结论是经实验室试验验证得出的 | 同相两子导线输送负荷会使两导线产生电动力相吸 | 双分裂导线400mm 属极限间距，线路验收规范不允许分裂导线有负误差，施工架设确保尺寸质量困难 | 无间隔棒的分裂导线真正吸引缠绕是间距小400mm | 输送额定电流70%左右时导线间距小于规定值的档距容易发生缠绕 | 线路设计改为子导线间距600mm，200mm裕度给施工架设及附件安装误差，确保间距满足400mm极限要求。 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 207 | 多选题 | 等电位作业人员穿好屏蔽服装后，外面不得再穿其他服装，必要时里面应穿阻燃内衣，其制定的技术依据为（ ）。 | 屏蔽服原理系法拉第笼，其作用是屏蔽电力线对人体的伤害 | 屏蔽服外再穿其他服装如棉大衣或含涤纶类外套会使屏蔽服丧失屏蔽效果 | 屏蔽服外面应不得穿着化纤类服装，以防万一发生单相接地时，电弧引燃外面化纤类外衣而增大对人体的伤害 | 消防员防护服属真实的阻燃服装，带电作业阻燃内衣可以是丝绸、全棉内衣 | 丝绸、棉花类服装属无明火蔓延暗燃特性，屏蔽服就是全棉纺线与不锈钢纤维径纬纺织而成 | 等电位工正确防护是屏蔽服内不得贴身穿着化纤类内衣 | 带电作业安全距离是按0m 海拔高度试验验证的。 | ACDEFG | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 208 | 多选题 | 等电位工从地面上、下绝缘软梯进出电场则不需穿导电鞋的技术依据有（ ）。 | 带电作业全套屏蔽服装由衣、裤、帽（或三件连体）、袜和手套组成 | GB/T 6568《屏蔽服》对导电鞋只作电阻检测，没有屏蔽效应等其它试验内容 | 塔身及横担处在带电导线强电场内，塔上电工若穿绝缘鞋则人体有电容效应而呈现静电感应现象 | 等电位工从杆塔上进出电场时，若脚穿绝缘鞋且裸手触碰塔身的瞬间将产生有感应电电击的强烈刺痛感 | 运行线路下地面同样存在电场，因地面电场强度小，等电位工从地面沿绝缘软梯上下时，不需脚穿导电鞋，虽然等电位工在进入电场前同样呈现有静电感应现象，但不可能有人体触碰接地体且感应电放电刺痛现象的产生。 | 拆除时顺序相反。 |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 209 | 多选题 | 输电线路空气间隙距离放电电压值降低的原因与（ ）有关。 | 交流线路空气间隙是按标准气象条件下试验得出的放电电压值 | 随着海拔的升高，相对气压不断降低，相对空气密度δ值也不断降低，空气绝对湿度指数同样不断降低 | 空气密度降低致使电场中的电子平均自由行程增大 | 稀薄空气中的电子在两次碰撞间能够聚集起更大的动能（与正常密度相比） | 稀薄空气中的电子更易产生游离，从而使空气介质的放电电压下降 | 带电作业安全距离是按海拔1000m 以下试验验证的 |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 210 | 多选题 | 下列描述500kV 最小组合间隙为3.9m的错误答案有（ ）。 | 间隙3.9m即S1+S2为空气间隙时的击穿电压所定 | 在固体绝缘上S1+S2时3.9m间隙的沿面闪络电压所定 | 固体绝缘上沿面闪络电压与同等空气间隙击穿电压相同 | 空气击穿电压小于等长固体绝缘沿面闪络电压值。 |  |  |  | ACD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 211 | 多选题 | DL/T966《导则》6.9.5.2 座椅 (吊篮)四周必须用四根吊拉绳索稳固悬吊.固定吊拉绳索的长度,应准确计算或实际丈量,务求等电位电工进入电场后头部不超过导线侧第一片绝缘子是针对（ ）规定的。 | 110kV7片/串若超过1片则不满足最小1m的安全距离 | 220kV13片/串若超过1片则不满足最小1.8m的安全距离 | 330kV19片/串若超过1片则最小距离有2628mm | 500kV28片/串若超过1片则最小距离有4185mm | 该规定是特指110kV、220kV，330-500kV安全距离满足。 |  |  | ABE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 212 | 多选题 | 输电线路耐张塔采用铝合金预绞式耐张线夹不满足电气原理的技术依据（ ）。 | 输电线路电压高，导线呈集肤效应现象 | 电工铝的电导率为61%IACS，铝合金的电导率为53%IACS | 铝合金预绞丝内涂有胶水沾粘上白刚玉以增大摩擦力提高握紧力 | 胶水属有机材料，在紫外线及强电场下很快将老化分解失效 | 输电线路导线集肤效应，负荷电流通过电导率大的铝合金预绞丝预绞耐张线夹的发热温度高于铝导线 | 发热温度大的铝合金预绞式耐张线夹致使其握紧力降低，从而使耐张线夹原2.5 倍安全系数降低而增大风险度。 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 213 | 多选题 | 线路带电作业不允许在雷电天气下进行的技术依据（ ）。 | 如110kV 线路耐雷水平是1m 即550kV 雷电冲击电压 | 带电作业最小安全距离是1m | 25kA 雷电流的概率为52%,30kA为46%,50kA为27%,88kA为10%,100kA为7.3% | 25kA 的雷电压为2500kV，可使4m空气间隙击穿放电 | 带电作业安全距离是按远方5km处雷击导线，当雷电压超过雷击处7片/串的650kV 耐受电压时，雷电压对横担放电中和,若雷电压小于时则沿导线传播至带电作业处，经5km传播衰减后的雷电压为427kV，可使67cm间隙击穿。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 214 | 多选题 | 某供电公司为提高110kV 输电线路防污闪能力，将7片/串普通盘型绝缘子调换为硅橡胶复合绝缘子，结果连续数年发生导线对塔身单相接地故障，原因有（ ）。 | 复合绝缘子耐雷水平较盘型串低7%～30% | 110kV复合绝缘子结构高度（1240mm±15mm）比盘型绝缘子（7片/串长1020mm）长 | 在同样的风速下复合绝缘子的风偏角比盘型串大20多 | 复合绝缘子重5kg，7平/串盘型重56kg。 |  |  |  | BCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 215 | 多选题 | 安规中的组合间隙含义有哪些（ ）。 | 组合间隙S为作业人员与接地体间的距离及与带电体间的距离之和 | 电业安规中描述的组合间隙是作业人员在固体绝缘上时的S1+S2之和 | 电业安规中的组合间隙试验属沿面闪络电压值 | 采用定长绝缘绳按半径弧线荡入时等电位工两侧空间距离属空气组合间隙 | 空气组合间隙试验验证是击穿电压值 | 所以空气组合间隙比固体绝缘组合间隙小。 |  | ABC | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 216 | 多选题 | 110kV 电压等级用火花间隙检测瓷绝缘子劣化的技术原理有（ ）。 | 常规盘型绝缘子中间的绝缘子分布电压多在5-6kV间 | 试验验证0.5mm空气间隙放电电压为3kV左右 | 常规绝缘子串导线侧为17kV/片，横担侧为8或9kV/片 | 采用不同间隙距离检测绝缘子 | 晴朗干燥天气放电声响，相对湿度大天气放电声轻 | 绝缘子串片数多少或电阻值大小均影响放电声大或小。 |  | ABCDEF | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 217 | 多选题 | 早期带电作业用B型屏蔽服设定熔断电流30A 的技术原理是为了能在（ ）线路上等电位作业用。 | 3kV～lOkV不直接连接发电机的系统和35kV系统，其单相接地故障电容电流不超过10A，可采用中性点不接地方式 | 非钢筋混凝土或非金属杆塔的3kV和6kV架空线路其单相故障电容电流30A | 非钢筋混凝土或非金属杆塔的10kV架空线路其单相故障电容电流20A | 3kV～lOkV电缆线路构成的系统，其单相故障电容电流30A | 上述线路超过其各自规定的单相故障电容电流值且又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈接地方式补偿。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 218 | 多选题 | 根据线路继电保护动作情况来粗略判断故障的性质及所处地段（ ）。 | 若是电流速断保护动作，说明故障性质严重，发生范围一般在保护安装处线路的首端 | 若是过流保护动作，说明线路有故障，Ⅰ段动作说明故障在线路首端，Ⅱ、Ⅲ段动作说明故障在全长范围内，重点在末端 | 若是零序保护动作，说明线路发生了单相接地故障，其故障点位置与过流保护动作时的故障点位置大体相同 | 若是距离保护动作，说明线路发生了相间短路故障，其保护的分段动作情况与过流保护也大体相同。 |  |  |  | ABCD | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 219 | 多选题 | 请描述DL409 第8.3.6 等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可,并系好安全带.转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于0.3 或0.4m 规定的条文制定现状及技术原理有（ ）。 | 早期等电位几乎没有屏蔽服，等电位工均裸露身体 | 采用鞋垫裤线转移棒转移电位，只有均压、分流功能 | 为防止等电位中对人体放电，所以要求先系安全带 | 同时规定裸露部分应离开一定的安全距离 | 在得到负责人的许可后才能电位转移。 |  |  | ABCDE | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 220 | 判断题 | 闭式卡具的后卡固定在绝缘子铁帽上，使其受力方向指向球头。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 221 | 判断题 | 横担必须装得水平，其倾斜度不得大于5%。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 222 | 判断题 | 带电作业的安全与气象条件有一定的关系 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 223 | 判断题 | 送电线路绝缘子测试周期一般为2年。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 224 | 判断题 | 电工常用的钳子的齿口可用来紧固或拧松螺母。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 225 | 判断题 | 带电作业项目的开展应以工区领导批准的项目为准。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 226 | 判断题 | 特殊杆塔包括换位塔、分支杆塔和终端杆塔三种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 227 | 判断题 | 螺栓式耐张线夹的握着力不应小于导线计算拉断力的90%。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 228 | 判断题 | 系统发生短路故障时，系统网络的总阻抗会突然减少。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 229 | 判断题 | 蚕丝绳在意外受潮时，也不会在带电作业过程中发生熔断现象。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 230 | 判断题 | 线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能，为防止污闪事故发生线路防污工作必须在污闪事故季节来临之前完成。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 231 | 判断题 | 断续水柱型的水冲洗的电气性能比连续水柱型的水冲洗的电气性能更好。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 232 | 判断题 | 施工的“三措一案”是指施工组织措施、技术措施、安全措施及危险点分析方案。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 233 | 判断题 | 绝缘软梯是由绝缘绳索和绝缘管连接而成的。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 234 | 判断题 | 在阻抗较大的载流设备附近进行等电位作业时，应将阻抗器件短接起来，以保证安全。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 235 | 判断题 | 材料的工作应力就是它的许用应力。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 236 | 判断题 | 斜卡倾斜安装于绝缘子首（末）端的连接金具（连板）上，是更换首（末）端悬式绝缘子的工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 237 | 判断题 | 氧化锌避雷器没有间隙。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 238 | 判断题 | 带电作业项目的开展应以总工程师批准的项目为准。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 239 | 判断题 | 在工频电场中，不存在静电感应现象。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 240 | 判断题 | 测量带电线路的跨越距离时，必须填用第二种工作票。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 241 | 判断题 | 用翼型卡具更换110kV耐张绝缘子串时，绝缘拉杆（板）的最短有效绝缘长度不得小于1.0m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 242 | 判断题 | 红外测温是利用红外热成像技术，对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检测和诊断。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 243 | 判断题 | 带电作业可以根据工作复杂程度决定是否设专责监护人，带电作业监护人在其认为不影响安全的情况下，可参与直接操作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 244 | 判断题 | 导线的自重比载就是每米导线的质量。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 245 | 判断题 | 泄漏电流就是指在带电作业过程中，沿着绝缘工具表面流过的电流。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 246 | 判断题 | 线路清扫绝缘子表面污秽物可用汽油或肥皂水擦净，再用干净抹布将其表面擦干净便符合要求。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 247 | 判断题 | XGU-3型悬垂线夹适用于LGJ-150型和LGJ-120型导线。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 248 | 判断题 | 导线易发生振动的气象条件是风速在0.5～4m/s范围内。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 249 | 判断题 | 某220kV线路通过一级污秽区，绝缘子串由18片XP﹣7型普通绝缘子组成，该型号绝缘子的公称爬电距离为29.5cm，绝缘子串的泄漏比距是2.41cm/kV，绝缘子串的泄漏比距不满足规程规定（一级污秽区，绝缘子串的泄漏距离应达到2.0～2.5kV）。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 250 | 判断题 | 500kV交流带电作业工具可以直接用在+500kV直流带电作业工作。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 251 | 判断题 | 在导线上，各类管与悬垂线夹的距离不应小于5m。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 252 | 判断题 | 用分相接地法进行带电作业时，一般工作时间不应超过2h。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 253 | 判断题 | 间接自封卡固定在绝缘子铁帽上，是间接带电更换绝缘子串除首、末端外的任意一片悬式绝缘子的工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 254 | 判断题 | 自封卡固定在绝缘子铁帽上，是等电位更换绝缘子串任意一片悬式绝缘子的工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 255 | 判断题 | 相同条件下，与绝缘杆长度相等的空气间隙的放电电压比绝缘杆的放电电压小。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 256 | 判断题 | 带电进行绝缘子调换或在绝缘子上作业，作业前都必须对绝缘子进行检测，当发现良好绝缘子片数小于规定数时，此项目不能进行带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 257 | 判断题 | 试验证明1m长的各种绝缘绳索，不论其直径大小或新旧如何，只要清洁干燥，其干闪电压值相差无几，而且放电电压随长度大小基本上成正比递增。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 258 | 判断题 | 任何物体受力平衡时会处于静止状态。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 259 | 判断题 | 带电作业时，工作负责人认为需要停用重合闸，调度就应停用重合闸。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 260 | 判断题 | 天气潮湿时，绝缘工具绝缘性能会降低。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 261 | 判断题 | 空气相对湿度大于50%时，严禁带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 262 | 判断题 | 220kV等电位人员与相邻导体距离应大于2.8m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 263 | 判断题 | 如对多层分布的带电导线设置遮蔽用具时，应从上层导线开始依次向下层设置。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 264 | 判断题 | 采用补修管补修时，需补修的深度应不超过l0mm。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 265 | 判断题 | 在500kV线路上进行等电位作业时，等电位电工对相邻导线的距离不得小于5.0m。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 266 | 判断题 | 沿500kV耐张串进入强电场，良好绝缘子不得少于23片是指扣除人体短接后的片数。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 267 | 判断题 | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 268 | 判断题 | 现场操作人员必须经过带电作业技术理论培训，具有带电操作丰富经验方可进行操作。 （ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 269 | 判断题 | 空气相对湿度大于80%时不得带电作业。 （ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 270 | 判断题 | 材料的厚度越大，击穿电压越低。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 271 | 判断题 | 行水冲洗绝缘子串时，应从导线侧开始。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 272 | 判断题 | 爆炸压接修补导线时，引爆人员撤离方向应与雷管开口方向一致。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 273 | 判断题 | 等电位电工在接触或脱离导线瞬间，有电容电流通过人体。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 274 | 判断题 | 在110kV线路上带电断接空载线路时，如使用消弧绳其空载线路最大长度为20km。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 275 | 判断题 | 根据荷载在杆塔上的作用方向，可分为垂直荷载、横向水平荷载两种。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 276 | 判断题 | 对220～500kV线路带电作业进行绝缘配合时，确定安全距离和绝缘工具的有效长度以大气过电压为主。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 277 | 判断题 | 空气的绝缘强度随气温的升高而降低。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 278 | 判断题 | 气体绝缘的最大优点是击穿后，外加电场消失，绝缘状态很快恢复。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 279 | 判断题 | 组合间隙在S1+S2不变情况下，各位置放电电压不相同，低放区出现靠近导线侧。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 280 | 判断题 | 操作过电压特点是幅值较高，但衰减较快。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 281 | 判断题 | 针式绝缘子可使用火花间隙检测器进行检测。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 282 | 判断题 | 带电作业工具一律使用绝缘绳或绝缘杆传递，滑车及滑车绳套也应是绝缘的。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 283 | 判断题 | 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，防止人体串入电路。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 284 | 判断题 | 某线路绝缘子测得盐密值为0.15mg/cm2，则该线路是Ⅲ级污秽区。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 285 | 判断题 | 悬垂线夹是支持金具中的一种 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 286 | 判断题 | 使用动滑轮起吊重物时可以改变力的方向 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 287 | 判断题 | 钢芯铝绞线的允许温度一般为+70℃ | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 288 | 判断题 | 促使绝缘材料电老化的主要原因是高电场下的局部放电效应。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 289 | 判断题 | 带电作业必须设专人监护，监护人在确保安全的情况下，可以帮助塔上电工传递工具。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 290 | 判断题 | 110kV及以上输电线路在近城地区原则上每10～20km选择一个盐密测量点。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 291 | 判断题 | 固体介质的击穿有电击穿和热击穿两种类型。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 292 | 判断题 | 当有接地体靠近间隙时，会使间隙的击穿电压发生变化，这种现象称为极性效应。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 293 | 判断题 | 带电断接引线时，作业人员必须戴护目镜。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 294 | 判断题 | 带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 295 | 判断题 | 带电断、接耦合电容器时，应将其接地刀闸合上、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即短接。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 296 | 判断题 | 在查明线路确无接地、绝缘良好、相位确定无误后，便可进行带电断、接引线。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 297 | 判断题 | 带电断、接空载线路时，作业人员应戴墨镜，并应采取消弧措施。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 298 | 判断题 | 在我国，技术标准一般分为国家标准、省（市、自治区）标准和企业标准。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 299 | 判断题 | 在ll0kV线路上带电断接空载线路时，如使用消弧绳其空载线路最大长度为20km。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 300 | 判断题 | 超硬铝合金的切削性差。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 301 | 判断题 | 绝缘手套应不发黏，不发脆，质地柔软，并在进行卷挤时不漏气。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 302 | 判断题 | 穿合格的绝缘靴进行分相检修法带电作业，可防止跨步电压的危害。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 303 | 判断题 | 带电作业用的绝缘操作杆，其吸水性越高越好。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 304 | 判断题 | 蚕丝绳与尼龙绳比较，电性能好，而且机械强度高。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 305 | 判断题 | 严禁在有断股的地线上进行带电作业。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 306 | 判断题 | 更换直线绝缘子串或移动导线的作业，当采用双吊线装置时，可以不采取防止导线脱落的保护措施。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 307 | 判断题 | 触电者心跳停止，呼吸尚存时，应该用胸外心脏按压法进行抢救。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 308 | 判断题 | 电流对人体的伤害可分为电击和电流灼伤两种。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 309 | 判断题 | 缘挂梯因其可灵活调整长度，适用于任何场所的带电作业。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 310 | 判断题 | 进行电位转移时，可通过穿戴良好的均压服的手或脚进行。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 311 | 判断题 | 随着海拔高度的增加，空气密度、气压和温度都相应地减少，这使空气间隙和瓷件外绝缘放电特性下降。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 312 | 判断题 | 当绝缘材料发生击穿放电则永远失去介电强度。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 313 | 判断题 | 弧光接地过电压存在于任何形式的电力接地系统中。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 314 | 判断题 | 要造成击穿，必须要有足够的电压和充分的电压作用时间。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 315 | 判断题 | 在极不均匀电场中冲击系数小于1。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 316 | 判断题 | 冲击击穿电压和交流击穿电压之比称为绝缘耐力比。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 317 | 判断题 | 带电作业工具的预防性试验的标准必须比出厂试验的标准要高。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 318 | 判断题 | 架空地线的安全系数必须大于导线的安全系数。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 319 | 判断题 | 绝缘承力工具在电气上承担全电压作用，在机械上则承担带电导体和绝缘子上的全部机械荷重。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 320 | 判断题 | 由于500kV线路带电导体上及周围的空间电场强度十分强烈，所以等电位作业人员必须采用可靠的电场防护措施，最好的方法是用绝缘隔离。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 321 | 判断题 | 大刀卡具也可用于更换直线绝缘子串工作。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 322 | 判断题 | 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2005中规定，220kV及以下电压等级的绝缘绳索类工具的电气试验项目为工频耐压试验。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 323 | 判断题 | 在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后方可进行。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 324 | 判断题 | 有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应予报废，禁止继续使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 325 | 判断题 | 安全带的试验指标为静态拉力。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 326 | 判断题 | 带电短接引线前应首先确定线路没有接地。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 327 | 判断题 | 带电作业工具在运输过程中，发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理后即可使用。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 328 | 判断题 | 导线的观测弛度是根据导线的弧垂应力曲线计算出来的。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 329 | 判断题 | 端部密封破损及护套严重损坏的复合绝缘子 应及时更换。 | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 330 | 判断题 | 带电爆炸压接时，起爆作业人员要离开爆炸点20m以外。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 中 | 1 | 1 | 331 | 判断题 | 组合间隙在SI+S2不变情况下，各位置放电电压相同。() | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 难 | 1 | 1 | 332 | 判断题 | 固态绝缘体在强电场作用下，由于泄漏电流的通过而使材料的温度升高。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 333 | 判断题 | 泄漏比距数值等于爬电比距。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | B | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证
5 | 易 | 1 | 1 | 334 | 判断题 | 《标准化作业指导书》的编写目的是使生产现场实施程序化、规范化作业，以防止人为失误事故发生。（ ） | 正确 | 错误 | [5 empty] | A | [5 empty] | 《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材-输电线路带电作业》 |  | 岗位认证

## 题量统计
等级 名称 | 单选题 |  | 多选题 |  | 判断题 |  | 合计
| 最低题量 | 实际题量 | 最低题量 | 实际题量 | 最低题量 | 实际题量 | 最低题量 | 实际题量
Ⅰ级(初级工) | 150 | 170 | 50 | 55 | 100 | 140 | 300 | 365
Ⅱ级(中级工) | 50 | 71 | 17 | 30 | 33 | 77 | 100 | 178
Ⅲ级(高级工) | 50 | 102 | 17 | 34 | 33 | 47 | 100 | 183
Ⅳ级 | 150 | 182 | 50 | 66 | 100 | 120 | 300 | 368
技师 | 250 | 318 | 83 | 113 | 167 | 210 | 500 | 641
Ⅴ级 | 150 | 174 | 50 | 45 | 100 | 115 | 300 | 334
小计 | 800 | 1017 | 267 | 343 | 533 | 709 | 1600 | 2069
题库编制要求： 1.各等级题库分开，除技师等级允许其中300题与Ⅳ级重复外，其他等级不能有重复部分。 2.题型比例为：多选/判断/单选=1:2:3； 3.各等级各类型题库最低题量详见黄底部分，实际题量需进行统计且不得少于对应题型题量。 4.判断题答案描述：“A”代表正确、“B”代表错误。 5.“适用等级”一栏需与本等级题库名称一致。