## Sheet1
| 题型 | 题干 | 答案 | A | B | C | D | E | F |  |  | 您一共做了: 100题 您的得分： 66.0 做题时长约为59.483333333333334Min
0 | 选择题 | 网线测试仪由（）部分组成。 | A | 信号发射和信号接收 | 正极和负极 | 正向和方向 | 测试端和接收端 |  |  | 0 | 1724057698551 | 您一共做了: 100题 您的得分： 44.0 做题时长约为336.78333333333336Min
1 | 选择题 | 当有2根或3根以上的导线短路时，下列说法正确的是（）。 | A | 主测试仪的指示灯1-8逐个顺序闪亮，远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮 | 主测试仪的指示灯全灭 | 远程测试端的指示灯全灭 | 主测试仪的灯全部闪烁 |  |  | 0 | 1724057705808 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
2 | 选择题 | 下列哪个现象表明直通线的连通性没有问题（）。 | A | 主测试仪与远程测试端的指示灯均从1-8逐个顺序闪亮 | 主测试仪的指示灯全部同时闪亮，远程测试端的指示灯1-8逐个闪亮 | 主测试仪及远程测试端得指示灯全部同时闪亮 | 主测试仪的指示灯1-8逐个闪亮，远程测试端全部同时闪亮 |  |  | 0 | 1724057716113 | 您一共做了: 100题 您的得分： 53.0 做题时长约为113.38333333333334Min | 501
3 | 选择题 | 下列哪个现象表明交错线的连通性没有问题（）。 | A | 主测试仪指示灯从1-8逐个顺序闪亮，远程测试端的指示灯按照3、6、1、4、5、2、7、8顺序逐个闪亮 | 主测试仪的指示灯全部同时闪亮，远程测试端的指示灯1-8逐个闪亮 | 主测试仪及远程测试端得指示灯全部同时闪亮 | 主测试仪的指示灯按照3、6、1、4、5、2、7、8顺序逐个闪亮，远程测试端得指示灯1-8逐个闪亮 |  |  | 0 | 1724057727433 | 您一共做了: 100题 您的得分： 44.0 做题时长约为290.9166666666667Min
4 | 选择题 | 关于网线测试仪，下列说法不正确的是（）。 | D | 网网线测试仪长时间不用时，应将电池取出 | 使用时，应认真观察主测试端和远程测试端指示灯的闪亮顺序，从而得出正确结论 | 将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端得RJ45端口，将开关拨到“ON”，这时主测试仪和远程测试端的指示灯应该逐个闪亮 | 将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端得RJ45端口，将开关拨到“ON”，这是主测试仪和远程测试端的指示灯应该同时全部闪亮 |  |  | 0 | 1724057739055 | 您一共做了: 100题 您的得分： 36.0 做题时长约为76.48333333333333Min
5 | 选择题 | 安装磁盘阵列中的磁盘，下列说法正确的是（）。 | A | 一次只能更换一个磁盘。安装新盘后，对该磁盘完成本模块中的剩余步骤，然后再更换另一个硬盘 | 一次可以安装多块硬盘 | 一次可以安装两块硬盘 | 一次最多可以安装三块硬盘 |  |  | 0 | 1724057768145 | 您一共做了: 100题 您的得分： 69.0 做题时长约为30.683333333333334Min
6 | 选择题 | 磁盘阵列电池指示灯：状态指示灯熄灭，故障指示灯闪烁表示（）。 | B | 正在对电池进行充电 | 电池出现过热现象 | 操作正常 | 电池出现故障，应该更换 |  |  | 2.1 | 1724201698770 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
7 | 选择题 | 下列选项中，不属于SCADA服务器支撑软件的是（）。 | B | C/C++编译器 | UNIX操作系统 | FORTRAN编译器 | QT和CORBA软件 |  |  | 1 | 1724057787312 | 您一共做了: 288题 您的得分： 52.083333333333336 做题时长约为573.8166666666667Min
8 | 选择题 | PAS工作站上的支撑软件包括（）软件。 | A | QT | SAMB | TOMCAT | CORBA |  |  | 0 | 1724057810737 | 您一共做了: 138题 您的得分： 73.91304347826086 做题时长约为17.0Min
9 | 选择题 | （）命令可以用来探测主机间网络是否可达。 | A | ping | route | ipconfig | cmd |  |  | 0 | 1724057815109 | 您一共做了: 36题 您的得分： 69.44444444444444 做题时长约为9.566666666666666Min
10 | 选择题 | 10Mbps以太网双绞线方式中实际用到的线有几芯。（）。 | D | 8芯 | 6芯 | 10芯 | 4芯 |  |  | 0.85 | 1724057843641 | 您一共做了: 100题 您的得分： 82.0 做题时长约为19.483333333333334Min
11 | 选择题 | IP地址132.119.100.200的子网掩码是255.255.255.240，那么它所在子网的广播地址是（）。 | A | 132.119.100.207 | 132.119.100.255 | 132.119.100.199 | 132.119.100.223 |  |  | 0 | 1724058000755 | 您一共做了: 100题 您的得分： 77.0 做题时长约为45.083333333333336Min
12 | 选择题 | IP地址172.15.1.1对应的自然分类网段包含的可用主机地址数为（）。 | B | 65535 | 65534 | 5536 | 254 |  |  | 0 | 1724058023549 | 您一共做了: 100题 您的得分： 83.0 做题时长约为24.833333333333332Min
13 | 选择题 | IP地址190.233.27.13/16所在的网段地址是（）。 | B | 190.0.0.0 | 190.233.0.0 | 190.233.27.0 | 190.233.27.1 |  |  | 0 | 1724058029371 | 您一共做了: 100题 您的得分： 71.0 做题时长约为16.766666666666666Min
14 | 选择题 | 电力调度数据网由()组成。 | A | 核心层、骨干层、接入层 | 骨干层、接入层 | 核心层、中间层、接入层 | 核心层、骨干层、厂站层 |  |  | 0 | 1724058070613 | 您一共做了: 100题 您的得分： 72.0 做题时长约为10.316666666666666Min
15 | 选择题 | 网络安全管理平台服务器建议部署在哪（）。 | B | I区 | II区 | III区 | I或II区 |  |  | 1.1 | 1724058184393 | 您一共做了: 100题 您的得分： 78.0 做题时长约为4.816666666666666Min
16 | 选择题 | 网络安全管理平台中，以下哪种设备类型在监视平台的监视范围内（）。 | A | 网络设备 | 虚拟机 | 中间件 | 打印机 |  |  | 0 | 1724058192036 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
17 | 选择题 | 网络安全管理平台中，主机设备采集范围包括（）。 | A | 部署于主站及厂站电力监控系统内的服务主机 | 部署于主站电力监控系统内的服务主机 | 部署于电厂电力监控系统内的服务主机 | 部署于变电站电力监控系统内的服务主机 |  |  | 0 | 1724058225052 | 您一共做了: 7题 您的得分： 14.285714285714285 做题时长约为1.1833333333333333Min
18 | 选择题 | 以下机构不属于电力调度调度数字证书系统三级部署认证机构的是（）。 | D | 国调中心根CA | 省调CA | 地市CA | 厂站CA |  |  | 0 | 1724058233878 | 您一共做了: 57题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为20.483333333333334Min
19 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关内、外网口通常情况下分别接的网络设备是。（）。 | C | 路由器、交换机 | 路由器、路由器 | 交换机、路由器 | 交换机、交换机 |  |  | 0 | 1724058245355 | 您一共做了: 6题 您的得分： 50.0 做题时长约为12.8Min
20 | 选择题 | 调度数字证书系统应用在（）系统上。 | A | 国产安全Linux系统 | windows7系统 | windowsXP系统 | DOS系统 |  |  | 0 | 1724058254348 | 您一共做了: 27题 您的得分： 55.55555555555556 做题时长约为23.066666666666666Min
21 | 选择题 | 下面不是调度数字证书系统的系统证书管理员的权限职责的是（）。 | D | 系统初始化 | 系统加密卡管理 | 创建系统管理员 | 查询证书申请状态 |  |  | 1.6 | 1724201703975 | 您一共做了: 39题 您的得分： 69.23076923076923 做题时长约为10.033333333333333Min
22 | 选择题 | 时钟同步装置天线的长度（）。 | D | 可以根据需要加长 | 可以根据需要缩短 | 可以根据需要加装接头 | 不能剪断、延长、缩短 |  |  | 0 | 1724058437824 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为30.75Min
23 | 选择题 | 主时钟应采用双重化配置，应优先采用（）系统。 | C | GPS系统 | 地面授时信号 | 北斗导航 | 判断哪个信号好，就用哪个 |  |  | 1.5 | 1724201709740 | 您一共做了: 5题 您的得分： 80.0 做题时长约为0.36666666666666664Min
24 | 选择题 | Linux操作系统使用（）命令修改已有用户信息。 | C | userdel | useradd | usermod | chage |  |  | 0 | 1724058453437 | 您一共做了: 15题 您的得分： 53.333333333333336 做题时长约为5.116666666666666Min
25 | 选择题 | 为了维护UPS，并保证负载不间断供电，操作上必须注意以下事项：（）工作期间严禁闭合手动旁路开关,手动旁路开关断开后才能启动。 | B | 整流器 | 逆变器 | 静态开关 | 隔离变压器 |  |  | 0.75 | 1724058487754 | 您一共做了: 10题 您的得分： 80.0 做题时长约为0.8333333333333334Min
26 | 选择题 | UPS蓄电池室环境条件要求为（）。 | A | 环境温度：20℃～25℃，相对湿度：40～65% | 环境温度：18℃～27℃，相对湿度：35～80% | 环境温度：21℃～24℃，相对湿度：45～65% | 环境温度：22℃～24℃，相对湿度：40～60% |  |  | 0.75 | 1724058493647 | 您一共做了: 24题 您的得分： 75.0 做题时长约为2.65Min
27 | 选择题 | Linux中，默认情况下管理员创建了一个用户，就会在（）目录下创建一个用户主目录。 | B | /user | /home | /root | /etc |  |  | 0 | 1724058498522 | 您一共做了: 8题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.4166666666666667Min
28 | 选择题 | 当操作系统安装完成后，在普通用户访问之前，操作系统应配置好针对电网调度控制系统的（）。 | A | 安全策略 | 安全协议 | 文件策略 | 程序策略 |  |  | 0 | 1724058529461 | 您一共做了: 21题 您的得分： 90.47619047619048 做题时长约为1.7Min
29 | 选择题 | 运行监视系统服务器要求安装使用（）系统。 | D | Unix | Windows | Linux | 国产安全操作 |  |  | 0 | 1724058533098 | 您一共做了: 32题 您的得分： 90.625 做题时长约为2.1666666666666665Min
30 | 选择题 | 运行监视系统中模拟量的告警类型不包括（）。 | D | 遥测越限 | 不变化 | 遥测跳变 | 遥信变位 |  |  | 1.1 | 1724058537538 | 您一共做了: 21题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为2.066666666666667Min
31 | 选择题 | 智能电网调度控制系统的（）监视和记录系统中各种资源的使用情况，包括计算机CPU负荷、内存使用、磁盘空间占用、数据库空间使用状态等情况。 | C | 系统运行监视功能； | 系统资源管理功能； | 系统资源监视功能； | 系统管理监视功能。" |  |  | 0 | 1724058558628 | 您一共做了: 20题 您的得分： 75.0 做题时长约为7.766666666666667Min
32 | 选择题 | 自动化系统更新改造工程验收前，安装调试单位应整理好工程阶段验收所要求的()。 | D | 设备清单 | 消缺记录 | 试验项目 | 工程资料 |  |  | 4.15 | 1724205595004 | 您一共做了: 32题 您的得分： 71.875 做题时长约为62.56666666666667Min
33 | 选择题 | 在电力监控系统中安装软件下列说法正确的是（）。 | C | 可在电力监控系统中安装任何软件 | 只能在电力监控系统中安装正规厂商软件 | 禁止在电力监控系统中安装未经安全认证的软件 | 可以在非WINDOWS系统的电力监控系统中安装任何软件 |  |  | 0 | 1724113526486 | 您一共做了: 9题 您的得分： 77.77777777777779 做题时长约为0.9333333333333333Min
34 | 选择题 | 电网运行稳态监控应具备面向电力系统网络的智能分析和处理能力，至少实现（）、自动代旁路、自动或手动代对端数据等功能。 | B | 数据采集； | 网络拓扑着色； | 平衡计算； | 事故追忆。 |  |  | 1.6 | 1724201718305 | 您一共做了: 2题 您的得分： 0.0 做题时长约为0.35Min
35 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中实时监控与预警类的自动发电控制（AGC）从调度计划中的（）功能获取实时计划数据。 | C | 月度计划； | 日内计划； | 实时计划； | 日前计划。 |  |  | 1.1 | 1724113571087 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
36 | 选择题 | 设备根据状态来动态着色，当一个设备处于多种状态，将如何着色（）。 | D | 取其电压等级色 | 取其最先出现的一种状态 | 取其最后出现的一种状态色 | 取其优先级高的一种状态色 |  |  | 0 | 1724113649764 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.18333333333333332Min
37 | 选择题 | 以下可以判定人机界面运行正常的现象为（）。 | A | 厂站图上显示的数值和数据库中的数值一致 | 当前工作站运行正常 | 前置数据库中数据正常刷新 | 厂站图画面可以正常打开 |  |  | 0 | 1724113663654 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
38 | 选择题 | 在SCADA后台数据跳变处理的调试中，可通过修改（）及模拟遥测跳变的数据，观察系统反应是否正常。 | C | 越限告警 | 告警延时 | 判断参数 | 设备参数 |  |  | 0 | 1724113727421 | 您一共做了: 20题 您的得分： 65.0 做题时长约为15.333333333333334Min
39 | 选择题 | 在SCADA实时数据库更新测试中，模拟发送遥测数据，可同时打开前置遥测信息和（），观察是否同步。 | B | 事项告警窗 | 后台遥测信息 | 前置遥信信息 | 历史报表 |  |  | 0 | 1724113762475 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为10.7Min
40 | 选择题 | 在SCADA实时数据库更新调试中，模拟发送某遥信遥信变位，可通过（）观察该信号是否能正确反应。 | B | 前台人机界面 | 后台人机界面 | 前置机界面 | 调度大屏 |  |  | 1.5 | 1724201736818 | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为1.35Min
41 | 选择题 | 在前置子系统遥信数据的调试中，模拟某个遥信变位，可通过（）观察能否正确显示。 | A | 前台人机界面 | 后台人机界面 | 实时数据库 | 监控工作站 |  |  | 0 | 1724113820594 | 您一共做了: 6题 您的得分： 83.33333333333334 做题时长约为1.4333333333333333Min
42 | 选择题 | DM数据库启动所必须的配置文件是什么（）。 | A | dm.ini | dmarch.ini | dmmail.ini | dm_sv |  |  | 0 | 1724113836687 | 您一共做了: 29题 您的得分： 89.65517241379311 做题时长约为283.9166666666667Min
43 | 选择题 | DM数据库中最小的数据存储单元是什么（）。 | C | 簇 | 段 | 页 | 记录 |  |  | 0 | 1724113844620 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
44 | 选择题 | 在数据库中提供多种数据库备份和恢复方式，其中（）备份是相当于制作数据库中所有内容的一个副本，可以单独从一个备份就可以恢复数据库。 | A | 完全数据库备份 | 增量数据库备份 | 数据库日志备份 | 增量日志备份 |  |  | 0 | 1724113862631 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
45 | 选择题 | 数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除，这类功能称为（）。 | C | 数据定义 | 数据管理 | 数据操作 | 数据控制 |  |  | 0 | 1724113970154 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
46 | 选择题 | 参照完整性规则，数据库中表的（）必须是另一个表主键的有效值，或者是空值。 | B | 候选键 | 外键 | 主键 | 主属性 |  |  | 0 | 1724113980059 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
47 | 选择题 | 关于关系数据库工具说法错误的是（）。？ | C | 数据库管理工具是管理达梦数据库系统的图形化工具； | 数据库的ISQL程序可访问达梦数据源，支持查询结果集的表格显示； | 数据库数据迁移工具DTS不能跨平台实现数据库之间的数据和结构互导； | 控制台工具console是数据库系统管理员用来监视本机或远程监控服务器的活动和性能情况的工具 |  |  | 0 | 1724114123167 | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
48 | 选择题 | 下列选项中，哪个不属于关系数据库特点的是（）。 | C | 数据共享 | 数据完整性 | 数据冗余 | 数据独立性高 |  |  | 0 | 1724116738293 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为0.26666666666666666Min
49 | 选择题 | 自动电压控制（AVC）的主要作用是（）。 | C | 调节系统频率和系统潮流 | 调节系统频率和系统电压 | 调节系统电压和无功功率 | 调节有功功率和无功潮流 |  |  | 0 | 1724116742776 | 您一共做了: 15题 您的得分： 86.66666666666667 做题时长约为1.3333333333333333Min
50 | 选择题 | 地区电网自动电压控制（AVC）软件应具备对（）控制次数限制功能，以防止频繁操作对设备造成损坏。 | C | 刀闸 | 断路器 | 电容器 | 隔离开关 |  |  | 1.6 | 1724201740417 | 您一共做了: 26题 您的得分： 80.76923076923077 做题时长约为5.533333333333333Min
51 | 选择题 | 根据《智能电网调度技术支持系统系列标准》，AVC主站单次控制策略生成时间应不大于（）。 | B | 3S | 5S | 10S | 20S |  |  | 1.35 | 1724116769227 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
52 | 选择题 | 智能电网调度控制系统自动电压控制（AVC）系统分为（）等3种控制模式。 | A | 三级电压控制模式、“软”三级电压控制模式、两级电压控制模式 | 三级电压控制模式、“硬”三级电压控制模式、两级电压控制模式 | “软”三级电压控制模式、“硬”三级电压控制模式、两级电压控制模式 | “软”三级电压控制模式、“硬”三级电压控制模式、三级电压控制模式 |  |  | 1.1 | 1724116821759 | 您一共做了: 10题 您的得分： 80.0 做题时长约为0.95Min
53 | 选择题 | 自动电压控制（AVC）向电网运行稳态监控功能输出（）。 | B | 系统、厂站和设备的状态变化信息 | 电厂遥调指令和变电站遥控遥调指令 | 关口母线电压、无功交换的设定值或合格范围 | 软件运行异常信息 |  |  | 2.1 | 1724201751887 | 您一共做了: 16题 您的得分： 87.5 做题时长约为1.2666666666666666Min
54 | 选择题 | 电量计量系统应该是一个（）网络体系结构的开放系统。 | A | 分布式 | 星型结构 | 树型结构 | 环形结构 |  |  | 0 | 1724116914591 | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为0.15Min
55 | 选择题 | 电量计量系统数据库原始数据（带时标）、各类统计数据、报表等应能在主设备上存储（）年以上。 | C | 半年 | 一年 | 两年 | 三年 |  |  | 0.75 | 1724116924101 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
56 | 选择题 | 电量计量系统主站计算机系统画面响应时间应小于（）S。 | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1.5 | 1724201755642 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
57 | 选择题 | 电量计量系统对时的为（）。 | A | 天文钟-主站系统-终端 | 终端-天文钟-主站系统 | 主站系统-终端-天文钟 | 终端-主站系统-天文钟 |  |  | 1 | 1724116942063 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
58 | 选择题 | 电量计量系统的服务层可以分为（）和公共服务层 | B | 会话层 | 业务逻辑层 | 应用层 | 数据逻辑层 |  |  | 0 | 1724116984075 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
59 | 选择题 | 串口通信中，SCADA系统发送遥控遥调指令进入前置系统，前置系统接收后台指令后的数据处理流程是（）。 | A | 规约编码-终端服务器-通道板-前置柜端子排-远动通道-厂站端 | 终端服务器-通道板-规约编码-前置柜端子排-远动通道-厂站端 | 通道板-规约编码-终端服务器-前置柜端子排-远动通道-厂站端 | 规约编码-通道板-终端服务器-前置柜端子排-远动通道-厂站端 |  |  | 0 | 1724116995888 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
60 | 选择题 | 完成主站配置后，可在分站通讯装置进行（）测试，查看主站收发报文是否一致从而确认通道配置是否正确。 | A | 收发短接 | 收地短接 | 报文 | 误码率 |  |  | 1.1 | 1724117026699 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
61 | 选择题 | 在进行自动化通道调试前，主站端先要检查（）的配置。 | D | SCADA系统 | WEB系统 | 通讯系统 | 前置系统 |  |  | 0.75 | 1724117081459 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.21666666666666667Min
62 | 选择题 | 进行遥控分、合操作时，其操作顺序为（）。 | B | 执行、返校、选择 | 选择、返校、执行 | 返校、选择、执行 | 执行、选择、返校 |  |  | 1.1 | 1724117089696 | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.25Min
63 | 选择题 | 在/etc/hosts文件中除了配置各台机器的各个网卡的IP地址外，前置机还要配置交换机的（）。 | C | 名称 | mac地址 | IP地址 | 型号 |  |  | 0 | 1724117119912 | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.31666666666666665Min
64 | 选择题 | 通过前置系统运行监视界面的通道状态监视表来监视通道的状态。以下不能监视的有（）。 | D | 误码率 | 通道投入 | 通道人工置态 | 终端服务器状态 |  |  | 1.6 | 1724203434950 | 您一共做了: 6题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.0666666666666667Min
65 | 选择题 | 现场设备的接口和传输规约必须满足调度自动化（）的要求。 | B | 最新标准 | 主站系统 | 通道人工置态 | 行业标准 |  |  | 0 | 1724117218840 | 您一共做了: 8题 您的得分： 87.5 做题时长约为0.45Min
66 | 选择题 | 主站下发遥控选择命令，但返校提示有错，其可能的原因有（）。 | D | 执行超时 | 对象遥测、遥信不对 | 对象遥信不对 | 对象遥信不对、就地控制 |  |  | 0 | 1724117247612 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
67 | 选择题 | DL/T634.5104规约一般适用于（）。 | D | 音频传输方式 | RS232数字传输方式 | RS-485总线传输方式 | 网络传输方式 |  |  | 1.5 | 1724203440391 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
68 | 选择题 | 电能量计量主站系统一般采用以下（）通信规约与电能量远方终端进行数据通信。 | B | DL/T634.5101-2002 | DL/T719-2000 | DL/T667-1999 | DL/T634.5104-2002 |  |  | 1.6 | 1724203444553 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.31666666666666665Min
69 | 选择题 | DL/T634.5104规约要求使用的端口号定义为（），已由IANA（互联网编号分配管理机构）确认。 | B | 1404 | 2404 | 1424 | 2424 |  |  | 0 | 1724117286183 | 您一共做了: 11题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.9666666666666666Min
70 | 选择题 | DL/T634.5104规约是通过（）和帧计数有效位来防止报文丢失和报文重复传送。 | D | 帧计数位 | 访问控制 | 数据流控制 | 接收序号和发送序号 |  |  | 0 | 1724117304674 | 您一共做了: 9题 您的得分： 77.77777777777779 做题时长约为1.1Min
71 | 选择题 | 采用循环式远动规约进行点对点的远动数据传输，所采用的检错码是下列哪一种（）。 | C | 奇偶校验 | 累加校验 | 循环冗余校验码 | 对比校验 |  |  | 0 | 1724117311987 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.9166666666666666Min
72 | 选择题 | 远动终端设备的A/D转换芯片质量的优劣,会影响（）的准确性或精度。 | C | 遥控 | 遥信 | 遥测 | 遥调 |  |  | 1.5 | 1724203471009 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.3333333333333333Min
73 | 选择题 | 如果远动终端设备的信息发送速率为600bps，表示1秒发送600个（）。 | B | 字节 | 二进制码元 | 字 | 数据包 |  |  | 0 | 1724117340222 | 您一共做了: 22题 您的得分： 95.45454545454545 做题时长约为1.7Min
74 | 选择题 | 存储在远动终端的带时标的告警信息是（）。 | C | 遥信信息字 | 事故总信号 | SOE(事件顺序记录) | 遥信变位信号 |  |  | 0.75 | 1724117350975 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.21666666666666667Min
75 | 选择题 | 下列哪种对时信号是不含有年份和时间信号信息的（）。 | A | 秒脉冲 | SNTP | 直流B码 | IEEE1588 |  |  | 0.75 | 1724117361498 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
76 | 选择题 | 正常运行的时间同步装置如失去外部时间基准信号进入哪种工作状态（）。 | C | 初始化 | 停止输出 | 守时 | 故障 |  |  | 0 | 1724117378367 | 您一共做了: 12题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7166666666666667Min
77 | 选择题 | GPS正常工作时应能同时接收到（）卫星信号。 | C | 1个 | 2个 | 3个以上 | 5个以上 |  |  | 0 | 1724117383070 | 您一共做了: 18题 您的得分： 94.44444444444444 做题时长约为1.6833333333333333Min
78 | 选择题 | 依照行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》的要求，为了保证远动系统传送和接收的正常工作，除了远动装置有必要的纠错和检错能力，（）也是一项重要指标。 | C | 通道传输率 | 系统传输率 | 通道误码率 | 系统接收率 |  |  | 0 | 1724117391592 | 您一共做了: 16题 您的得分： 93.75 做题时长约为1.2Min
79 | 选择题 | 根据《电网运行准则》GB/T31464-2015，变电站采集功率量的引用误差不大于（）。 | C | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  |  | 0.85 | 1724117400060 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
80 | 选择题 | 在进行公式定义时，若要通过电压、电流的实测值计算功率值，需要定义（）个操作数。 | C | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1.5 | 1724203473142 | 您一共做了: 16题 您的得分： 100.0 做题时长约为3.2Min
81 | 选择题 | 在SCADA维护中，利用报表编辑工具完成报表的编辑。下列选项中，关于报表管理的功能创建报表的描述，不正确的是（）。 | B | 按下“创建报表”按钮，在弹出的对话框输入报表名称，并选择报表类型，如有必要还可以输入报表子类型 | 报表子类型可以输入，也可以选择已存在的，但是不可以为空 | 报表名称必须全局唯一 | 报表类型只能从下拉列表中选择，而且必须选择一个类型 |  |  | 0.75 | 1724117432281 | 您一共做了: 15题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7666666666666667Min
82 | 选择题 | 在SCADA维护中，在系统公式定义界面定义公式。公式定义工具的属性计算周期是以（）为单位。 | A | 秒 | 分 | 时 | 日 |  |  | 1.35 | 1724117439753 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
83 | 选择题 | 在SCADA维护中，计算公式在公式定义界面上定义，公式定义界面可同时显示计算结果。下列选项中关于公式定义工具的操作功能描述中，不正确的是（）。 | B | 文件操作 | 定义操作 | 公式操作 | 公式处理 |  |  | 0.85 | 1724117451803 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
84 | 选择题 | 专门设计用于存储带时标的电网运行动态数据和实时稳态数据的数据库是（）。 | C | 实时数据库 | 关系数据库 | 时间序列数据库 | 文件数据库 |  |  | 0 | 1724117465714 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
85 | 选择题 | 线路有功取消对端代功能后，被替代的线路有功（）变化。 | B | 立即 | 在被替代的线路有功收到前置数据后 | 在对端线路的有功收到前置数据后 | 在被替代的线路有功恢复正常后 |  |  | 0 | 1724117474682 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
86 | 选择题 | 因报表统计要求，需要对智能电网调度控制系统中存储负荷日统计结果的数据表staday增加一列，列名为area，应使用（）语句。 | A | altertable | createtable | renametable | updatetable |  |  | 0 | 1724117495939 | 您一共做了: 34题 您的得分： 73.52941176470588 做题时长约为5.2Min
87 | 选择题 | 单一公式的计算周期可在（）中进行定义。 | B | 采样定义 | 公式编辑器 | 检索器 | 权限管理 |  |  | 1 | 1724117505897 | 您一共做了: 9题 您的得分： 44.44444444444444 做题时长约为0.85Min
88 | 选择题 | 智能电网调度技术支持系统报表数据处理能不具备（）功能。 | D | 计算 | 编辑 | 校核 | 预测 |  |  | 0 | 1724117525049 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.25Min
89 | 选择题 | 下列SQL语句中，用于修改表结构的是（）。 | C | CREATE | UPDATE | ALTER | INSERT |  |  | 0 | 1724117527848 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.18333333333333332Min
90 | 选择题 | 在数据库中，要清除一个表中的所有记录，使用的语句是（）。 | C | DROP | ALTER | TRUNCATE | CREATE |  |  | 0 | 1724117531994 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.0333333333333334Min
91 | 选择题 | 张某欲查询所有名称以S开头的行，其正确的命令格式为（）。 | D | SELECTStore_nameFROMStore_Information | SELECT*FROMStore_Information | SELECT*FROMStore_InformationwhereStore_name='s' | SELECT*FROMStore_InformationwhereStore_nameLIKE's%' |  |  | 0 | 1724117538890 | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.4Min
92 | 选择题 | SQL语句中修改一条记录应该用（）。 | B | insert | update | insertinto | updateinto |  |  | 0 | 1724117546278 | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.9333333333333333Min
93 | 选择题 | PL/SQL语言中的COMMIT语句的主要作用是（）。 | C | 结束程序 | 返回系统 | 提交事务 | 存储数据 |  |  | 0 | 1724117548757 | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.48333333333333334Min
94 | 选择题 | 张某欲查询Store_Information表的所有列和所有行，其正确的命令格式为（）。 | B | SELECTStore_nameFROMStore_Information | SELECT*FROMStore_Information | SELECTStore_name，Sales，DateFROMStore_Information | SELECTStore_Information |  |  | 0 | 1724117555310 | 您一共做了: 100题 您的得分： 76.0 做题时长约为998.55Min
95 | 选择题 | 在SCADA的应用操作中，告警是提醒调度员和运行人员注意对报警事件进行处理，下列选项中，不属于告警的是（）。 | D | 电力系统运行状态发生变化 | 设备监视与控制 | 调度员的操作记录 | 人工操作 |  |  | 1.4 | 1724117559505 | 您一共做了: 100题 您的得分： 63.0 做题时长约为91.78333333333333Min
96 | 选择题 | 以下哪一项不属于直传告警信息5类告警级别（）。 | D | 事故 | 异常 | 变位 | 瞬时告警 |  |  | 2.15 | 1724203474827 | 您一共做了: 100题 您的得分： 74.0 做题时长约为64.05Min
97 | 选择题 | SCADA可以处理遥信数据，当对应画面上某一遥信点无采集点时，通常其质量位被置为（）。 | A | 非实测 | 坏数据 | 故障 | 可疑 |  |  | 0.75 | 1724117573717 | 您一共做了: 100题 您的得分： 57.99999999999999 做题时长约为50.583333333333336Min
98 | 选择题 | SCADA通常可设置多个遥测限值，当限值超过设定限值时会产生告警，通常通过（）工具可以便捷的查看告警信息。 | C | 报文信息 | SCADA程序日志 | 告警查询工具 | 曲线浏览工具 |  |  | 0 | 1724117581168 | 您一共做了: 100题 您的得分： 57.99999999999999 做题时长约为28.033333333333335Min
99 | 选择题 | 通常调度使用的SCADA运行在（）下。 | A | 实时态 | 反演态 | 培训态 | 研究态 |  |  | 0 | 1724117605232 | 您一共做了: 99题 您的得分： 91.91919191919192 做题时长约为64.03333333333333Min
100 | 选择题 | 如果想查询多个告警类型的告警结果，使用的告警查询方式为（）。 | C | 单表查询 | SQL查询 | 综合查询 | 多表查询 |  |  | 1.1 | 1724118050484 | 您一共做了: 8题 您的得分： 75.0 做题时长约为0.6166666666666667Min
101 | 选择题 | 消息总线的基本结构不包括（）。 | D | 消息接口 | 进程间通信 | 节点间消息传输 | 应用程序 |  |  | 0 | 1724118111561 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.23333333333333334Min
102 | 选择题 | 曲线浏览工具不包括哪个部分（）。 | D | 菜单栏 | 工具栏 | 历史数据查询工具条 | 用户区 |  |  | 1.35 | 1724118120564
103 | 选择题 | SCADA的应用操作中，（）是显示电力系统数据变化的便利工具，使用户能够了解电力系统的实时数据和历史记录、并可预览预报数据。 | B | 画面浏览工具 | 曲线浏览工具 | 横坐标可设置为时间坐标、数字坐标、WAMAP坐标 | 告警事项窗 |  |  | 1.4 | 1724118143521
104 | 选择题 | 在SCADA应用操作中，曲线浏览的操作流程是首先在菜单中选择已设置好的曲线或在“系统”中，选择（）配置新曲线。 | B | 打开界面 | 修改曲线 | 棒图 | 修改显示颜色 |  |  | 0 | 1724118156827
105 | 选择题 | 智能电网调度控制系统历史数据保存的时间长短取决于历史数据服务器的（）。 | C | CPU速度快慢 | 内存容量大小 | 支持多态多应用采样。 | CPU缓存容量大小 |  |  | 1 | 1724118178555
106 | 选择题 | 下面哪一项功能用来定义遥测数据的存盘周期（）。 | C | 公式定义 | 告警定义 | 采样定义 | 数据库 |  |  | 0.75 | 1724118246894
107 | 选择题 | 历史数据采样和实时数据追忆，依赖准确可靠的实时遥测数据。以下不属于遥测量质量标志的是（）。 | C | 越事故下限 | 跳变 | 运行 | 置数 |  |  | 0.75 | 1724118261287
108 | 选择题 | 曲线浏览工具具备一下哪个功能（）。 | D | 显示最大值 | 显示最小值 | 显示平均值 | 显示预测值 |  |  | 1.1 | 1724118273947
109 | 选择题 | 曲线浏览工具中如何查看各个数据点的数值（）。 | A | 右键-查看曲线列表 | 右键-增加曲线 | 右键-曲线改变数据源 | 右键-曲线叠加设置 |  |  | 0.85 | 1724118325347
110 | 选择题 | 曲线浏览工具中如何在已打开的曲线窗口进行曲线变更（） | C | 右键-查看曲线列表 | 右键-增加曲线 | 右键-曲线改变数据源 | 右键-曲线叠加设置 |  |  | 0 | 1724118425239
111 | 选择题 | 曲线浏览工具中如何在已打开的曲线窗口中增加一条新曲线（） | D | 右键-查看曲线列表 | 左键双击曲线 | 右键-曲线改变数据源 | 右键-曲线叠加设置 |  |  | 0 | 1724118430959
112 | 选择题 | 曲线浏览工具中不能显示以下哪种曲线（） | D | 时曲线 | 日曲线 | 月曲线 | 分曲线 |  |  | 0 | 1724118472520
113 | 选择题 | 曲线浏览工具中不能显示以下哪种统计值曲线（）。 | D | 最大值曲线 | 最小值曲线 | 平均值曲线 | 极值曲线 |  |  | 1.5 | 1724203520066
114 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，模型离线维护需要（）环境的支持，以便于对修改的模型进行验证。 | C | 实时态 | 研究态 | 测试态 | 培训态 |  |  | 1.35 | 1724118510646
115 | 选择题 | 设计（）的主要目的在于简化标记，减少冗余，提高效率。通过这种高效的标记语言实现大规模电力系统模型和数据的描述、交换和集成。 | A | E语言 | G语言 | W语言 | C语言 |  |  | 0 | 1724118524035
116 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，关系数据库的数据存储与管理包括模型数据和（）。 | A | 历史数据 | 实时数据 | 时间数据 | 高级应用数据 |  |  | 1 | 1724118541080
117 | 选择题 | 数据模型三要素包括（）数据结构以及数据操作 | A | 数据完整性约束 | 数据正确性 | 数据安全性 | 数据及时性 |  |  | 0 | 1724118587238
118 | 选择题 | CIM的英文全程是（） | A | commoninformationmodel | commoninformationmould | commoninternetmould | commoninternetmodel |  |  | 1 | 1724118614891
119 | 选择题 | 电力系统状态估计的量测量主要来自（）。 | C | 调度人员 | 值班人员 | SCADA系统 | 主机 |  |  | 0 | 1724118637838
120 | 选择题 | 状态估计结果的残差是指（）。 | B | 估计值与实际值的差 | 估计值与量测值的差 | 量测值与实际值的差 | 估计结果与上一次估计结果的差 |  |  | 0 | 1724118660192
121 | 选择题 | “状态估计量测一览表”不属于状态估计量测的数据域名的是（）。 | D | 厂站名称ID | 设备名称ID | 状态估计值 | 潮流计算值 |  |  | 0 | 1724118927765
122 | 选择题 | 最常用的一种状态估计计算方法是（）。 | A | 最小二乘法 | 牛顿拉夫逊法 | PQ分解法 | 神经网络法 |  |  | 1 | 1724118952159
123 | 选择题 | 电能量采集终端与电能量管理主站系统之间的通讯规约为（）。 | B | IEC101 | IEC102 | IEC104 | IEC103 |  |  | 1.95 | 1724203524141
124 | 选择题 | IEC102规约中，可变帧启动字符是（）H。 | D | 10 | 12 | 60 | 68 |  |  | 0 | 1724118961254
125 | 选择题 | 电能量计量主站系统一般采用以下（）通信规约与电能量远方终端进行数据通信 | D | IEC61968 | DL/T448-2016 | IEC61970 | DL/T719-2000 |  |  | 1 | 1724118969622
126 | 选择题 | 在智能调度控制系统中,下列哪项不是电能量数据采集支持电能量数据的（）。 | C | 定时采集 | 自动补采 | 预测估计 | 人工补采 |  |  | 0 | 1724119025162
127 | 选择题 | 当电能量远方终端与电能表通信中断后，终端内的电量数据（）。 | A | 保持中断前最后采集到的数据。 | 保持在设定的数据 | 立刻变为0 | 根据现场继电器不同结果不一定 |  |  | 0 | 1724119030766
128 | 选择题 | 母线电能平衡异常指标为（）. | B | 220千伏及以上母线电能不平衡率大于±2.0%，10-110千伏母线电能不平衡率大于±1.0% | 220千伏及以上母线电能不平衡率大于±0.5%，10-110千伏母线电能不平衡率大于±1.0% | 220千伏及以上母线电能不平衡率大于±1.0%，10-110千伏母线电能不平衡率大于±2.0% | 220千伏及以上母线电能不平衡率大于±0.5%，10-110千伏母线电能不平衡率大于±2.0% |  |  | 2.1 | 1724203528225
129 | 选择题 | 以下选项中，不属于跨区输电关口的是（）。 | B | 国家电网公司与南方电网公司之间的电量交换点 | 国家电网公司所属省级电力公司之间的电量交换点 | 国家电网公司与其所属区域公司之间的电量交换点 | 国家电网公司所属区域公司之间的电量交换点 |  |  | 1.6 | 1724203533412
130 | 选择题 | 调度计划要实现（）的调度计划统一协调。 | C | 国、网两级 | 网、省两级 | 国、网、省三级 | 省、地、县三级 |  |  | 0 | 1724119071056
131 | 选择题 | 对于调度管理系统运行中发现的缺陷，应启动“技术支持系统使用问题反馈处置流程”进行处理，对于紧急缺陷可先通知处理，后启动流程。一般性缺陷厂家应在（）小时内处理完成 | D | 12 | 24 | 36 | 48 |  |  | 1.4 | 1724119078754
132 | 选择题 | 调度生产管理系统的设备组织结构以（）结构反映设备的从属关系。 | B | 星形 | 树形 | 总线型 | 点对点 |  |  | 0 | 1724119084383
133 | 选择题 | 调度管理应用是调控中心对外提供各类（）的服务窗口。 | C | 生产运行信息 | 数据 | 生产运行信息和数据 | 报表 |  |  | 0 | 1724119091023
134 | 选择题 | OMS系统管理流程应用通常需要经历启动流程、接收流程（）以及终结流程几个经典步骤 | C | 签发流程 | 转发流程 | 处理流程 | 办结流程 |  |  | 0 | 1724119131824
135 | 选择题 | 主站系统的临时检修应至少在工作前（ ）小时提出书面申请，经本单位其他部门会签并办理有关手续后方可进行。 | C | 2 | 3 | 4 | 8 |  |  | 1.6 | 1724203537104
136 | 选择题 | 子站设备的计划检修由设备运维单位至少在（ ） 个工作日前提出申请，临时检修由设备运维单位应至少在工作前（ ）小时提出书面申请。 | D | 2，3 | 2，4 | 3，3 | 3，4 |  |  | 2.15 | 1724203543628
137 | 选择题 | ()系统应用主要面向调度中心各个专业处室，侧重于调度生产和管理。 | A | OMS | SCADA | ERP | MIS |  |  | 0 | 1724119177233
138 | 选择题 | 运行数据根据不同的应用场景分为在线数据和离线数据，针对调控云中活跃度较低的离线数据，建议采用（）进行存储。 | C | 关系数据库 | 实时数据库 | 列式数据库 | MPP数据库 |  |  | 0 | 1724119180827
139 | 选择题 | 下列那一项不是流程的权限（）。 | B | 流程管理权 | 删除日志权 | 流程删除权 | 查看日志权 |  |  | 0 | 1724119188575
140 | 选择题 | 能量管理系统、厂站端生产控制系统等业务系统，应当逐步采用（），对用户登录本地操作系统、访问系统资源等操作进行身份认证，根据身份与权限进行访问控制。 | C | 防火墙 | 身份认证装置 | 电力调度数字证书 | 安全加固的操作系统平台软件 |  |  | 1.5 | 1724203553221
141 | 选择题 | 以下哪一项不是纵向数据同步软件获取模型数据的增量信息的方式（） | C | 在数据库业务表添加时间戳字段。 | 在业务表中添加数据库触发器。 | 通过模型维护软件记录模型数据的增量信息。 | 解析数据库逻辑日志，通过日志回放方式实现数据同步复制。 |  |  | 1.6 | 1724203556463
142 | 选择题 | 调控云设计了一套标准的数据规范即（），以对象ID编码全局唯一为基础，实现电网模型数据的集中管理、分级维护、全局共享，确保各类应用设备命名统一、参数一致。 | C | IEC61970 | CIM/E | 电力调度通用数据对象结构化设计 | CIM/G |  |  | 0 | 1724119253218
143 | 选择题 | 调控云的数据结构遵循《电力调度通用数据对象结构化设计》规范，其模型结构及数据字典由（）。 | B | 国分云和各省地云各自维护 | 国分云统一维护，并同步至各省级云 | 各省地云维护后同步至国分云 | 独立的模型维护系统进行维护 |  |  | 0 | 1724119256824
144 | 选择题 | 调控云的实时数据存储采用的（）。 | B | 集中存储 | 分布式存储 | 集中存储与分布式相结合 | 其他模式 |  |  | 0 | 1724119260513
145 | 选择题 | 实时数据云平台主要包括（）、数据计算、运行环境及数据服务等模块。 | A | 数据采集 | 数据分析 | 数据处理 | 数据过滤 |  |  | 1 | 1724119266258
146 | 选择题 | 实时数据服务对（）层各应用提供数据访问服务，包括SCADA数据、状态估计数据。 | B | PaaS | SaaS | IaaS | Daas |  |  | 1 | 1724119274648
147 | 选择题 | 调控云的元数据结构从（）端维护，以发布的形式发布至省地云及国分客户端，再由省地云发布至各省地云的客户端。 | A | 国分云 | 省地云 | 协同云 | 服务云 |  |  | 0 | 1724119315128
148 | 选择题 | 实时数据云平台主要包括数据采集、数据计算、（）及数据服务等模块。 | C | 应用分析 | 数据统计 | 运行环境 | 辅助决策 |  |  | 2.1 | 1724203560926
149 | 选择题 | 运行数据云平台采用（）进行平台建设和应用、服务的开发，是调控云平台的重要组成部分。 | B | 虚拟化计算资源 | 基础数据存储资源 | 实时数据存储资源 | 历史数据存储资源 |  |  | 0.85 | 1724119351085
150 | 选择题 | 模型数据由（）进行维护，通过（）工具同步至（），并在关系型数据库中进行存储。 | C | 客户端、高速同步网、云端 | 云端、高速同步网、客户端 | 客户端、纵向同步、云端 | 云端、纵向同步、客户端 |  |  | 0 | 1724119360809
151 | 选择题 | 配电自动化主站接收遥信变位与SOE的时间间隔少于（）s,则判定遥信正确匹配。 | A | 15 | 20 | 10 | 30 |  |  | 1.4 | 1724119364631
152 | 选择题 | 配电自动化系统在数据库中的（）里设置遥控操作模式为“监护遥控”。 | A | 配网数字控制表 | 通道表 | 下行遥控信息表 | 规约表 |  |  | 1.5 | 1724203566856
153 | 选择题 | 配电自动化系统中遥测类型为计算值，若现场开关柜CT变比由600/5变为400/5，需在配电自动化主站数据库中更新（），保证一次值与实际相同。 | B | 配网前置遥信定义表 | 配网前置遥测定义表 | 配网保护节点表 | 遥测定义表 |  |  | 0 | 1724119422236
154 | 选择题 | 配电I区主站的遥控输出时延应不大于（）。 | C | 1S | 2S | 3S | 5S |  |  | 1.4 | 1724119591233
155 | 选择题 | 假如主站下发了遥控命令，但返校错误，其可能原因不是（）。 | C | 通道误码问题 | 上行通道有问题 | 下行通道有问题 | 网络中断 |  |  | 0 | 1724119632433
156 | 选择题 | 配电自动化系统主站生产控制大区历史数据保存周期应≥（）。 | A | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |  |  | 1.6 | 1724203569268
157 | 选择题 | 趋势曲线记录功能是为了能够形象地查看一些重要模拟量的变化趋势，SCADA提供（）曲线和历史曲线的显示功能 | A | 即时 | 未来 | 突变 | 临时 |  |  | 1 | 1724119735749
158 | 选择题 | 接地故障分析时，可支持按日期查看电压电流（）曲线。 | B | 实时 | 历史 | 当前 | 未来 |  |  | 0 | 1724119744201
159 | 选择题 | 新一代配电主站的生产控制大区的数据库服务器主要完成（）。 | A | 配网历史数据存储 | 配网模型存储 | 配网图形存储 | 配网操作记录存储 |  |  | 0 | 1724119817976
160 | 选择题 | 事故追忆以数据断面及报文的形式存储一定时间范围内所有的（）数据。 | A | 实时稳态 | 非实时稳态 | 实时动态 | 非实时动态 |  |  | 1.35 | 1724119826299
161 | 选择题 | 关键进程异常应自动重启，如重启失败，应（），并发出告警信息；普通进程异常，应自动重启，并发出告警信息。 | A | 切换应用 | 备份数据 | 挂起进程 | 停止运行 |  |  | 0.85 | 1724119842095
162 | 选择题 | 查看某变电站历史数据时发现在某一时间点某些公式计算结果与分量并不对应，以下不会导致这一现象的是（）。 | C | 采集和计算的实时数据不带时标 | 公式计算后得出的结果与该公式的分量存储到历史数据库中时存在不同步 | 服务器CPU速度不够或内存偏小 | A公式某分量是B公式的计算结果，但在计算次序中B公式晚于A公式 |  |  | 1.1 | 1724119855191
163 | 选择题 | 配电自动化系统主站系统冗余性的热备切换时间不大于（）,冷备用切换时间不大于（）。 | B | 10s;5min | 20s;10min | 30s;15min | 40s;20min |  |  | 2.15 | 1724203572110
164 | 选择题 | 若要系统中每次缺省添加用户时，都自动设置用户的宿主目录为/users,需修改（）配置文件。 | A | /etc/default/useradd | /etc/login.defs | /etc/shadow | /etc/passwd |  |  | 1 | 1724119934514
165 | 选择题 | 配置系统日志策略配置文件，使系统对鉴权事件、登录事件、（）、物理接口和网络接口接入事件、系统软硬件故障等进行审计。 | A | 用户行为事件 | 非法侵入事件 | 恶意篡改事件 | 正常录入事件 |  |  | 0 | 1724119980129
166 | 选择题 | 电力企业应当定期对关键业务的（）进行备份，建立历史归档数据的异地存放制度。 | C | 数据 | 资料 | 数据与系统 | 系统与资料 |  |  | 0 | 1724120021622
167 | 选择题 | 配电自动化系统配置文件采用（）格式，数据文件采用（）格式。 | A | ACSII，二进制 | 二进制，十进制 | 八进制，十六进制 | ACSII，十六进制 |  |  | 0 | 1724120038648
168 | 选择题 | 集中型馈线自动化在进行转供方案确定时，需要考虑转供线路的（），选择负载裕度大的线路作为最优的转供方案。 | A | 负载能力 | 线路长度 | 绝缘强度 | 负荷的重要性 |  |  | 1.4 | 1724120049638
169 | 选择题 | 在馈线自动化中上传的遥信包括（）。 | D | 电流 | 电压 | 功率 | 过流告警 |  |  | 1.5 | 1724203601221
170 | 选择题 | 在常规模式下，针对大部分A+、A、B类和部分C类供电区域，推广（），对配电线路关键节点进行自动化改造，实现故障区间就地定位和隔离，非故障区域恢复供电。 | D | 光纤纵差保护 | 云（系统）保护 | 配电线路故障指示器 | 就地型馈线自动化 |  |  | 1.4 | 1724120076204
171 | 选择题 | SCADA运行指标中系统负载率指标要求电网事故情况下主要节点（服务器和前置机）CPU负载（）（10秒平均值）。 | C | ≤20% | ≤30% | ≤50% | ≤70% |  |  | 1.5 | 1724204195373
172 | 选择题 | 由于自动化系统原因导致电网发生《国家电网公司安全事故调查规程》中规定的5-7级事件应向（）汇报 | D | 主管生产的副总 | 本级调控机构 | 党政一把手 | 上级电力调度机构 |  |  | 0 | 1724120097622
173 | 选择题 | SCADA运行指标中系统负载率指标要求电网正常情况下主要服务器和前置机CPU负载（）（10秒平均值）。 | B | ≤20% | ≤30% | ≤50% | ≤70% |  |  | 1.15 | 1724120103366
174 | 选择题 | 冗余热备用节点接替值班节点的切换时间应小于（）。 | C | 3S | 4S | 5S | 10S |  |  | 2.1 | 1724204200747
175 | 选择题 | 冗余冷备用节点接替值班节点的切换时间应小于（）。 | A | 5min | 6min | 7min | 8min |  |  | 0 | 1724120129966
176 | 选择题 | 磁盘剩余空间不足（）时，应告警。 | A | 20% | 30% | 40% | 50% |  |  | 2.1 | 1724204247503
177 | 选择题 | CPU负荷持续较高，大于（）、持续时间超过3分钟时，应告警。 | D | 50% | 60% | 70% | 85% |  |  | 0.85 | 1724120148934
178 | 选择题 | CPU负荷持续较高，大于85%、持续时间超过（）分钟时，应告警。 | A | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 0 | 1724120153310
179 | 选择题 | 应用服务器磁盘剩余空间不小于（）。 | A | 60% | 65% | 70% | 75% |  |  | 1.25 | 1724120167487
180 | 选择题 | 电能量计量系统用户工作站CPU负荷率应小于等于（）。 | A | 25% | 30% | 35% | 40% |  |  | 1.4 | 1724120171956
181 | 选择题 | CPU负荷持续较高，大于（）、持续时间超过（）分钟时，应告警。 | D | 50%，10 | 60%，8 | 70%，15 | 85%，3 |  |  | 0 | 1724120176931
182 | 选择题 | 依据国家标准要求，UPS电源输入电压应满足（）。 | A | 380/220V±10℅（三相四线制） | 380/220V±15℅（三相四线制） | 380/220V±20℅（三相四线制） | 380/220V±5℅（三相四线制） |  |  | 2.6 | 1724205549364
183 | 选择题 | 我们可以通过哪种日志查看数据库运行情况（）。 | B | 数据库sql日志 | 数据库运行日志 | 管理工具操作日志 | 操作系统日志 |  |  | 0.75 | 1724120213982
184 | 选择题 | 关于回滚日志说法错误的是（）。 | C | 回滚日志文件作为一个单独的数据文件存储在磁盘上。 | 可以为已有的数据库添加新的回滚日志文件。 | 可以任意增加原有的回滚日志文件大小。 | 数据库创建时会自动生成一个回滚日志文件。 |  |  | 1.1 | 1724120345215
185 | 选择题 | 我们可以通过哪种日志查看对数据库的操作记录（）。 | A | 数据库sql日志 | 数据库运行日志 | 管理工具操作日志 | 操作系统日志 |  |  | 1.6 | 1724204253680
186 | 选择题 | 用于查询数据库全局对象信息的视图是哪个（）。 | B | v$lock | V$version | sysobjects | v$sessions |  |  | 1.1 | 1724121298923
187 | 选择题 | 要查询某张表的记录可使用的可视化工具为（）。 | A | 管理工具 | 数据迁移工具 | 控制台工具 | 性能监控工具 |  |  | 1.6 | 1724204256937
188 | 选择题 | 下面哪一类数据不是国产数据库的存储内容（）。 | C | 电网模型 | 设备参数 | 图形文件 | 历史数据 |  |  | 0 | 1724122875401
189 | 选择题 | 查看当前系统磁盘的使用率，以可读性较高的方式来显示信息，具体操作命令为（）。 | B | df-a | df-h | du-a | du-h |  |  | 0 | 1724122892207
190 | 选择题 | 《地区电网调度自动化设计技术规程》交流供电电源必须可靠。应有两路来自不同电源点的供电线路供电，电源质量应符合设备要求，电压波动宜小于±（）。 | A | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |  |  | 1.5 | 1724122912100
191 | 选择题 | 自动化系统和设备应有可靠的接地系统，接地电阻符合设计规程要求（）。 | C | 不大于0.1欧姆 | 不大于0.2欧姆 | 不大于0.5欧姆 | 不大于1欧姆 |  |  | 1.35 | 1724122915681
192 | 选择题 | 机柜及柜间电缆（）应可靠接地。 | C | 全部 | 空线缆 | 屏蔽层 | 金属铠甲 |  |  | 0 | 1724122920085
193 | 选择题 | 电网调度系统安全生产保障能力评估（网、省调部分）》中要求省调自动化系统机房温度为（），湿度为40％～70％，机房应具有防静电设施并有新鲜空气补给设施。 | B | 15～22℃ | 18～24℃ | 18～26℃ | 20～26℃ |  |  | 1.5 | 1724204261555
194 | 选择题 | 电能计量系统主站机房温度宜保持在（）。 | B | 20℃~25℃ | 21℃~25℃ | 22℃~26℃ | 23℃~26℃ |  |  | 1.6 | 1724204266272
195 | 选择题 | 电能计量系统主站机房相对湿度应该为（）。 | C | 20%~50% | 30%~60% | 40%~70% | 50%~80% |  |  | 0.85 | 1724123277570
196 | 选择题 | 电能计量系统计算机应配置（）电源。 | C | 交流 | 直流 | UPS | 整流 |  |  | 1 | 1724123285834
197 | 选择题 | 电能计量系统机房净高不宜小于（）米。 | A | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |  |  | 0.75 | 1724123303485
198 | 选择题 | 电能计量系统CPU平均负荷率（主服务器）应（）。 | D | 小于20%，特殊情况下小于50% | 小于20%，特殊情况下小于60% | 小于30%，特殊情况下小于60% | 小于30%，特殊情况下小于50% |  |  | 1.6 | 1724204269209
199 | 选择题 | 各级调度部门的自动化专业应设（），负责管辖范围内的运行系统或设备的巡视检查、故障处理或协查、运行日志记录、信息定期核对、许可执行已批准的停役操作等工作。 | D | 自动化系统管理员 | 自动化检修人员 | 自动化管理专职 | 自动化运行值班员 |  |  | 0.75 | 1724123509852
200 | 选择题 | 以下不属于配电主站系统硬件检查内容的是（）。 | D | 计算机主机显示器 | 服务器 | 磁盘阵列 | 服务过程 |  |  | 0 | 1724134797183
201 | 选择题 | 下列（）属于配电主站巡视内容的系统软件检查。 | D | 服务器 | 网络设备 | 磁盘阵列 | 数据库 |  |  | 0.75 | 1724134825273
202 | 选择题 | 配电自动化系统管理部门每季度应（）集中分析工作，不定期组织对遗留缺陷和固有缺陷的原因进行分析，制定解决方案。 | A | 至少开展一次 | 至少开展两次 | 至少开展三次 | 至少开展四次 |  |  | 0 | 1724134829848
203 | 选择题 | 系统管理员具有以下（）的权限。 | A | 角色的增加或删除 | 角色修改 | 权限相关操作查看 | 各类应用权限管理 |  |  | 2.1 | 1724204273325
204 | 选择题 | 依据《配电自动化验收细则（第二版）》的要求，配电自动化主站系统热备切换时间要求是（）。 | C | ≤10S | ≤15S | ≤20S | ≤30S |  |  | 2.15 | 1724204277815
205 | 选择题 | 发现某厂站通道告警、退出或收不到通道报文时，观察通道板上指示灯的状态RXD灯为灭、Run灯为灭、ALARM灯为灭，可初步判断（）。 | C | 信号接收正常 | 信号太弱 | 通道板坏或电源故障 | RTU故障 |  |  | 0 | 1724134873866
206 | 选择题 | 观察通道板工作是否正常，应该首先观察（）指示灯。 | D | RXD | TXD | PWD | ALARM |  |  | 0 | 1724134880986
207 | 选择题 | 调控运行人员发现处在同一地理位置的多个厂站网络通道退出，可能的原因是（）。 | B | 变电站的通讯服务器故障 |  | 该地理位置有主要光纤或传输设备故障 | 前置机硬件故障 | 前置机软件故障 |  | 0 | 1724134900827
208 | 选择题 | 厂站网络通道工况异常时，除检查站端设备、调度数据网设备、前置机外，还要检查（）等设备。 | A | 纵向加密 | 横向隔离 | 防火墙 | MOXA设备 |  |  | 0.85 | 1724134930305
209 | 选择题 | 通道频繁故障主要是由于（）导致，其次就是刷新的数据不够多，达到前置的故障阀值导致，可以适当地提高故障阀值的设定值。 | D | 通信双方的站址设置错误 | 无下行报文的发送 | 所采用传输的规约错误 | 通道的误码率 |  |  | 0 | 1724134965397
210 | 选择题 | 前置通道工作时发现通道板（）指示灯正常闪动，说明前置机到通道板的下行报文正常发送了。 | B | RXD | TXD | PWD | ALARM |  |  | 0 | 1724134987289
211 | 选择题 | 光纤收发器正常运行时，如果光纤链路中断，FX指示灯应呈现（）。 | D | 红色 | 绿色 | 黄色 | 灭 |  |  | 1.5 | 1724204527390
212 | 选择题 | 以下哪一项与传输通道相关的论述不会造成调度端远方控制失败（）。 | B | 调度数据网及通信通道资源被挪用 | 调度数据网及通信方式不满足N-1备用 | 承载远方操作业务的数据通道被非法侵入 | 通道带宽不足 |  |  | 0 | 1724135003125
213 | 选择题 | 在报文监视工具内看不到子站报文，检查D5000通道配置时，首先检查（）是否一致，然后检查通道内是否有原码显示。 | C | 通道名称 | RTU设置 | 所采用传输的规约 | 规约的版本 |  |  | 0 | 1724135039300
214 | 选择题 | 机房UPS“整流/充电器”指示灯熄灭表示（）。 | C | 整流/充电器正常运行 | 整流/充电器故障 | 整流/充电器停止运行 | 整流/充电器充电启动 |  |  | 1 | 1724135054672
215 | 选择题 | 机房UPS“整流/充电器”指示灯呈绿色表示（）。 | A | 整流/充电器正常运行 | 整流/充电器故障 | 整流/充电器停止运行 | 整流/充电器充电启动 |  |  | 0 | 1724135063349
216 | 选择题 | 网络设备路由交换单元“FAIL”指示灯亮表示（）。 | B | 路由交换单元运行正常 | 路由交换单元复位或故障 | 路由交换单元备用状态 | 路由交换单元为主用状体 |  |  | 0 | 1724135095942
217 | 选择题 | 检查磁盘阵列时，我们一般通过状态指示灯判断设备是否正常。若电池的故障指示灯（），则表示电池出现过热故障。 | C | 亮起 | 熄灭 | 闪烁 | 快速闪烁 |  |  | 0.75 | 1724135115052
218 | 选择题 | UPS逆变器启动并运行，但还没有切带负载，此时指示灯呈（）。 | B | 红色亮起 | 绿色闪烁 | 橙色闪烁 | 绿色亮起 |  |  | 0.75 | 1724135164229
219 | 选择题 | 在排查遥测数据接收故障时，检查第一步可以通过（）查看该遥测数据接收是否正确。 | D | 远动报文 | 历史曲线 | 调度大屏 | 前置界面 |  |  | 0.85 | 1724135170475
220 | 选择题 | （）是SCADA的一项基本功能，通过对扰动事件的监测，自动存储事故前后指定时间范围内的数据，并可通过人机界面反演事故期间的数据。 | B | 数据监视 | 事故追忆 | 网络拓扑 | 状态估计 |  |  | 0 | 1724135239866
221 | 选择题 | 在智能调度控制系统中,挂牌功能应能实现在设备上标注合适的图标在表示设备的某种特征状态，不具备（）功能。 | D | 标志牌移动； | 标志牌删除； | 标志牌注释； | 标志牌屏蔽。" |  |  | 1.1 | 1724135262616
222 | 选择题 | 在厂站一次图形界面中开关状态与现场不一致故障排查时，检查第一步可以通过（）查看该遥信状态是否与现场一致。 | D | 远动报文 | 历史曲线 | 调度大屏 | 前置界面 |  |  | 0 | 1724135275867
223 | 选择题 | SCADA数据库中，计算量的故障现象为数据不准确。不正确的故障排查方法的是（）。 | D | 检查参与公式计算的各分量数据是否正确 | 检查公式定义是否正确，包括分量定义、公式串定义、公式计算周期等参数 | 检查计算量的合理值上下限的定义是否合适 | 检查厂站的通讯参数、规约设置是否正确，通讯状态、报文解析是否正常 |  |  | 0.85 | 1724135282890
224 | 选择题 | 在故障排查过程中发现所有厂站实时数据都不刷新，应立即采取的措施为（）。 | A | 检查人机界面服务进程运行是否正常 | 检查历史服务器运行是否正常 | 检查模型服务器运行是否正常 | 通知通信运维部门检查远动通信是否正常 |  |  | 1.4 | 1724135479461
225 | 选择题 | 在调取某变电站110kV母线电压Uab今日和历史曲线时，无曲线显示，调取其他遥测的今日和历史曲线也不能正常显示，说明（）。 | C | 前置服务故障导致数据接收异常 | 该变电站远动装置运行正常 | 人机界面与历史库和实时库的连接出现故障或人机界面不正常 | 该变电站通道运行正常 |  |  | 0 | 1724135537781
226 | 选择题 | 某工作站的厂站一次图形界面中遥测、遥信数据不刷新，如果在故障排查过程中发现其它厂站实时数据刷新正常，说明（）。 | C | 该变电站通道运行正常 | 该变电站通道运行故障 | 人机界面运行正常 | 人机界面运行不正常 |  |  | 1.1 | 1724135556850
227 | 选择题 | 蓄电池组在正常浮充电方式下，直流母线电压应为直流母线系统额定电压的（）。 | C | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 |  |  | 1.4 | 1724135574074
228 | 选择题 | 在调取变电站110kV母线电压Uab今日和历史曲线时，无曲线显示，调取其它量测的今日和历史曲线显示正常，可以排除的故障是()。 | B | 该遥测点没有定义趋势曲线 | 人机界面运行故障 | 该变电站通道运行故障 | 该遥测点没有进行历史采样的定义 |  |  | 0 | 1724135647292
229 | 选择题 | D5000系统在接入厂站的调试过程中，无法对厂站端开关进行远程遥控，而其它厂站能够进行遥控操作，最大的可能原因为： | A | 该厂站遥控功能被封锁 | 站端开关设备原因 | 通道原因 | 数据网原因 |  |  | 0 | 1724135665353
230 | 选择题 | 以上不是常用的显示单元工作方式的是（）。 | B | LCD显示单元拼接 | LED显示单元拼接 | PDP显示单元拼接 | DLP背投显示单元拼接 |  |  | 2.6 | 1724205552380
231 | 选择题 | UPS系统的交流输入应为两条路不同电源点的（）电源。 | C | 三相四线制 | 三相 | 三相五线制 | 三相三线制 |  |  | 0 | 1724135679888
232 | 选择题 | UPS电源系统采用三相五线制供电时的“A相、B相、C相、零线、地线”线标颜色正确的是（）。 | B | 红绿黄蓝黑 | 黄绿红蓝黑 | 红绿黄黑蓝 | 黄绿红黑蓝 |  |  | 0 | 1724135691810
233 | 选择题 | 把低温低压气态制冷剂压缩成高温高压气态制冷剂的设备是（）。 | A | 压缩机 | 干燥过滤器 | 冷凝器 | 电磁阀 |  |  | 0 | 1724135699400
234 | 选择题 | UPS电池指示灯熄灭表示（）。 | A | 电池正在浮充 | 电池正在强充电 | 负载由电池供电 | 电池故障 |  |  | 0 | 1724135706595
235 | 选择题 | UPS电池指示灯呈绿色常亮表示（）。 | C | 电池正在浮充 | 电池正在强充电 | 负载由电池供电 | 电池故障 |  |  | 1.35 | 1724135773756
236 | 选择题 | UPS电池指示灯呈绿色闪烁表示（）。 | B | 电池正在浮充 | 电池正在强充电 | 负载由电池供电 | 电池故障 |  |  | 0 | 1724135803222
237 | 选择题 | UPS逆变器指示灯呈红色表示（）。 | A | 逆变器故障 | 逆变器停机 | 逆变器运行正常 | 逆变器启动 |  |  | 0 | 1724135919856
238 | 选择题 | UPS电池指示灯呈红色闪烁表示（）。 | A | 电池低电压停机预警 | 电池后备时间结束且电池熔断器断开 | 电池故障 | 电池充电 |  |  | 1.25 | 1724135930222
239 | 选择题 | 调度数据网网管平台主要功能不包扩（）。 | D | 配置管理 | 告警管理 | 性能管理 | 费用管理 |  |  | 0 | 1724135976663
240 | 选择题 | 从数据网网管平台拓扑图可以直接体现（）。 | A | 路由器是否在线 | 远动机是否在线 | 后台机是否在线 | 测控装置是否在线 |  |  | 0 | 1724135985403
241 | 选择题 | 调度数据网一平面（SGDnet）于2002年建设，（）投入运行。 | D | 2002年8月 | 2002年9月 | 2003年8月 | 2003年9月 |  |  | 0 | 1724135990190
242 | 选择题 | 县调（区调）应接入的数据网为（）。 | B | 骨干网 | 接入网 | 地调网 | 县调网 |  |  | 0 | 1724135993218
243 | 选择题 | 骨干网及接入网均采用统一分配的（）。 | C | CE | PE | AS | BS |  |  | 0.85 | 1724136268027
244 | 选择题 | 调度数据网网管平台可以通过（）查看当前告警。 | A | 左键单击告警窗 | 右键单击拓扑图 | 左键单击拓扑图 | 左键双击网元 |  |  | 0 | 1724136277856
245 | 选择题 | （）是指网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化的管理。 | A | 网管 | 评估 | 检测 | 核验 |  |  | 0.85 | 1724136283359
246 | 选择题 | 数据网网管平台服务器、工作站等，建议采用以下（）操作系统。 | C | 加固的Windows系统 | 加固的红帽架构操作系统 | 加固的凝思系统 | 加固的IOS系统 |  |  | 0 | 1724136288369
247 | 选择题 | 数据网网管平台服务器、工作站等，建议采用以下（）品牌硬件。 | C | DELL | HP | 曙光 | IBM |  |  | 0 | 1724136310546
248 | 选择题 | 调度数据网网管平台告警窗需先（）后方可删除告警。 | C | 处理告警缺陷或故障 | 通知主管领导 | 确认告警 | 无操作 |  |  | 0 | 1724136319406
249 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台通过调度数据网进行信息采集的安全防护设备是（）。 | C | 入侵检测 | 防病毒 | 纵向加密 | 服务器 |  |  | 0 | 1724136368074
250 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台定义的告警级别错误的是（）。 | D | 紧急 | 重要 | 普通 | 消息 |  |  | 0.75 | 1724136371268
251 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台不进行部署的调度机构是（）。 | D | 国/分 | 省级 | 地级 | 县级 |  |  | 0 | 1724136431263
252 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台中采集装置部署的专用加密卡主要用于（）。 | B | 日志采集 | 纵向设备管控 | 纵向数据加密认证 | 日志格式转换 |  |  | 1.6 | 1724204599052
253 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台中（）不能反应纵向加密装置运行状态。 | C | 设备在线率 | 纵向密通率 | 资产数量 | 明密文流量 |  |  | 0 | 1724136450020
254 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台的监视对象不包括（）。 | A | 路由器 | 纵向加密装置 | 防火墙 | 隔离装置 |  |  | 1.1 | 1724136450094
255 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台中安全监控日志格式不包含（）。 | D | 告警级别 | 告警时间 | 设备名称和类型 | 告警条件 |  |  | 0 | 1724136466054
256 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台的告警日志传输的默认网络端口号是（）。 | A | 514 | 3389 | 443 | 8080 |  |  | 0 | 1724136469021
257 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台中纵向加密认证装置的告警信息不包括以下哪类（）。 | D | 管理日志 | 系统日志 | 安全日志 | 通信日志 |  |  | 1.5 | 1724204602515
258 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台级联功能中对于紧急告警信息采用（）形式向上级单位报送。 | A | 实时上报 | 周期上报 | 定时上报 | 不上报 |  |  | 0 | 1724136510501
259 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量目的地址为10.XX.255.255不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成。 | C | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | 广播风暴 | 组播风暴 |  |  | 0 | 1724136519573
260 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址一致，目的地址为网段连续IP地址的不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成。 | A | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 |  |  | 1 | 1724136528885
261 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址不一致，目的地址为同一IP地址的不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成。 | B | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 |  |  | 0 | 1724136544108
262 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量源地址为0.0.0.0，目的地址为225.255.255.255不符合安全策略访问，可能是（）安全事件造成。 | C | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | DHCP异常访问 | 组播风暴 |  |  | 1.1 | 1724136555014
263 | 选择题 | 电力监控系统网络安全管理平台发现大量目的地址为224.X.X.X的不符合安全策略访问，可能是（）事件造成。 | D | 端口扫描事件 | Ddos攻击 | 广播风暴 | 组播风暴 |  |  | 0 | 1724136563562
264 | 选择题 | D5000安全认证模块对用户操作的第一步验证内容是（）。 | B | 人员名称信息 | 人员证书与证书系统证书关系 | 安全标签权限信息 | 人员证书与钥匙内私钥匹配信息 |  |  | 3.1 | 1724205555494
265 | 选择题 | 在D5000安全认证模块中，电子钥匙插入服务器后可以用（）命令查询是否被正确识别。 | D | lsblk | lsmod | lsof | lsusb |  |  | 0 | 1724136597729
266 | 选择题 | 在D5000安全认证模块中，当服务器的（）服务不存在时，电子钥匙无法正常运行。 | B | dbus | pcsc | ssh | ftp |  |  | 1 | 1724136620207
267 | 选择题 | 在D5000安全认证模块中，电子钥匙的接口定义规范为（）。 | B | PKCS#1 | PKCS#11 | PKCS#10 | PKCS#13 |  |  | 1.6 | 1724204821310
268 | 选择题 | 在D5000安全认证模块中，电子钥匙服务程序需要运行在（）用户权限下。 | B | d5000 | root | sysadm | guest |  |  | 1 | 1724136633456
269 | 选择题 | 在D5000安全认证模块中，安全标签信息长度为（）。 | C | 128字节 | 172字节 | 192字节 | 256字节 |  |  | 1.1 | 1724136636960
270 | 选择题 | 在D5000安全认证模块中，电子钥匙所使用的RSA算法密钥长度为（）。 | C | 256位 | 512位 | 1024位 | 2048位 |  |  | 0 | 1724136643096
271 | 选择题 | 电力专用纵向加密装置通常采用的告警报文端口号是：（）。 | C | 22 | 50 | 514 | 21 |  |  | 0 | 1724136646616
272 | 选择题 | 电力专用加密算法是（）算法。 | A | 对称 | 非对称 | 哈希 | 压缩 |  |  | 0 | 1724136652949
273 | 选择题 | 以下哪类协议不属于电力专用纵向加密装置报文过滤的类型。 | D | TCP | UDP | ICMP | ARP |  |  | 0 | 1724136656507
274 | 选择题 | 电力专用纵向加密装置登录密码，我们应采取正确的措施有（）。 | C | 使用生日做密码 | 使用少于5位的密码 | 使用数字、字母、特殊字符组合方式 | 将密码设得非常复杂并保证在20位以上 |  |  | 0 | 1724136659332
275 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置对通信数据进行加密时，使用（）密钥。 | C | 设备非对称密钥 | 操作员非对称密钥 | 会话对称密钥 | 对端设备非对称密钥 |  |  | 0 | 1724136767575
276 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于初始状态说明（）。 | A | 隧道尚未开始协商 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 隧道已经接受到对端协商请求，验证通过并回复协商应答报文 | 隧道已经建立，密钥协商完毕 |  |  | 0.75 | 1724136787562
277 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置的设计规范中定义了四种密钥，本地管理工具登录电力专用纵向加密认证装置使用了（）密钥。 | B | 设备 | 操作员 | 会话 | 通信 |  |  | 1.1 | 1724136805425
278 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置的设计规范中定义了四种密钥，电力专用纵向加密认证装置认证成功后形成（）密钥。 | C | 设备 | 操作员 | 会话 | 通信 |  |  | 0.75 | 1724136814086
279 | 选择题 | 在电力专用纵向加密认证装置管理中心与电力专用纵向加密认证装置进行数据交互中，未使用的密钥为（）。 | C | 纵向加密认证装置管理中心的私钥 | 纵向加密认证装置的证书 | 隧道协商会话的对称密钥 | 通信对称密钥 |  |  | 1.6 | 1724204828162
280 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置采用（）完成会话密钥的自动协商和交换。 | B | 对称加密 | 非对称加密 | 哈希加密 | 压缩加密 |  |  | 0 | 1724136841992
281 | 选择题 | 授权应基于权限最小化和（）的原则。 | D | 权限最简化 | 权限独立 | 权限统一 | 权限分离 |  |  | 1 | 1724136849773
282 | 选择题 | 工作开始时应备份可能受到影响的程序、（）、运行参数、运行数据和日志文件等。 | A | 配置文件 | 运行文件 | 程序文件 | 原始文件 |  |  | 0 | 1724136863857
283 | 选择题 | 在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成（）时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | A | 非主用状态 | 主用状态 | 备用状态 | 离线状态 |  |  | 0.85 | 1724136874779
284 | 选择题 | 生产控制大区拨号访问和远程运维业务应经（）批准方可实施。 | D | 电力调度控制中心 | 运维检修部 | 生产管理部门 | 电力监控系统归口管理单位（部门） |  |  | 0.75 | 1724136972597
285 | 选择题 | 禁止在电力监控系统中安装（）的软件。 | C | 未经杀毒 | 非正版 | 未经安全认证 | 未经有关部门许可 |  |  | 0 | 1724136992451
286 | 选择题 | 禁止在电力监控系统运行环境中进行（）研发及测试工作。 | B | 新软件 | 新设备 | 新功能 | 新程序 |  |  | 0.85 | 1724137142539
287 | 选择题 | 禁止直接通过（）更新安全设备特征库、防病毒软件病毒库。 | B | 移动存储介质 | 互联网 | 内网 | 光盘 |  |  | 0 | 1724137235084
288 | 选择题 | 在配电终端上工作。在配电终端上工作结束前，应与相关（）核对业务正常。 | D | 设备运维部门 | 调控部门 | 设备检修管理部门 | 配电主站 |  |  | 0.85 | 1724137797271
289 | 选择题 | 在配电终端上工作。配电终端更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，更换或升级后，应恢复原参数设置，并经（）后方可投入运行。 | B | 调试验证 | 测试无误 | 安全加固 | 获得批准 |  |  | 0 | 1724138386921
290 | 选择题 | 在换流站直流控制保护系统上工作。直流控制保护软件升级应由（）全程监护，并执行复诵制度。 | A | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作票签发人 |  |  | 1 | 1724138401083
291 | 选择题 | 测控装置检验工作开始前，应投入装置检修压板，封锁上传数据。检验工作结束后，应退出检修压板，（）上传数据。 | B | 备份 | 恢复 | 删除 | 校核 |  |  | 1.1 | 1724138414148
292 | 选择题 | 设备、业务系统接入（）应经电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | A | 生产控制大区或安全Ⅲ区 | 管理信息大区或生产控制大区 | 生产控制大区或安全Ⅳ区 | 管理信息大区或安全Ⅲ区 |  |  | 1.5 | 1724204835299
293 | 选择题 | 办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由（）提出申请。 | A | 工作负责人向工作票签发人 | 工作许可人向运维负责人 | 工作负责人向运维负责人 | 工作许可人向工作票签发人 |  |  | 0 | 1724138473368
294 | 选择题 | 对涉及（ ）和（ ）作业项目，应由项目主管单位（部门）组织相关人员共同参与。 | A | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 专职监护人员 |  |  | 1.1 | 1724138501247
295 | 选择题 | SCADA运行指标中系统负载率指标要求电网故障情况下主要服务器和前置机CPU负载应小于等于（）。 | C | 30% | 35% | 50% | 55% |  |  | 0.75 | 1724138531543
296 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置管理中心对所辖的电力专用纵向加密认证装置进行管理时，其管理命令采用（）协议网络报文进行交互。 | B | 253 | 254 | 50 | 17 |  |  | 1.4 | 1724138538565
297 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置对加密后的网络报文用IP数据报进行封装，其采用的网络协议为（） | C | 253 | 254 | 50 | 17 |  |  | 1.6 | 1724204838419
298 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于协商请求状态说明（） | B | 隧道尚未开始协商 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 对端纵向加密认证装置已接收到协商请求 | 该装置隧道配置的证书是对端的证书 |  |  | 0.75 | 1724138600756
299 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置某一条隧道处于协商成功状态时，下列描述正确的是（） | D | 对端装置上所对应的隧道也处于协商成功状态 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 隧道已经接收到对端协商请求，验证通过并回复协商应答报文 | 加密能够匹配该隧道下密文策略的外出报文 |  |  | 2.15 | 1724204884368
300 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置采用基于（）技术的数字证书系统来实现。 | A | PKI | KMI | VPN | IDS |  |  | 0 | 1724139894747
301 | 选择题 | 关于电力专用纵向加密认证装置隧道配置以下哪个描述不正确（）。 | C | 隧道需要配置对端协商IP地址，用于发起协商请求和匹配来自对端的报文 | 隧道需要配置对端证书以验证对端协商报文的合法性 | 隧道需要配置对端设备地址用于证书验证 | 隧道需要配置对端证书用于对密钥交换内容进行加密 |  |  | 0 | 1724139908890
302 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置管理中心是管理纵向装置的系统，在厂站侧纵向加密认证装置需要配置其信息，其中配置信息不包括（）。 | D | 管理中心的数据网IP | 管理中心的数字证书 | 管理中心的权限 | 管理中心的地理位置 |  |  | 0.75 | 1724139926598
303 | 选择题 | 电力专用纵向加密认证装置（网关）上有种电力专用算法芯片，其芯片名称是（）。 | C | SSX02 | SSX04 | SSX06 | SSX08 |  |  | 1.5 | 1724204886271
304 | 选择题 | 主机A（192.168.1.1）与主机B（192.168.1.2）网络相通能够正常通信。从主机A到主机B，依次经过纵向加密认证装置C（192.168.1.3）和纵向加密认证装置D（192.168.1.4）。当报文经过装置C后，IP报文的目的地址为（）。 | D | 192.168.1.1 | 192.168.1.2 | 192.168.1.3 | 192.168.1.4 |  |  | 0 | 1724139933200
305 | 选择题 | （）不是电力专用纵向加密认证装置发起会话协商和认证的方式。 | D | 隧道加解密报文数据达到已设置阈值后触发 | 管理员本地或管理中心远程手工发起 | 隧道建立保持时间达到已设置阈值后触发 | 由随机数发生器进行随机触发 |  |  | 0 | 1724139935719
306 | 多选题 | 画面浏览器的主要功能有反映实时数据及设备状态，应用切换，（）。人机界面异常时以上功能无法正常使用。 | ABCD | 反映历史数据 | 事故追忆 | 显示网络着色 | 人工操作 |  |  | 0.85 | 1724139938645
307 | 多选题 | 绘图工具中常用图元除了变压器、刀闸、开关等还包括（）等图元。 | ACD | 母线 | 连接线 | 电容器 | 避雷器 |  |  | 1.3 | 1724139942145
308 | 多选题 | 厂站点击“抑制告警”后，该厂的哪些等信息不再上告警窗，但会进行告警保存（）。 | AB | 变位信息 | 越限信息 | 操作信息 | 模型修改 |  |  | 1.25 | 1724139945390
309 | 多选题 | 智能电网调度控制系统SCADA应用模块数据处理功能的数据来源有()。 | ABCD | 前置采集 | 计算 | 人工置数 | 其他应用 |  |  | 1.6 | 1724204923188
310 | 多选题 | 大屏幕显示系统由以下（）部分组成。 | ABCD | 大屏幕显示单元 | 大屏幕拼接设备 | 矩阵切换设备 | 系统控制管理软件 |  |  | 0 | 1724139955758
311 | 多选题 | 根据国调中心《关于强化电力系统的时间同步监测管理工作的通知》，主站端设备的时间同步由（）等组成。 | ABC | 时间同步装置 | 时间源服务器 | 被授时设备 | 后台处理网关机 |  |  | 2.1 | 1724204943872
312 | 多选题 | UPS“静态旁路”指示灯呈红色常亮表示（）。 | ABCD | 切换控制电路板故障 | 静态旁路故障 | 静态旁路通风故障 | 静态旁路控制电源故障 |  |  | 1.1 | 1724139980087
313 | 多选题 | 时间同步装置在进行时间源选择和切换时，应采用多源判断机制，结合（）进行综合判断，确保时间同步装置输出时间的连续性和准确性。 | ABCD | 本装置时间 | 北斗 | GPS | 地面时间源 |  |  | 0 | 1724139987315
314 | 多选题 | UPS负载指示灯描述正确的是（）。 | ABC | 熄灭负载端没有供电 | 绿色常亮表示负载由逆变器供电 | 绿色常亮表示负载由旁路供电 | 绿色常亮表示负载故障 |  |  | 0.85 | 1724139992488
315 | 多选题 | UPS“整流/充电器”指示灯呈红色常亮表示（）。 | ABCD | 输入开关断开 | 控制电源板故障 | 电池充电电压异常升高 | 电池充电电流异常增大 |  |  | 1 | 1724140002642
316 | 多选题 | 调度数据网网管平台主要功能包括（）。 | ABCD | 拓扑管理 | 日志管理 | 版本管理 | 报表管理 |  |  | 0 | 1724140032016
317 | 多选题 | 当数据网网管平台两个节点间通道中断，网管界面会出现（）提示。 | AB | 告警提示 | 代表通道的连线变红 | 代表通道的连线闪烁 | 无 |  |  | 1.6 | 1724204947517
318 | 多选题 | （）是调度数据网网管平台的优点。 | ABCD | 便于网络设备接入 | 节省人力物力 | 便于发现网络故障 | 便于进行访问控制 |  |  | 0 | 1724140086568
319 | 多选题 | 调度数据网自治域内可采用（）协议作为域内路由协议。 | BC | OSPF | IS-IS | BGP-4 | SNMP |  |  | 0 | 1724140093427
320 | 多选题 | 调度数据网骨干网（）由节点组成。 | ABCD | 国调 | 网调 | 省调 | 地调 |  |  | 0 | 1724140105371
321 | 多选题 | 调度数据网地址分为（）两大类 | BC | 公网地址 | 网络（组网）地址 | 应用（主机）地址 | 私网地址 |  |  | 0.85 | 1724140111338
322 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台可对纵向加密装置进行策略管控，策略可设置的网络协议有（）。 | BCD | SNMP | ICMP | TCP | UDP |  |  | 1.1 | 1724140118414
323 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台中，纵向管控功能支持的操作有（）。 | BC | 初始化设备 | 添加隧道 | 添加策略 | 私钥备份 |  |  | 1.6 | 1724204979032
324 | 多选题 | 在电力监控系统网络安全管理平台中，不需要动态链接库就可以实现接入的设备有（）。 | ACD | 纵向加密 | 防火墙 | 反向隔离 | 正向隔离 |  |  | 1.15 | 1724140196913
325 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台中，纵向管控功能支持的非对称算法有（）。 | BD | MD5 | SM2 | SHA-1 | RSA |  |  | 0.85 | 1724140204739
326 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台纵向管控节点离线的可能原因是（）。 | BCD | 证书错误 | 设备配置错误 | 数据网异常 | 设备故障 |  |  | 2.6 | 1724205562068
327 | 多选题 | 下列哪些原因会造成电力监控系统网络安全管理平台接收到不符合安全策略访问的告警信息（）。 | BCD | 站内纵向设备导入错误的数字证书 | 站内存在未关闭的通用服务 | 站内存在感染病毒的主机 | 站控交换机与数据网交换机混连 |  |  | 0.85 | 1724140258809
328 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台管控功能连接纵向加密装置时，提示连接装置失败的可能原因（）。 | CD | 设备导入错误的平台证书 | 平台导入错误的设备证书 | 设备配置错误的平台地址 | 平台配置错误的设备地址 |  |  | 1.15 | 1724140262442
329 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台管控功能替换隧道证书时，提示证书导入失败，可能的原因是（）。 | AC | 证书长度过长 | 证书格式为PEM格式 | 证书为非法调度结构签发 | 证书格式为DER格式 |  |  | 0 | 1724140269528
330 | 多选题 | 电力监控系统网络安全管理平台添加设备过程中，出现添加失败，可能的原因是（）。 | BCD | 设备类型错误 | 设备名称冲突 | IP地址冲突 | 必填信息未输入完整 |  |  | 1.45 | 1724140316974
331 | 多选题 | D5000安全认证模块在服务器端实现的功能有（）。 | ACD | 验证安全标签信息的正确性及相应权限 | 验证电子钥匙内人员信息及安全标签信息的正确性 | 将权限验证结果反馈给工作站 | 对下发的遥控消息进行签名计算，确保要求信息的不可抵赖性 |  |  | 1.4 | 1724140331472
332 | 多选题 | D5000安全认证模块在工作站端需要部署的数据及文件有（）。 | AC | 人员证书 | 程序安全标签 | 证书系统证书 | 权限证书 |  |  | 1.25 | 1724140391604
333 | 多选题 | D5000安全认证模块电子钥匙中安全标签包含的信息有（）。 | ABC | 算法信息 | 签名信息 | 权限信息 | 人员名称信息 |  |  | 1.25 | 1724140430275
334 | 多选题 | D5000安全认证模块在服务器中包含的子模块有（） | AB | 安全标签信息验证模块 | 安全遥控报文签名模块 | 安全遥控报文验签模块 | 人员证书验证模块 |  |  | 1.45 | 1724140439955
335 | 多选题 | 以下关于D5000安全认证模块认证过程的说法正确的是（）。 | AC | D5000安全认证模块的发起端是工作站 | 在前置机侧安全遥控验证失败将会通过D5000安全认证模块将失败信息返回到工作站 | 在服务器端D5000安全认证模块的权限验证失败，会将失败信息返回到工作站 | 在工作站侧，D5000安全认证模块的登陆验证需要与服务器端进行交互 |  |  | 1.3 | 1724140465304
336 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置之间进行安全通信时，以下哪些项不是需要协商项（）。 | ABCD | 加密算法 | 工作方式 | 通信协议 | 公钥证书 |  |  | 1.6 | 1724205014466
337 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置本地应该包括以下几类管理功能（）。 | ABCD | 设备配置 | 证书管理 | 隧道管理 | 策略管理 |  |  | 0 | 1724140500668
338 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置要求具有双向报文过滤功能，过滤规则支持下列哪些控制策略（）。 | ABCD | 源IP地址（范围）控制 | 目的IP地址（范围）控制 | 源IP（范围）＋目的IP地址（范围）控制 | TCP、UDP协议＋端口（范围）控制 |  |  | 0 | 1724140511002
339 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置的可靠性满足要求的有：（）。 | ABD | 应通过有关部门组织的电磁兼容性检测。 | 应支持双机热备功能，在任一设备出现故障时，自动切换。 | 应通过有关部门组织的15米跌落实验。 | 应具有开机自检和按管理指令自检功能，能清晰明确地指示故障或状态。 |  |  | 0 | 1724140535004
340 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置关于可用性方面具备以下功能：（）。 | BD | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道自适应学习的方式建立隧道。 | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道的明通功能，根据安全策略，可以对不同的隧道分别设置加密或明通。 | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道应可以自动学习通路上流量信息来建立自身隧道。 | 纵向加密认证装置应支持旁路功能，在紧急故障状态下，可以旁路所有安全功能，作为透明桥接设备工作，必要时允许通过网线旁路。 |  |  | 1 | 1724140540054
341 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置的协商数据包括下列哪些种类（）。 | ABCD | 协商请求包 | 协商应答包 | 协商确认包 | 探测请求包 |  |  | 1.4 | 1724140545968
342 | 多选题 | 工作负责人和工作票签发人应分别在电力监控工作票上记录（）和双方姓名，并复诵无误。 | ABC | 多专业 | 多单位 | 大型复杂 | 危险 |  |  | 1.6 | 1724205016517
343 | 多选题 | 工作票应填写的安全技术措施（）。 | ABC | 授权 | 备份 | 验证 | 确认 |  |  | 1.6 | 1724205018920
344 | 多选题 | 工作开始时应备份可能受到影响的程序、（）等。 | ABCD | 配置文件 | 运行参数 | 运行数据 | 日志文件 |  |  | 1.5 | 1724205022000
345 | 多选题 | 服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取（）等安全防范措施。 | BCD | 打补丁 | 加密 | 访问控制 | 认证 |  |  | 1.1 | 1724140613142
346 | 多选题 | 电力监控系统投运前，应删除（），并修改系统默认帐号和默认口令。 | AC | 临时帐号 | 未验证的程序 | 临时数据 | 不用的程序 |  |  | 0 | 1724140623781
347 | 多选题 | 禁止直接通过互联网更新（）。 | AB | 安全设备特征库 | 防病毒软件病毒库 | 数据库 | 软件 |  |  | 2.15 | 1724205024457
348 | 多选题 | 需停电检修的电力监控设备，应将设备（），并做好防静电措施。 | ABC | 退出运行 | 断开外部电源连接 | 断开网络连接 | 系统备份 |  |  | 0.85 | 1724140671894
349 | 多选题 | 更换电力监控设备的（）等配件时，应做好防静电措施。 | AB | 热插拔部件 | 内部板卡 | 电源线 | 数据线 |  |  | 1.6 | 1724205026968
350 | 多选题 | 在电力监控系统上进行传动试验时，应通知被控制设备的运维人员和其他有关人员，并由（）到现场监视，且做好防误控等安全措施后，方可进行。 | AD | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 工作负责人指派的专人 |  |  | 0 | 1724140693590
351 | 多选题 | 电力监控系统的（）等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | AB | 配置文件 | 业务数据 | 软件 | 参数 |  |  | 1.5 | 1724205029659
352 | 多选题 | 根据电力专用纵向加密认证装置的设计规范定义，其协商状态包括：（）。 | ABD | 初始状态 | 已发出协商请求状态 | 已收到协商请求状态 | 已发出响应包状态 |  |  | 2.15 | 1724205035457
353 | 多选题 | 关于远程管理电力专用纵向加密认证装置下列描述正确的是：（）。 | ABC | 远程管理采用问答方式：装置管理系统对纵向加密认证装置发出管理报文（查询或配置请求），装置返回应答报文给装置管理系统。 | 数据内容用电力专用分组加密算法进行加密，通信密钥一次一变，通信密钥由装置管理系统产生并用纵向加密认证装置的公钥加密后随数据报一起发送给该装置。 | 报文尾部为对数据进行的签名。 | 远程管理报文采用IP协议承载，协议号：TCP |  |  | 2.1 | 1724205037701
354 | 多选题 | 根据电力专用纵向加密认证装置的设计规范定义，电力专用纵向加密认证装置使用的密钥包括：（）。 | ABCD | 设备密钥 | 操作员密钥 | 会话密钥 | 通信密钥 |  |  | 1 | 1724140842415
355 | 多选题 | 电力专用纵向加密认证装置需要配置装置管理中心的（）信息，才能由管理中心正常管理。 | ABC | 管理中心的IP地址 | 管理中心的证书 | 管理中心的权限为管理权限 | 管理中心的地点位置 |  |  | 0 | 1724140891884
356 | 多选题 | 现场电力专用纵向加密认证装置与其他电力专用纵向加密认证装置通信，必须要导入的证书有（）。 | AB | 对端加密装置证书 | 根证书 | 管理中心证书 | 操作员证书 |  |  | 1.6 | 1724205117397
357 | 多选题 | 会话密钥协商是安全通信的第一阶段，完成以下哪些功能：（）。 | AD | 纵向加密认证装置之间的认证 | 纵向加密认证装置之间的数据通信 | 纵向机密设备的用户登录 | 通信加密的会话密钥协商 |  |  | 1.4 | 1724140942150
358 | 多选题 | 在智能调度控制系统中,电网模型交换功能应支持以下哪些方式（）。 | ABCD | 交互式的请求的交换 | 应答式复位的交换 | 主动传输式的交换 | 人工补发功能 |  |  | 0 | 1724141282518
359 | 多选题 | 模型管理的功能包括（）。 | ABCD | 模型生成通信点表 | 模型导入导出 | 模型拼接和校验 | 模型生成图形 |  |  | 0 | 1724141294037
360 | 多选题 | 状态估计的几种常用算法（）。 | BCD | 高斯法 | 最小二乘法 | 快速分解法 | 正交变换法 |  |  | 1.1 | 1724141302009
361 | 多选题 | 状态估计的计算流程包括（）。 | ABCD | 粗检测 | 可观测性分析 | 状态估计计算 | 不良数据检测和辨识 |  |  | 0 | 1724141318431
362 | 多选题 | 状态估计中的参数估计根据电网的量测和冗余度，对电网设备的可疑参数进行检测和辨识，并提供合理的参数估计值。可进行参数估计的设备参数主要包括（）。 | ABCD | 线路的电阻、电抗 | 变压器的电阻、电抗 | 变压器的分接头位置 | 线路的充电电容 |  |  | 1 | 1724141334302
363 | 多选题 | 电能量采集终端与电能表的通信帧由（）数据域、帧信息纵向校验码及帧结束等部分组成。 | ABCD | 起始符 | 从站地址 | 控制码 | 数据长度 |  |  | 0 | 1724141344966
364 | 多选题 | 电能量采集通信报文主要分（）通信连接、时钟信息、读实时数据。 | ABC | A读历史数据 | 读事件信息 | 对时 | 应用信息 |  |  | 1.4 | 1724141348653
365 | 多选题 | 当电能量计量系统中数据错误或缺失时，应可以手工或自动采用（）进行替换，并设置相应的质量标志。 | ABC | 校表数据 | 功率积分电量 | 线路对端数据 | 历史平均值 |  |  | 1.1 | 1724141378313
366 | 多选题 | 线损理论计算“三统一”指（）。 | ABC | 统一代表日 | 统一边界条件 | 统一计算程序 | 统一计算人员 |  |  | 0 | 1724141387464
367 | 多选题 | 常用的线损分析方法有（）。 | ABCD | 同比 | 环比 | 对比 | 趋势分析 |  |  | 1 | 1724141392987
368 | 多选题 | 电能量计量系统应具有数据核对功能，确保电能量数据的可靠性，核对方法包括（）等。 | ABC | 双表核对 | 功率积分电量与电能量数据进行核对 | 电能量表底值与电能量增量和的核对 | 电能量表底值与手工报表核对 |  |  | 2.1 | 1724205120877
369 | 多选题 | 电能量计量系统的电量数据可按（）传输，可以传输底码和增量电量数据。 | BCD | 1字节 | 2字节 | 3字节 | 4字节 |  |  | 1.1 | 1724141476059
370 | 多选题 | 调度计划应用包括（）发电计划。 | ABC | 日前 | 日内 | 实时 | 历史 |  |  | 1 | 1724141486916
371 | 多选题 | 调度管理类应用是实现电网调度（）管理的技术保障。 | ACD | 规范化 | 制度化 | 流程化 | 一体化 |  |  | 1.6 | 1724205125329
372 | 多选题 | PMS2.0与OMS2.0在（）、巡视信息、缺陷信息和检修信息等方面存在数据共享需求。 | ABCD | 设备信息 | 电网图形信息 | 电网运行信息 | 设备评价信息 |  |  | 0.75 | 1724141514489
373 | 多选题 | OMS2.0系统如何给用户赋予权限（） | BCD | 用户自行授权 | 系统管理员直接给用户授权 | 由角色管理员授权 | 系统管理员通过角色关联用户授权 |  |  | 0.85 | 1724141542706
374 | 多选题 | 在电力调度自动化专业管理中，日常的安全管理包括（）。 | ABCD | 人员管理 | 权限管理 | 门禁管理 | 访问控制管理 |  |  | 0 | 1724141566072
375 | 多选题 | 以下关于功能的描述中哪些不正确（）。 | BC | 权限管理中最小的不可再分的权限单位 | 权限管理中最多支持128个功能 | 不同功能之间可以有权限控制重合的部分 | 只有超级用户(sa)才能维护功能定义 |  |  | 1.25 | 1724141575726
376 | 多选题 | 调控云平台服务层（PaaS）公共组件总体架构中的数据库模块包括（），主要提供结构化数据存储功能。 | ABC | 关系数据库 | 时序数据库 | 分布式实时库 | 历史库 |  |  | 1.5 | 1724205130403
377 | 多选题 | 调控云平台纵向模型数据管理与同步的数据包括（）。 | ABCD | 元数据 | 字典数据 | 模型数据 | 运行数据 |  |  | 0.75 | 1724141627848
378 | 多选题 | 实时数据云平台主要包括（）等模块，支持的数据包括电网设备模型、节点支路模型、实时运行数据、状态估计数据。 | ABCD | 数据采集 | 数据计算 | 运行环境 | 数据服务 |  |  | 0 | 1724141742888
379 | 多选题 | 国网公司调度云分别建立了（）两个数据中心。 | AB | 北京 | 上海 | 武汉 | 西安 |  |  | 0 | 1724141746191
380 | 多选题 | 模型云平台按国分和省地两级部署方式，形成“1+N”的整体架构。具体功能包括元数据管理、（）。 | ABCD | 数据字典管理 | 基础数据管理 | 图模管理 | 基础模型数据应用 |  |  | 0 | 1724141769790
381 | 多选题 | 调控云PaaS层包括（）等平台。 | ABD | 模型数据云平台 | 实时数据云平台 | 管理数据云平台 | 运行数据云平台 |  |  | 2.1 | 1724205135603
382 | 多选题 | 工作票传动工作中应填写遥控传动记录，内容包括（）等内容。 | ABCD | 时间 | 地点 | 操作人 | 监护人 |  |  | 0.85 | 1724141783143
383 | 多选题 | 继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流系统功能试验前，应（）后，方可进行。 | ABD | 通知运维人员 | 通知有关人员 | 通知工作票签发人 | 指派专人到现场监视 |  |  | 3.1 | 1724205564555
384 | 多选题 | 配网调控人员在配网图模导入后，可在红图上进行配电终端的接入调试，通过（）完成三遥数据联调工作。 | BD | 黑图操作 | 红图操作 | 实时态告警监视 | 未来态告警监视 |  |  | 1.6 | 1724205208764
385 | 多选题 | 曲线工具可以查看曲线的（）。 | ABCD | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 极大值 |  |  | 1 | 1724141847196
386 | 多选题 | 对于主站，应同时支持下述（）哪几种历史数据文件格式的解析处理。 | AB | MSG（报文记录）格式 | XML格式传输 | SVG | 实时文件 |  |  | 1.6 | 1724205215233
387 | 多选题 | SCADA作为配电主站系统最基本的应用，它包含了（）等功能。 | ABCD | 数据采集 | 数据处理 | 数据记录 | 全息历史/事故反演 |  |  | 0 | 1724141871142
388 | 多选题 | 配电自动化系统应提供数据的备份和恢复机制，保证数据的完整性和可恢复性。具体要求包括但不限于（）。 | ABCD | 模型数据备份 | 历史数据备份 | 实时数据分析 | 模型数据恢复 |  |  | 0 | 1724141875306
389 | 多选题 | 馈线自动化的主要功能有（）。 | ABCD | 配网馈线运行状态监测 | 馈线故障检测 | 故障定位 | 故障隔离 |  |  | 0 | 1724141878391
390 | 多选题 | 配电自动化全自动FA功能投运要求包括如下（）。 | ABCD | 主干线设备无缺陷 | 终端定值设置正确 | 配电主站图模正确无误，图形设备与现场一致、设备命名、编号正确，满足调度运行要求 | 投运线路的拓扑分析和仿真故障测试正确 |  |  | 0 | 1724141882048
391 | 多选题 | 冗余配置节点之间相互切换的方法包括（）。 | AB | 手动 | 自动 | 智能 | 定时 |  |  | 1.5 | 1724205244963
392 | 多选题 | SCADA运行指标中属于系统存储容量指标要求的有（）。 | BCD | 磁盘剩余空间不小于10％ | 历史数据存储时间不少于3年 | 应用服务器磁盘剩余空间不小于60% | 当存储容量余额低于系统运行要求容量的80%时发出告警信息 |  |  | 0.85 | 1724141914871
393 | 多选题 | 模拟远动传输通道一般传输速率为（）。 | ABC | 300bit/s | 600bit/s | 1200bit/s | 50bit/s |  |  | 1.5 | 1724205248674
394 | 多选题 | 调度自动化主站系统存储容量指标，下列描述正确的是（）。 | BCD | 历史数据存储时间不少于6个月 | 应用服务器磁盘剩余空间不下于60% | 当存储容量低于系统运行要求容量的80%时，发出告警信息 | 历史数据存储时间不小于3年 |  |  | 1.1 | 1724141935087
395 | 多选题 | 以下哪些是数据库数据操作命令：（）。 | BCD | cmd | update | delete | insert |  |  | 0 | 1724141941172
396 | 多选题 | 下列哪条是数据库性能优化的指标（）。 | ACD | 响应时间和吞吐量之间的权衡 | 数据的完整性 | 数据库的缓冲区命中率 | 内存的使用效率 |  |  | 1.1 | 1724142045614
397 | 多选题 | 达梦数据库针对智能电网调度控制系统的业务特点，进行了一些重点定制开发，具体包括：（）。 | ABC | 双机热备和故障切换 | 一三区数据库同步 | ETL异构库表级同步 | 数据库备份与恢复 |  |  | 2.1 | 1724205252141
398 | 多选题 | 关系数据库秒级采样特点为（）。 | ABC | 实时库缓存机制 | 支持多应用环境下的秒级采集 | 支持1秒和5秒两个存储周期的数据存储 | 统一采样周期 |  |  | 1.5 | 1724205255415
399 | 多选题 | RAID是按照一定的形式和方案组织起来的存储设备。它与单个存储设备相比，在（）几个方面都有很大优势，并且具备一定的数据安全保护能力。 | ABD | 速度 | 稳定性 | 存储成本 | 存储能力 |  |  | 0 | 1724142928919
400 | 多选题 | 计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载包括（）。 | ABD | 计算机及网络系统 | 计算机外部设备 | 空调系统 | 机房监控系统 |  |  | 1.1 | 1724143726370
401 | 多选题 | 计算机监控系统的外部抗干扰措施包括（）。 | ABC | 在机箱电源线入口处安装滤波器或UPS | 交流量均经小型中间电压、电流互感器隔离 | 采用抗干扰能力强的传输通道及介质 | 对输入采样值抗干扰纠错 |  |  | 2.1 | 1724205257832
402 | 多选题 | 下列属于机房动环集中监控系统监测内容的是（）。 | ABC | 电源设备 | 空调设备 | 机房环境 | 照明设备 |  |  | 1.6 | 1724205260097
403 | 多选题 | 电能计量系统机房应尽量避免（）。 | BCD | 强紫外线 | 强电磁场 | 强振动源 | 强噪声源 |  |  | 1.1 | 1724143814786
404 | 多选题 | 电能计量系统机房地面宜选用（）地板。 | ABC | 防静电 | 阻燃材料 | 活动 | 防磨陶瓷 |  |  | 0 | 1724144079924
405 | 多选题 | 电能量计量系统主站端计算机系统的主要技术指标包括（）等。 | ABC | 平均无故障时间≥20000h | 画面响应时间≤2s | 系统可用率≥99.9% | 系统运行寿命≥12年 |  |  | 1.1 | 1724144084943
406 | 多选题 | 智能电网调度控制系统运行维护管理部门应结合本网实际，建立健全各项管理办法和规章制度，必须制订和完善（）运行与维护岗位职责和工作标准等。 | ABCD | 智能电网调度控制系统运行管理规程 | 智能电网调度控制系统运行管理考核办法 | 机房安全管理制度 | 系统运行值班与交接班制度 |  |  | 0 | 1724144110777
407 | 多选题 | 配电自动化主站出现成组常规通道退出现象时，应开展（）检查。 | BCD | 检查数据库日志 | 检查退出厂站所关联终端服务器状态 | 检查退出厂站所关联终端服务器与交换机连接状态 | 检查退出厂站定义是否都是相同规约 |  |  | 1.25 | 1724144115628
408 | 多选题 | 对了便于自动化设备运行维护，自动化机房推荐的照度范围是()Lx | CD | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  | 1.6 | 1724205262397
409 | 多选题 | 配电自动化系统有关设备检验前应做充分准备，如（）等均应齐备，明确检验的内容和要求，在批准的时间内完成检验工作。 | ABCD | 图纸资料 | 备品备件 | 测试仪器 | 测试记录 |  |  | 0 | 1724144178350
410 | 多选题 | 正式运行的配电自动化系统应具备下列技术资料（）。 | ABCD | 配电自动化系统相关的运行维护管理规定、办法 | 设计单位提供的设计资料 | 现场安装接线图、原理图和现场调试、测试记录 | 设备投入试运行和正式运行的书面批准文件 |  |  | 0 | 1724144182243
411 | 多选题 | 调控运行人员发现某厂站的专线通道退出，其他通道工作正常，可能的原因有（）。 | AB | 该厂站的通讯服务器故障 | 连接该厂站的通道设备故障 | 前置机硬件故障 | 前置机软件故障 |  |  | 1.1 | 1724144189915
412 | 多选题 | 要使主站系统能正确接收到厂站端设备的信息，必须使主站与厂站端的（）一致。 | BC | 设备型号 | 通信规约 | 点表 | 系统软件 |  |  | 0.85 | 1724144200938
413 | 多选题 | 光路误码产生的原因有（）。 | ABD | 尾纤头污染 | 传输线路损耗增大 | DCC通道故障 | 对端光发送端故障 |  |  | 1.1 | 1724144209536
414 | 多选题 | 通信通道不可用指（）等性能指标无法满足业务要求。 | ABCD | 通道非计划中断 | 误码率高 | 时延 | 倒换时差 |  |  | 0 | 1724144249261
415 | 多选题 | 专线通道质量的好坏，对于远动功能的实现，有很大的影响作用。判断专线通道质量的好坏，通常有几种常用手段：（） | ABCD | 观察远动信号的波形，看波形失真情况 | 环路测量信道信号衰减幅度 | 测量信道的信噪比 | 测量通道的误码率 |  |  | 0 | 1724144259673
416 | 多选题 | 新安装的磁盘阵列电池充电过程中，电池指示灯状态以下描述错误的是（）。 | ABD | 活动指示灯亮起、告警指示灯闪烁 | 状态指示灯闪烁，告警指示灯熄灭 | 状态指示灯闪烁，故障指示灯熄灭 | 活动指示灯亮起、故障指示灯闪烁 |  |  | 1.1 | 1724144273230
417 | 多选题 | UPS“整流/充电器”指示灯呈红色常亮，表示以下哪些故障（）。 | ABCD | 输入端的保护熔断器熔断 | 模块内部异常高温 | 电池充电电压异常升高 | 控制电源板故障 |  |  | 0 | 1724144286372
418 | 多选题 | 关于UPS“负载”指示灯描述正确的是（）。 | ABC | 熄灭表示负载端没有正常供电 | 绿色常亮表示负载由逆变器供电 | 绿色常亮表示负载由另一路电源供电 | 熄灭表示负载端正常供电 |  |  | 0.75 | 1724144293518
419 | 多选题 | 告警窗弹出告警，无法推画面，可能的问题包括()。 | ABC | 告警推画面的定义不正确 | 告警推画面服务异常 | 本节点抑制推画面功能 | 商用库服务不正常连接 |  |  | 1.2 | 1724144299015
420 | 多选题 | 一个正在运行的调度自动化主站系统，有4台调度员工作站，其中：1台调度员工作站实时数据不刷新，而此时其他3台调度员工作站均可正常工作。实时数据不刷新的可能原因： | ABCD | 调度员开启了其他应用功能，调度员界面从实时态进入了研究态。 | 系统的SCADA参数配置被修改，导致这台调度员工作站的运行参数没有配置。 | 这台调度员工作站的网络没有联上。 | 调度员界面程序有问题 |  |  | 0 | 1724144305191
421 | 多选题 | 以下不可以判定人机界面与服务器交换的现象为（）。 | AB | 厂站图上显示的数值和数据库中的数值一致 | 当前工作站运行正常 | 前置数据库中数据正常刷新 | 厂站图画面可以正常打开 |  |  | 1.3 | 1724144366342
422 | 多选题 | 网线测试仪可以对（）的网线进行通断测试。 | AB | RJ-11接口网线 | RJ-45接口网线 | RS-232接口网线 | 485接口 |  |  | 1 | 1724144370346
423 | 多选题 | 关于导线断路测试，下列说法正确的是（）。 | AB | 当有1-6根导线断路时，则主测试仪和远程测试端得对应线号指示灯都不亮，其他的灯仍然可以逐个闪灯 | 当有7根或8根断线时，则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮 | 当有1-6根导线断路时，则主测试仪和远程测试端得对应线号指示灯闪烁 | 当有7根或8根断线时，则主测试仪和远程测试端的指示灯闪烁 |  |  | 1.1 | 1724144389927
424 | 多选题 | 一般磁盘阵列的磁盘状态指示灯主要包括（）。 | ABC | 活动指示灯 | 联机指示灯 | 故障指示灯 | 网络指示灯 |  |  | 1.6 | 1724205265891
425 | 多选题 | 服务器按硬件形态可分为（）。 | ABC | 台式服务器 | 机架式服务器 | 刀片式服务器 | 工作站式服务器 |  |  | 1.1 | 1724144409297
426 | 多选题 | 安装磁盘整列磁盘的包括以下几步（）。 | ABCD | 按下磁盘上的弹出按钮，然后将解锁手柄下拉至完全打开位置。 | 将磁盘插入盒中，直至推不动为止。 | 合上解锁，直到与弹出齿合，同时装入背板内。 | 确认操作正常。 |  |  | 0 | 1724144447619
427 | 多选题 | 电力调度数据网划分为应当在专用通道上使用独立的网络设备组网，采用基于SDH/PDH（）等方式，在物理层面上实现与电力企业其他数据网及外部公用信息网的安全隔离。 | ABD | 不同通道 | 不同波长 | 不同协议 | 不同芯线 |  |  | 1.6 | 1724205276943
428 | 多选题 | BGP/MPLS-VPN的优点是（）。 | BCD | 数据加密 | 实现隧道的动态建立 | 解决本地地址冲突问题 | VPN私网路由易于控制 |  |  | 1.15 | 1724144456909
429 | 多选题 | 防火墙可以部署在（）。 | AD | I/II区之间 | I/III区之间 | II/III区之间 | III/IV区之间 |  |  | 0.85 | 1724144460774
430 | 多选题 | 下面是正向隔离具有的性能特点的是（）。 | ABCD | 具有安全隔离能力的硬件结构 | 支持双机热备 | 单向传输控制 | 割断穿透性的TCP连接 |  |  | 1 | 1724144467928
431 | 多选题 | 以下对横向隔离装置虚拟地址的理解正确的是（）。 | BC | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射。 | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址。 | 外网向内网发送数据目的地址应为内网虚拟地址。 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机。 |  |  | 1.55 | 1724144475382
432 | 多选题 | 电力调度数字证书系统应具备RSA算法与SM2椭圆曲线密码算法数字证书的签发与管理功能，能够实现数字证书的签发、查询、导出、撤销、更新（）。 | ABC | 导出 | 撤销 | 离线更新 | 在线更新 |  |  | 1.6 | 1724205299405
433 | 多选题 | 电力调度数字证书系统的录入操作员Key和系统管理员Key丢失，重新签发时需要用到的操作员有（）。 | AB | 系统管理员 | 系统证书管理员 | 审核员 | 签发员 |  |  | 1.6 | 1724205301647
434 | 多选题 | 一般时钟同步装置支持采用的对时方式是（）。 | AC | 报文方式的软件对时 | 报文方式的硬件对时 | 脉冲方式的硬件对时 | 脉冲方式的软件对时 |  |  | 0.75 | 1724144505174
435 | 多选题 | 独立UPS由（）组成。 | ABCD | 整流器 | 逆变器 | 旁路开关 | 蓄电池 |  |  | 1 | 1724144531628
436 | 多选题 | 根据《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范》规定，时间同步系统B码信号输出传输介质可选用（）。 | ABCD | 同轴电缆 | 屏蔽控制电缆 | 音频通信电缆 | 光纤 |  |  | 1.1 | 1724144538322
437 | 多选题 | 运行监控系统状态量告警功能中厂站工况的告警状态有（）。 | ABC | 正常 | 故障 | 退出 | 离线 |  |  | 1.4 | 1724144546398
438 | 多选题 | 运行监控系统状态量告警功能中计量终端工况的告警状态有（）。 | ABC | 正常 | 故障 | 退出 | 离线 |  |  | 1.5 | 1724205433853
439 | 多选题 | 运行监控系统状态量告警功能中网络工况的告警状态有（）。 | AC | 正常 | 在线 | 中断 | 离线 |  |  | 1.3 | 1724144559188
440 | 多选题 | 运行监控系统状态量告警功能中遥信变位的告警状态有（）。 | CD | 正常 | 故障 | 合闸 | 分闸 |  |  | 0 | 1724144561598
441 | 多选题 | 运行监视系统中模拟量告警功能中遥测跳变的告警状态有（）。 | BC | 不变化 | 恢复正常 | 跳变 | 离线 |  |  | 1.6 | 1724205465483
442 | 多选题 | 智能电网调度控制系统实时监控与预警类应用可以向其他应用提供（）等。 | ABCD | 电网实时数据； | 历史数据； | 断面数据； | 模型数据。 |  |  | 2.5 | 1724205571045
443 | 多选题 | 人机工作站UNIX操作系统安装完成后，需要进行系统设置，下列选项中，属于设置内容的是（）。 | ABC | 建用户 | 配网络地址 | 修改本机的相关文件 | 系统激活 |  |  | 1.35 | 1724144617052
444 | 多选题 | 在SCADA应用中，规约解读软件人机界面操作功能主要包括（）、分类显示功能、召唤数据功能、报文查找和校验功能等。 | ABC | 显示通道报文 | 显示标准和翻译报文 | 报文保存功能 | 报文冻结功能 |  |  | 1.6 | 1724205477324
445 | 多选题 | 下列选项中，属于电网调度自动化系统的人机界面应具备的功能的是（）。 | ABCD | 提供配色方案功能，供用户选取和修改 | 支持TIP功能 | 提供配色方案功能 | 所有的显示图形均支持鼠标滚轮多级缩放的功能 |  |  | 0 | 1724144634318
446 | 多选题 | 智能电网调度控制系统的数据库分为（）。 | AC | 实时数据库 | 图形数据库 | 历史数据库 | 描述数据库 |  |  | 1.45 | 1724144672222
447 | 多选题 | 商用数据库库备份恢复工具的备份类型为（）。 | ABCD | 全库备份 | 模型数据备份 | 采样数据备份 | 告警数据备份 |  |  | 0 | 1724144678540
448 | 多选题 | 数据库管理正确的内容是（）。 | ACD | 对历史和实时数据库有机协调统一管理 | 支持并灵活设定历史数据存储周期和不少于二年的历史数据存储能力，灵活的统计计算与方便的查询能力 | 对数据库中的数据按电网中的设备为对象进行组织 | 向用户提供统一的访问接口 |  |  | 2 | 1724205479458
449 | 多选题 | 关系数据库存储逻辑一般分为（）。 | ABCD | 数据库 | 文件组 | 数据文件 | 数据块 |  |  | 1 | 1724144705213
450 | 多选题 | AVC有以下三种工作方式（）。 | ABC | 闭环 | 开环 | 退出 | 合环 |  |  | 0.75 | 1724144712283
451 | 多选题 | AVC主站的可通过下述（）方式，调控电厂装置实现电压调节 | BC | 有功设点 | 无功设点 | 电压设点 | 电流设点 |  |  | 0 | 1724144733675
452 | 多选题 | 电量计量系统主站系统硬件配置包括（）、维护工作站、网关服务器、网络（主站网络采用交换拓扑）、打印机、GPS时钟，磁盘阵列等。 | ABC | 前置部分（由前置机、终端服务器、调制解调器（MODEM柜）和数据通信机构成） | 数据库服务器 | WEB服务器 | 报表工具 |  |  | 1.5 | 1724205486156
453 | 多选题 | 电量计量系统主站应能够通过系统和信息安全防护措施（如防火墙、移动代理、入侵检测等）及数据终端服务器与（）系统连接： | ABCD | DMIS网/电力广域数据网 | 上级和下级电能量计量系统 | SCADA/EMS | 电力市场技术支持系统 |  |  | 0 | 1724144760473
454 | 多选题 | 电量计量系统的基本功能包括（）等。 | ABCD | 电量数据采集处理、存储 | 历史数据查询 | 报表生产 | 基本维护及系统安全 |  |  | 0 | 1724144765044
455 | 多选题 | 进行主厂站联调前，需要在主站配置什么厂站信息（）。 | ABCD | 添加厂站 | 配置通道 | 规约配置 | 遥测、遥信参数的设置 |  |  | 0 | 1724144769593
456 | 多选题 | 通道类型分为两种，一种是常规通道，一种是网络通道。常规通道分为（）。 | AC | 模拟通道 | 光纤通道 | 数字通道 | 无线通道 |  |  | 1.6 | 1724205488954
457 | 多选题 | 以下（）是上行信息。 | ABD | 遥测 | 遥信 | 遥控 | 返校信息 |  |  | 0 | 1724144784721
458 | 多选题 | 常规的远动规约分为（）。 | CD | 101规约 | 104规约 | 循环式规约 | 问答式规约 |  |  | 0 | 1724144789046
459 | 多选题 | 为确保数据传输中的正确性，需要对传输信息进行校验纠错，下面（）是纠错编码。 | ABD | 奇偶校验码 | BCH码 | BCD码 | CRC码 |  |  | 0 | 1724144822899
460 | 多选题 | 用于变电站自动化信息传输的规约有（）。 | ABCD | DL/T634.5101 | DL/T634.5102 | DL/T634.5103 | DL/T634.5104 |  |  | 1.1 | 1724144834698
461 | 多选题 | 主站系统采用通信规约与子站系统通信的目的是（）。 | BD | 降低传送信息量 | 保证数据传输的可靠性 | 改正数据传输的错误 | 保证数据传递有序 |  |  | 0.85 | 1724144850403
462 | 多选题 | 从调度主站执行顺序控制须经过下面哪几个流程（）。 | ACD | 操作票调阅 | 操作票打印 | 操作票预演 | 操作票执行 |  |  | 1.6 | 1724205491164
463 | 多选题 | 数据通信网关机的数据远传应支持（）上送方式。 | ABCD | 周期 | 突变 | 响应总召 | 自发 |  |  | 1.1 | 1724144859107
464 | 多选题 | 依照国家电网公司企业标准《变电站调控数据交互规范》Q/GDW11021-2013的要求，变电站调控交互数据包含（） | ACD | 调度监控实时数据 | 故障录波信息 | 告警直传信息 | 远程浏览信息 |  |  | 1.1 | 1724144904235
465 | 多选题 | 依照国家电网公司企业标准《变电站调控数据交互规范》Q/GDW11021-2013的要求，下列哪些是设备运行告警信号（）。 | ABCD | 一次设备告警 | 二次设备或回路故障 | 站内交直流电源告警 | 站内消防、安防告警 |  |  | 0 | 1724144912266
466 | 多选题 | 依依照国家电网公司企业标准《变电站调控数据交互规范》Q/GDW11021-2013的要求，下列哪些是设备状态数据（）。 | ABC | 导线温度 | 输电线路导线弧垂 | 变压器铁芯接地电流数值 | 变压器油温 |  |  | 0 | 1724144916547
467 | 多选题 | 在SCADA应用操作中，报表服务是创建、修改、浏览报表的一组界面工具，分为（）。 | AC | 报表服务端 | 报表查询 | 报表客户端 | 报表定制 |  |  | 1.1 | 1724144930210
468 | 多选题 | 在SCADA维护中，计算公式在公式定义界面上定义，公式定义界面可同时显示计算结果。下列选项中，属于公式定义界面窗口布局的是（）。 | ABCD | 公式显示 | 输出信息 | 登陆信息 | 公式列表 |  |  | 1.35 | 1724144979240
469 | 多选题 | 在SCADA维护中，在系统公式定义界面定义公式。下列选项中，属于公式显示中定义相关的公式属性的是（）。 | ABC | 公式名称、公式编号、公式所属应用 | 开始计算时间、计算周期 | 是否应用切换、计算优先级 | 操作数、编辑公式 |  |  | 1.4 | 1724144984166
470 | 多选题 | 报表工具包括哪些内容（）。 | ABCD | 创建报表 | 修改报表 | 浏览报表 | 编辑报表 |  |  | 0 | 1724145031228
471 | 多选题 | 查看某变电站历史数据时发现在某一时间点某些公式计算结果与分量并不对应，导致这一现象的原因是（）。 | ABD | 采集和计算的实时数据不带时标 | 公式计算后得出的结果与该公式的分量存储到历史数据库中时存在不同步 | 服务器CPU速度不够或内存偏小 | A公式某分量是B公式的计算结果，但在计算次序中B公式晚于A公式 |  |  | 0.85 | 1724145036865
472 | 多选题 | 稳态数据采集应有（）标志。 | BD | 状态 | 质量 | 问题 | 来源 |  |  | 1.6 | 1724205493497
473 | 多选题 | 根据不同的需要，告警分为不同的类型（）。 | ABCD | 推画面 | 音响 | 语音 | 打印 |  |  | 1.35 | 1724145092790
474 | 多选题 | 以下（）事件会产生事件记录。 | ABD | 遥测越限与复归 | 通道中断 | 调度员发令 | 遥控操作 |  |  | 2.1 | 1724205495509
475 | 多选题 | 下列选项中，属于遥信数据的后台处理的是（）。 | BCD | 越限告警处理 | 遥信变位处理 | 双位置遥信变位处理 | 事故变位告警处理 |  |  | 1.3 | 1724145119394
476 | 多选题 | 智能电网调度控制系统资源监视功能负责（）。 | BCD | 进程状态 | 内存使用情况 | 磁盘空间占用 | CPU负荷 |  |  | 0.75 | 1724145128122
477 | 多选题 | 在SCADA维护时，可以通过曲线编辑工具的纵坐标设置指定曲线的条数，并依次设定其属性。下列选项中，属于曲线属性设置的是（）。 | ABC | 曲线类型 | 曲线名称 | 显示图例 | 曲线坐标 |  |  | 1.45 | 1724145131405
478 | 多选题 | SCADA的应用操作中，调度员可通过（）查看历史数据曲线。 | ABD | 画面浏览器 | 历史数据查询工具 | 数据库录入工具 | 曲线浏览工具 |  |  | 1.5 | 1724205498534
479 | 多选题 | SCADA的应用操作中，在自定义曲线配置中，曲线数据来源包括（）等。 | ABC | 历史库 | 实时库 | 时间序列库 | 临时库 |  |  | 0.75 | 1724145193156
480 | 多选题 | 在SCADA应用操作的曲线浏览工具中，其工具条包括（）。 | ABD | 基础工具条 | 历史设置工具条 | 历史数据查询工具条 | 曲线修改工具条 |  |  | 2.15 | 1724205503830
481 | 多选题 | 在SCADA维护中，曲线编辑工具是提供用户自定义常用数据监视的一个便利工具。下列选项中，关于曲线编辑工具坐标设置的说法，正确的是（）。 | ABC | 坐标设置，坐标分横坐标和纵坐标 | 针对WAMAP应用增加了毫秒级曲线显示功能，可设定跑动步长、标尺间隔、每秒帧数 | 横坐标可设置为时间坐标、数字坐标、WAMAP坐标 | 纵坐标分为主坐标与副坐标，一般右侧为主坐标，左侧为副坐标 |  |  | 1.6 | 1724205514347
482 | 多选题 | 智能电网调度控制系统采样查询的结果展示方式有（）。 | AB | 曲线 | 表格 | 棒图 | 饼图 |  |  | 1.1 | 1724145219302
483 | 多选题 | 关于智能电网调度控制系统分钟级采样的描述正确的是（）。 | ABC | 采样周期统一为1分钟 | 采样数据表共有1443列，其中1440列分别存储一天中1440分钟的数据。 | 支持多态多应用采样。 | 需要采样的点通过专用的采样定义工具进行定义。 |  |  | 1.35 | 1724145229072
484 | 多选题 | 下面选项中属于智能电网调度控制系统历史数据采样的有（）。 | ACD | 主动周期采样 | 全周期采样 | 被动周期采样 | 触发式采样 |  |  | 1.4 | 1724145264522
485 | 多选题 | 智能电网调度支持系统中，其关系数据库可分为（）。 | AB | 模型关系库 | 历史关系库 | 数据关系库 | 管理关系库 |  |  | 3.9 | 1724205598105
486 | 题型: 判断题; 题干: 集中型馈线自动化从收集完成相应的故障信号后，故障推出方案时间为秒级。; 答案: B | 2.1 | 1724205524173
487 | 题型: 判断题; 题干: 馈线自动化在进行恢复供电时，需要考虑转供电源是否会过载。; 答案: A | 0 | 1724145302671
488 | 题型: 判断题; 题干: SCADA运行指标中要求当存储容量余额低于系统运行要求容量的50%时应告警。; 答案: B | 1 | 1724145306311
489 | 题型: 判断题; 题干: 信息处理指标是衡量SCADA运行性能的重要指标，其中主站设备与系统时钟同步对时精度要求小于50毫秒。; 答案: B | 1.5 | 1724205526399
490 | 题型: 判断题; 题干: 电网正常情况下主要节点（服务器和前置机）的磁盘剩余空间不低于总容量的50%。; 答案: B | 0 | 1724145313792
491 | 题型: 判断题; 题干: 当存储容量余额低于低余系统运行要求容量的80%时，发出告警信息。; 答案: A | 0.85 | 1724145317333
492 | 题型: 判断题; 题干: 磁盘阵列是一种把若干硬磁盘驱动器按照一定要求组成一个整体，整个磁盘阵列由阵列控制器管理的系统。; 答案: A | 0 | 1724145320003
493 | 题型: 判断题; 题干: 在当前数据库中创建数据库对象及进行数据库备份的权限，主要有创建表、视图、存储过程、规则、默认值对象、函数的权限及执行存储过程的权限。; 答案: A | 0 | 1724145324308
494 | 题型: 判断题; 题干: 使用“三权分立”安全机制时，数据库安全员不属于系统管理员。; 答案: B | 0.85 | 1724145354726
495 | 题型: 判断题; 题干: UPS长延时配置时，应考虑地板承重问题及空间大小。; 答案: A | 0 | 1724145357084
496 | 题型: 判断题; 题干: 机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对所有区域实施电磁屏蔽。; 答案: B | 0 | 1724145359199
497 | 题型: 判断题; 题干: 电能量计量系统主站端计算机系统不可以引SCADA/EMS系统的电源供电。; 答案: B | 0 | 1724145389832
498 | 题型: 判断题; 题干: 电能量计量系统主站端计算机系统应具有良好防尘设置，满足计算机运行环境的空气清洁度要求。; 答案: A | 0 | 1724145393079
499 | 题型: 判断题; 题干: 发电厂、变电站应设立或明确自动化运行维护人员，负责本侧运行系统和设备的日常巡视检查、故障处理和协助检查、运行日志记录、信息定期核对等。; 答案: A | 0 | 1724145404918
500 | 题型: 判断题; 题干: 机房内设备的保护接地、防雷接地、静电接地、交流接地等可串接后同时引线到接地体上。; 答案: B | 0 | 1721565924955
501 | 题型: 判断题; 题干: 配电网运维工作主要包括巡视、维护、缺陷与隐患处理、运行分析及设备退役等; 答案: A | 0 | 1721565928394
502 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化主站系统中某台主机断网，不需要检查断网主机是否能Ping通其他机器; 答案: B | 0 | 1721565931218
503 | 题型: 判断题; 题干: 远动专线通道发送电平应符合通信设备的规定，在信噪比不小于17dB的条件下，其入口接收工作电平应为-15dBm～-5dBm。; 答案: A | 0 | 1721565934287
504 | 题型: 判断题; 题干: 在智能电网调度控制系统系统的前置机中，同一个通讯厂站下的不同通道，通讯速率可以不一样，通讯规约也可以不一样，不影响数据的接收处理。; 答案: A | 0.1 | 1721565937676
505 | 题型: 判断题; 题干: 主站与厂站之间是通过规约报文来交换数据的，如果规约报文出错，那么直接导致的后果就是通道不通。; 答案: B | 0.1 | 1721565941568
506 | 题型: 判断题; 题干: 新安装的磁盘阵列电池两个状态指示灯不可能出现同时亮起或同时闪烁的状态。; 答案: B | 0 | 1721565947100
507 | 题型: 判断题; 题干: 在拆卸网络设备单板过程中，当扳开单板扳手时，系统的单板热插拔保护完成后，热插拔指示灯呈蓝色，表示单板可以拔出。; 答案: A | 0 | 1721565950595
508 | 题型: 判断题; 题干: EMS系统动态数据关联数据库错误的故障现象为画面显示数据不正确，故障原因为是画面中的设备图元未能正确的关联到数据库中的某一设备。; 答案: B | 1.6 | 1721565953445
509 | 题型: 判断题; 题干: 按照国网公司要求，D5000系统的远程遥控操作可以在一次图中完成。; 答案: B | 0 | 1721565955527
510 | 题型: 判断题; 题干: 调度大屏幕系统需要从智能电网调度控制系统读取实时数据时，可采用读取数据总线或数据直接转发方式。; 答案: B | 1 | 1721565959688
511 | 题型: 判断题; 题干: IT设备与KVM切换器的连接线距离一般在100米以内。; 答案: B | 1.1 | 1721565962989
512 | 题型: 判断题; 题干: UPS“负载”指示灯呈绿色常亮表示负载没有供电。; 答案: B | 0 | 1721565965729
513 | 题型: 判断题; 题干: UPS“告警”指示灯亮，同时蜂鸣器鸣响表示负载由电池供电。; 答案: A | 1.65 | 1721699542583
514 | 题型: 判断题; 题干: 登录网管平台不需要输入用户名密码。; 答案: B | 0 | 1721565969868
515 | 题型: 判断题; 题干: 查看网元及链路状态需在告警窗进行查看。; 答案: B | 0.1 | 1721565972361
516 | 题型: 判断题; 题干: 在调度数据网网管平台添加链路时，需要选定对应的网元、接口即可。; 答案: A | 1.1 | 1721565975138
517 | 题型: 判断题; 题干: 调度数据网网管平台告警窗删除告警后无法再查询该告警。; 答案: B | 0.1 | 1721565978458
518 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统内网安全监管平台不可以采集服务器告警日志信息。; 答案: B | 0 | 1721565983069
519 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统网络安全管理平台I/II区采集工作站不需要安装加密卡。; 答案: B | 0 | 1721565985692
520 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统网络安全管理平台的日志格式中告警时间不包含秒。; 答案: B | 0 | 1721565989999
521 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统网络安全管理平台中防火墙设备包含管理日志、系统日志和安全日志。; 答案: A | 0 | 1721565992401
522 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统内网安全监管平台的监视范围进一步扩展至变电站与电厂，并将监视内容扩展至网络设备、主机设备。; 答案: A | 0 | 1721565994825
523 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统内网安全监管平台的数据采集功能：使用多种采集手段，对部署于电力监控系统中的主机设备、网络设备、安全设备的运行信息、告警信息、配置信息进行采集。; 答案: A | 0 | 1721565997119
524 | 题型: 判断题; 题干: 当证书系统证书更新后，原D5000安全认证模块的所有人员证书、程序证书及安全标签均需要重新签发。; 答案: A | 0 | 1721566000427
525 | 题型: 判断题; 题干: D5000安全认证模块电子钥匙密码输入错误超过一定次数后将被锁定。; 答案: A | 0 | 1721566002373
526 | 题型: 判断题; 题干: D5000安全认证模块的人员登陆信息验证是在服务器中实现的。; 答案: B | 0 | 1721566004063
527 | 题型: 判断题; 题干: 电力专用纵向加密认证装置只支持SM2非对称协商密钥算法。; 答案: B | 0 | 1721566005835
528 | 题型: 判断题; 题干: 电力专用纵向加密认证装置应满足电磁兼容3级b）的相关要求。; 答案: B | 1.1 | 1721566007080
529 | 题型: 判断题; 题干: 电力专用纵向加密认证装置远程管理报文的数据均按网络字节序排列。; 答案: A | 0 | 1721566009896
530 | 题型: 判断题; 题干: 电力专用纵向加密认证装置必须能够识别、过滤、转发Trunk协议的报文，本地配置功能必须支持设置VLanID。; 答案: A | 0 | 1721566012235
531 | 题型: 判断题; 题干: 禁止除专用纵向加密装置外的其他设备跨接生产控制大区和管理信息大区。; 答案: B | 1.1 | 1721566014704
532 | 题型: 判断题; 题干: 电力监控系统的过期帐号及其权限应及时注销或调整。; 答案: A | 0 | 1721566017957
533 | 题型: 判断题; 题干: 通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，也可以使用互信登录、保存密码等方式免密登录。; 答案: B | 1 | 1721566020755
534 | 题型: 判断题; 题干: 数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。; 答案: A | 0 | 1721566025360
535 | 题型: 判断题; 题干: 作业人员应具备必要的电力监控系统专业知识，掌握电力监控系统专业工作技能，按工作性质，熟悉本规程，并经学习培训。; 答案: B | 1.1 | 1721566027717
536 | 题型: 判断题; 题干: 新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过电力监控系统安全知识教育后，方可参加指定的工作。; 答案: A | 1 | 1721566034606
537 | 题型: 判断题; 题干: 网线两端的线序不正确时，主测试仪和远程测试端的指示灯按照连通的线号的顺序闪亮。; 答案: B | 0 | 1721566040567
538 | 题型: 判断题; 题干: 当网线测试仪长时间不用时，应将电池取出，以防电池漏液，损坏测试仪。; 答案: A | 0 | 1721566042415
539 | 题型: 判断题; 题干: 安装磁盘阵列应将风扇放在插槽中尽可能高的位置，然后让风扇滑入，直到安全锁合上。; 答案: A | 0 | 1721566047261
540 | 题型: 判断题; 题干: 更换磁盘整列的电池可以单手卸下电池。; 答案: B | 0 | 1721566049237
541 | 题型: 判断题; 题干: “调度数据网”指各级电力调度专用广域数据网、各计算机监控系统内部的本地局域网络、电能量计费及调度生产管理等电力生产专用拨号网络等。; 答案: B | 1.6 | 1721566051118
542 | 题型: 判断题; 题干: BGP邻居就是BGP对等体。; 答案: A | 0.1 | 1721566053138
543 | 题型: 判断题; 题干: 纵向加密认证装置协商时可以一端采用RSA算法，另一端采用SM2算法。; 答案: B | 0 | 1721566055375
544 | 题型: 判断题; 题干: 防火墙能够起到访问控制功能。; 答案: A | 0 | 1721566057276
545 | 题型: 判断题; 题干: 物理隔离装置的双机热备采用设备的热备模式时，需采用专门的心跳线才能实现热备功能。; 答案: B | 0.1 | 1721566059501
546 | 题型: 判断题; 题干: 同一站内应采用统一时钟源。; 答案: A | 0 | 1721566062269
547 | 题型: 判断题; 题干: 可预置计数器，计数时可通过预先置数，但必须从“零”开始。; 答案: B | 0 | 1721566065462
548 | 题型: 判断题; 题干: 禁止应用程序以操作系统root权限运行，应用系统合理设置用户权限，重要资源的访问与操作要求进行身份认证与审计，用户口令不得以明文方式出现在程序及配置文件中。; 答案: A | 1 | 1721566068725
549 | 题型: 判断题; 题干: 可以在电力监控系统中安装未经安全认证的软件。; 答案: B | 0 | 1721566072806
550 | 题型: 判断题; 题干: 运行监视系统服务器需要自动化运维人员安装的软件包括：MYSQL的安装，数据库的安装，采集、告警、入库的安装，操作系统的安装。; 答案: B | 0 | 1721566076008
551 | 题型: 判断题; 题干: 地区电网智能调度控制系统中，AVC功能属于三大类应用中实时监控与预警类应用; 答案: A | 1.55 | 1723776816508
552 | 题型: 判断题; 题干: 运行监视系统“遥测跳变”的调试方法：在EMS系统监测参数配置上选择一个数据量值，模拟跳变，确认数据量跳变类的告警已经发送至运行监视系统，在运行监视系统上观察收到的数据量跳变告警信息。; 答案: B | 1.8 | 1723776818439
553 | 题型: 判断题; 题干: EMS人机界面状态正常时，能够动态显示设备的实时运行状态，能够正确显示出实时曲线和历史曲线。; 答案: A | 0 | 1721566092897
554 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统的服务器和工作站可部署在不同的网段。; 答案: A | 1 | 1721566095358
555 | 题型: 判断题; 题干: 数据下装服务负责客户端请求，将商用库中的数据根据所属应用返回给客户端，客户端再将数据写入到相应用用的实时库中。; 答案: A | 0 | 1721566097923
556 | 题型: 判断题; 题干: 内存是关系数据库在将数据块写入磁盘之前以及从磁盘上读取数据块之后，数据块所存储的地方。; 答案: B | 1.6 | 1721566100025
557 | 题型: 判断题; 题干: 关系数据库历史数据服务MIDHS分为服务端和客户端两个部分。; 答案: A | 0 | 1721566102057
558 | 题型: 判断题; 题干: AVC在控制无功设备时，应考虑该设备的保护动作信号。; 答案: A | 0 | 1721566105536
559 | 题型: 判断题; 题干: 凡参与AGC、AVC调整的单位必须保证相关设备的正常投入，除紧急情况外，可以改变其运行状态和运行参数。; 答案: B | 0 | 1721566107621
560 | 题型: 判断题; 题干: 电量计量系统数据库的原始数据可以根据实际情况做适当修改。; 答案: B | 0 | 1721566110513
561 | 题型: 判断题; 题干: 电量计量系统主站所选用的硬件平台、网络、图形接口等模块应符合最新国际标准，易于硬件扩充和软件应用升级。; 答案: A | 0 | 1721566112306
562 | 题型: 判断题; 题干: 数据通信网关机应支持主站遥控、遥调和设点、定值操作等远方控制。; 答案: A | 0 | 1721566114709
563 | 题型: 判断题; 题干: PMU装置不能响应WAMS主站召唤传送历史记录数据。; 答案: B | 0 | 1721566118299
564 | 题型: 判断题; 题干: 调度自动化系统是由主站、子站和数据传输通道构成。; 答案: A | 0 | 1721566120424
565 | 题型: 判断题; 题干: 电能量远方终端应具备与调度主站系统对时功能。; 答案: A | 0 | 1721566123020
566 | 题型: 判断题; 题干: 遥测数据的采集过程是对模拟量进行采集，即将现场模拟量转换为直流信号或直接进行离散采样后再经A/D转换将其转换为二进制数据，经处理后发送到主站。; 答案: A | 0 | 1721566125635
567 | 题型: 判断题; 题干: 在YX事项中，COS显示的时间精确到毫秒，是指事件发生瞬间测控装置的时间，SOE的时标是收到事项时主站的时间。; 答案: B | 1.6 | 1721566126761
568 | 题型: 判断题; 题干: 数据通信网关机不可通过主站下发的校时命令对数据通信网关机进行校时。; 答案: B | 0 | 1721566130947
569 | 题型: 判断题; 题干: 按照GB/T26865.2-2011要求，在创建数据连接时，调度主站作为服务器端，子站作为客户端。; 答案: B | 0.1 | 1721566133728
570 | 题型: 判断题; 题干: 在SCADA应用操作中，报表的创建、修改、浏览报表工作在安装报表服务的服务器和客户机上均可进行。; 答案: B | 1 | 1721566135768
571 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度技术支持系统报表数据处理能应具备计算、查看、比对功能。; 答案: B | 1.6 | 1721566138575
572 | 题型: 判断题; 题干: SCADA的应用操作中，告警动作是指一些最具体的引起调度员和运行人员注意的报警动作。; 答案: A | 1 | 1721566143083
573 | 题型: 判断题; 题干: 通过修改相关信号的责任区不能够实现告警信号在告警窗的屏蔽。; 答案: B | 1 | 1721566147315
574 | 题型: 判断题; 题干: 如果要在SCADA工作站上看到某一量测过去任何时间的历史数据，则该工作站上需配备不小于历史数据库容量的硬盘才能实现。; 答案: B | 1.6 | 1721566151215
575 | 题型: 判断题; 题干: SCADA的应用操作中，调度员既可通过画面浏览器查看历史数据曲线，也可通过专用的历史数据查询工具来查询历史数据。; 答案: A | 1 | 1721566153684
576 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统中某一量测采样是指以某一时间间隔保存到历史数据库，以便日后察看，时间间隔通常有1秒、5秒、1分钟、5分钟等，一旦对某一量测定义好采样间隔不可以再更改。; 答案: B | 1 | 1721566155004
577 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统中主动采样周期最小能够定义到1分钟。; 答案: B | 1.6 | 1721566156874
578 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统进行采样定义时无法按照厂站进行筛选。; 答案: B | 0.1 | 1721566160263
579 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统进行采样定义时可按主动周期采样、被动周期采样、实时采样。; 答案: A | 0 | 1721566162500
580 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统的基础信息和模型管理功能提供电网各类模型的建立、拼接、同步和维护功能，遵循基础信息和模型的集中维护、全局共享的原则。; 答案: B | 1.6 | 1721566164035
581 | 题型: 判断题; 题干: IEC61970系列中的公共信息模型（CIM）包含了基本上所有和电力生产有关的数据，如RTU设备、SCADA数据、财务数据、网络连接、发电、检修和电力市场等。; 答案: A | 0 | 1721566165700
582 | 题型: 判断题; 题干: 运用状态估计必须保证系统内部是可观测的，系统的量测要有一定的冗余度。; 答案: A | 0 | 1721566168282
583 | 题型: 判断题; 题干: 状态估计中的遥测合格率不影响调度员潮流的计算结果。; 答案: B | 0 | 1721566170615
584 | 题型: 判断题; 题干: 电能量计量通信帧链路地址是0~65535; 答案: B | 1.6 | 1721566172587
585 | 题型: 判断题; 题干: 电能量计量系统应实现关口计量点和电能考核点的电能量数据的自动采集、存储、处理和上网电量、受电量、供电量，但是网损统计需要人工计算。; 答案: B | 0.1 | 1721566175556
586 | 题型: 判断题; 题干: 用于电量计费的电能表内记录的数据和主站数据库内记录的数据都是法定的计量原始数据，不允许任何人改变原始数据; 答案: A | 0.1 | 1721566178040
587 | 题型: 判断题; 题干: 调度管理系统中，一个系统角色不可以指定多个用户担当。; 答案: B | 1.1 | 1721566180752
588 | 题型: 判断题; 题干: 调度管理系统自动化月报中应该包含数据通信系统及计算机系统停运情况的统计分析，子站的设备故障也要统计。; 答案: A | 0 | 1721566182398
589 | 题型: 判断题; 题干: PMS2.0在省级电网公司实现对变电站属地化扁平管理，OMS2.0按电压等级和调度权限对变电站分级分责管理。; 答案: A | 0 | 1721566184791
590 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统平台管理的工作流管理功能应能实现工作流程的定义、执行状态等信息的监控、终止、归档、日志管理、分析统计、查询等功能；不能够通过平台的权限服务控制用户操作流程的权限。; 答案: B | 1.6 | 1721566185855
591 | 题型: 判断题; 题干: 云平台要求数据资源全局共享、业务过程高度协同，因此对数据规范化、标准化提出更高要求; 答案: A | 0 | 1721566188395
592 | 题型: 判断题; 题干: 调控云数据抽取组件不需要实时捕获变更数据。; 答案: B | 0 | 1721566191786
593 | 题型: 判断题; 题干: 实时数据云平台数据采集不支持从国、分、省、地的调度中心进行数据采集; 答案: B | 0 | 1721566194740
594 | 题型: 判断题; 题干: 依据调控云总体功能规范要求，实时数据云平台主要为电网实时分析类应用计算提供全网实时数据、状态估计及运行环境管理，支持的数据包括电网设备模型、节点支路模型、实时运行数据、状态估计数据; 答案: A | 0 | 1721566197422
595 | 题型: 判断题; 题干: 配电终端的遥信、遥控调试分为就地调试和与配电主站直接联调两种。; 答案: A | 0 | 1721566200138
596 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化系统遥控联调时应后执行手控操作，确保测控装置以及遥控回路没有问题。; 答案: B | 1.6 | 1721566201593
597 | 题型: 判断题; 题干: 通过系统管理工具，可以查看系统节点主机的CPU负荷曲线。; 答案: A | 0 | 1721566204168
598 | 题型: 判断题; 题干: 历史信息查询功能主要是帮助用户追述历史事故处理过程。; 答案: A | 0 | 1721566205856
599 | 题型: 判断题; 题干: 允许应用程序以操作系统root权限运行，应用系统合理设置用户权限，重要资源的访问与操作要求进行身份认证与审计，用户口令不得以明文方式出现在程序及配置文件中。; 答案: B | 1.1 | 1721566210498
600 | 题型: 判断题; 题干: 隔离设备、防火墙设备应设置双机热备，并定期离线备份配置文件。; 答案: A | 0 | 1721566217684