## Sheet1
试题编号 | 题型 | 试题正文 | 试题答案 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项..... | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | 您一共做了: 100题 您的得分： 56.00000000000001 做题时长约为96.1Min | Unnamed: 27
| 单选题 | (____)报文不属于OSPF的主要报文类型。 | D | Hello报文 | LSU报文 | LSAck报文 | LACE报文 | [9 empty] | 0 |  | 1724314015570 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 62.0 做题时长约为22.583333333333332Min
| 单选题 | (____)的作用是将二进制数据序列调制成模拟信号，或把模拟信号解调成二进制数据，是计算机与模拟信道之间的连接桥梁。 | B | 数据终端 | 调制解调器 | 通信线路 | 通信处理机 | [9 empty] | 0 |  | 1724314018866 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 56.99999999999999 做题时长约为53.1Min
| 单选题 | (____)方式只需一回传输线，可以互为发、收端，采用切换方式分时交替进行。 | B | 单工 | 半双工 | 全双工 | 同步 | [9 empty] | 0 |  | 1724314022918 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 46.0 做题时长约为315.23333333333335Min | 1
| 单选题 | (____)负责制定电力监控系统安全防护相关管理和技术规范，并监督实施。 | A | 国家能源局及其派出机构 | 发电厂 | 电网企业 | 国家电网公司 | [9 empty] | 0 |  | 1724314054659 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为0.26666666666666666Min
| 单选题 | (____)是SCADA的一项基本功能，通过对扰动事件的监测，自动存储事故前后指定时间范围内的数据，并可通过人机界面反演事故期间的数据。 | B | 数据监视 | 事故追忆 | 网络拓扑 | 状态估计 | [9 empty] | 0 |  | 1724314062030 | [6 empty] | 您一共做了: 180题 您的得分： 69.44444444444444 做题时长约为889.25Min
| 单选题 | (____)是衡量数字通信系统传输能力的主要指标。 | A | 传输速率 | 误码率 | 码元差错率 | 传输质量 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724314065645 | [6 empty] | 您一共做了: 55题 您的得分： 72.72727272727273 做题时长约为11.416666666666666Min
| 单选题 | (____)是加密认证网关之间协商后的传输通道，数据包在其中进行安全传输。 | B | 密道 | 隧道 | 加密通道 | 信道 | [9 empty] | 0 |  | 1724314072272 | [6 empty] | 您一共做了: 15题 您的得分： 53.333333333333336 做题时长约为3.85Min
| 单选题 | (____)是加密通信使用的协义与端口。 | C | TCP 50 | UDP 50 | ESP 50 | TCP 514 | [9 empty] | 0 |  | 1724314073964 | [6 empty] | 您一共做了: 15题 您的得分： 86.66666666666667 做题时长约为1.2Min
| 单选题 | (____)是通信对等体双方的约定，通常包括通信报文格式和通信双方报文相互应答的序列。 | A | 通信规约 | 数据编码 | 规约转换 | 通信信息 | [9 empty] | 0 |  | 1724314086821 | [6 empty] | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.4333333333333333Min
| 单选题 | (____)是指电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。 | C | 静态稳定 | 动态稳定 | 暂态稳定 | 小扰动动态稳定 | [9 empty] | 0 |  | 1724314094078 | [6 empty] | 您一共做了: 55题 您的得分： 85.45454545454545 做题时长约为5.483333333333333Min
| 单选题 | (____)是指电力系统受到小干扰后，不发生非周期性失步，自动恢复到初始运行状态的能力。 | A | 静态稳定 | 动态稳定 | 暂态稳定 | 小扰动动态稳定 | [9 empty] | 0 |  | 1724314096575 | [6 empty] | 您一共做了: 17题 您的得分： 82.35294117647058 做题时长约为2.1333333333333333Min
| 单选题 | (____)是指使用一条数据线，将数据一位一位地依次进行传输。 | B | 数据传输 | 串行传输 | 数字传输 | 并行传输 | [9 empty] | 0 |  | 1724314099179 | [6 empty] | 您一共做了: 55题 您的得分： 92.72727272727272 做题时长约为22.616666666666667Min
| 单选题 | (____)是智能电网调度控制系统的基础，负责为各类应用的开发、运行和管理提供通用的技术支撑，为整个系统的集成和高效可靠运行提供保障。 | A | 基础平台 | 调度计划类应用 | 安全校核类应用 | 实时监控与预警类应用 | [9 empty] | 0 |  | 1724314165748 | [6 empty] | 您一共做了: 4题 您的得分： 75.0 做题时长约为0.4666666666666667Min
| 单选题 | (____)网络服务较为安全。 | C | telnet | ftp | ssh | rlogin | [9 empty] | 0 |  | 1724314168278 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
| 单选题 | (____)指网络设备、服务器主机等，在接入本地网络系统与其它实体通信过程中需要持有的证书。 | C | 网络证书 | 人员证书 | 设备证书 | 程序证书 | [9 empty] | 0 |  | 1724314175869 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | BGP是一种自治系统间的(____)协议，它的基本功能是在自治系统间自动交换无环路的路由信息。 | B | 静态路由发现 | 动态路由发现 | 静态路由传递 | 动态路由传递 | [9 empty] | 0 |  | 1724314179695 | [6 empty] | 您一共做了: 15题 您的得分： 60.0 做题时长约为17.616666666666667Min
| 单选题 | display ip routing命令的功能是(____)。 | D | 显示私网路由表信息 | 查看路由表条目的详细内容 | 查看私网路由表条目的详细内容 | 显示公网路由表信息 | [9 empty] | 0 |  | 1724314183384 | [6 empty] | 您一共做了: 7题 您的得分： 100.0 做题时长约为2.8666666666666667Min
| 单选题 | DL/T634.5104-2009中，下列信息类型标识不可以用于传输遥测数据的是(____)。 | D | 9 | 13 | 21 | 30 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314186557 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为2.066666666666667Min
| 单选题 | DL_T_1306-2013《电力调度数据网技术规范》规定电力调度数据网自治系统内的网络收敛时间应小于(____)秒。 | B | 30 | 60 | 90 | 120 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314188423 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
| 单选题 | 防火墙的核心是(____)。 | A | 访问控制 | 规则策略 | 网络协议 | 网关控制 | [9 empty] | 0 |  | 1724314192369 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | ICMP包含几种不同的消息，其中ping程序借助于(____)消息，主机可通过它来测试网络的可达性。 | A | echo request | source quench | echo reply | source reply | [9 empty] | 6.5 |  | 1724314203029 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | IP地址10.0.10.24和掩码255.255.255.240代表的是一个(____)。 | A | 主机地址 | 网络地址 | 广播地址 | 子网地址 | [9 empty] | 0 |  | 1724314215468 | [6 empty] | 您一共做了: 25题 您的得分： 44.0 做题时长约为7.65Min
| 单选题 | MPLS网络边缘的节点称为(____)，主要完成的是IP包进入和退出的过程。 | C | FEC | LSR | LER | LIB | [9 empty] | 0 |  | 1724314219468 | [6 empty] | 您一共做了: 17题 您的得分： 88.23529411764706 做题时长约为3.6Min
| 单选题 | OSI参考模型中，表示层关注所传输的信息的语法和意义，它把来自(____)与计算机有关的数据格式处理成与计算机无关的格式，以保障对端设备能够准确无误的理解发送端数据。 | A | 应用层 | 会话层 | 传输层 | 网络层 | [9 empty] | 0 |  | 1724314238675 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | OSI参考模型中，传输层建立、维护虚电路，进行(____)。 | A | 应用层 | 会话层 | 传输层 | 网络层 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314240775 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | OSI参考模型中，数据链路层的主要设备为(____)。 | C | 中继器 | 路由器 | 交换机 | 集线器 | [9 empty] | 0 |  | 1724314249369 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | OSI参考模型中，网络层的主要设备为(____)。 | C | 路由器、交换机 | 交换机、集线器 | 三层交换机、路由器 | 交换机、集线器 | [9 empty] | 0 |  | 1724314253706 | [6 empty] | 您一共做了: 7题 您的得分： 85.71428571428571 做题时长约为0.5166666666666667Min
| 单选题 | RIP是一种相对简单的(____)，但在实际使用中有着广泛的应用。 | B | 静态路由协议 | 动态路由协议 | 分布式路由协议 | 集中式路由协议 | [9 empty] | 0 |  | 1724314259080 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
| 单选题 | SCADA可以处理遥信数据，当对应画面上某一遥信点无采集点时，通常其质量位被置为(____)。 | A | 非实测 | 坏数据 | 故障 | 可疑 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314261455 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | SCADA数据库中，计算量的故障现象为数据不准确。不正确的故障排查方法的是(____)。 | D | 检查参与公式计算的各分量数据是否正确 | 检查公式定义是否正确，包括分量定义、公式串定义、公式计算周期等参数 | 检查计算量的合理值上下限的定义是否合适 | 检查厂站的通讯参数、规约设置是否正确，通讯状态、报文解析是否正常 | [9 empty] | 0 |  | 1724314269338 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
| 单选题 | SCADA拓扑着色功能受(____)因素影响。 | B | 遥测 | 遥信 | 档位 | 设备实际运行状态 | [9 empty] | 0 |  | 1724314273673 | [6 empty] | 您一共做了: 7题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.4666666666666667Min
| 单选题 | SOE事件顺序记录的时间以(____)的GPS标准时间为基准。 | B | 主站端 | 厂站端 | 集控站 | 其它 | [9 empty] | 0 |  | 1724314278067 | [6 empty] | 您一共做了: 8题 您的得分： 87.5 做题时长约为0.35Min
| 单选题 | TCP拆除连接需要(____)次握手。 | C | 2 | 3 | 4 | 5 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724314280552 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
| 单选题 | TCP协议通过(____)来区分不同的连接。 | B | 端口号 | 端口号和IP地址 | 端口号和MAC地址 | IP地址和MAC地址 | [9 empty] | 0 |  | 1724314284405 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
| 单选题 | UNIX/LINUX操作系统中最核心的部分称之为(____),它相对较小，位于环境的中心。 | B | Shell | kernel | system call | system utilities | [9 empty] | 0 |  | 1724314290786 | [6 empty] | 您一共做了: 17题 您的得分： 76.47058823529412 做题时长约为2.1333333333333333Min
| 单选题 | VLAN在现代组网技术中占有重要地位，同一个VLAN中的两台主机(____)。 | B | 必须连接在同一交换机上 | 可以跨越多台交换机 | 必须连接在同一集线器上 | 可以跨越多台路由器 | [9 empty] | 0 |  | 1724314332485 | [6 empty] | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
| 单选题 | 安全Ⅰ、Ⅱ区内的浏览器一般要求采用(____)协议进行数据传输。 | B | http | https | ftp | telnet | [9 empty] | 0 |  | 1724314337034 | [6 empty] | 您一共做了: 5题 您的得分： 60.0 做题时长约为0.36666666666666664Min
| 单选题 | 按照网、省调安全性评价标准要求，UPS 电源在交流电消失后，不间断供电维持时间应不小于(____)小时。 | B | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | [9 empty] | 0 |  | 1724314342364 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
| 单选题 | 办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由(____)向(____)提出申请，得到(____)同意后方能办理。 | A | 工作负责人、工作票签发人、工作票签发人 | 工作负责人、工作票签发人、工作负责人 | 工作票签发人、工作负责人、工作票签发人 | 工作票签发人、工作负责人、工作负责人 | [9 empty] | 0 |  | 1724314349447 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
| 单选题 | 包过滤型和复合型防火墙应具备NAT功能，防火墙应支持动态SNAT技术，实现“(____)”的SNAT。 | D | 一对一 | 一对多 | 多对一 | 多对多 | [9 empty] | 0 |  | 1724314352649 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | 保留给自环测试的IP地址是(____)。 | D | 164.0.0.0 | 130.0.0.0 | 200.0.0.0 | 127.0.0.0 | [9 empty] | 0 |  | 1724314355500 | [6 empty] | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
| 单选题 | UPS的工作方式有4种，当UPS检修时，要采用(____)工作方式。 | D | 旁路运行方式 | 正常运行方式 | 电池工作方式 | 旁路维护方式 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724314373290 | [6 empty] | 您一共做了: 6题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.4166666666666667Min
| 单选题 | 变压器电能损耗分为(____)几部分。 | D | 励磁损耗和负载损耗 | 空载损耗和励磁损耗 | 空载损耗和回路损耗 | 空载损耗和负载损耗 | [9 empty] | 5 |  | 1724314381514 | [6 empty] | 您一共做了: 10题 您的得分： 90.0 做题时长约为0.6166666666666667Min
| 单选题 | 不属于远动规约的是(____)。 | C | IEC61870-5-104 | IEC61870-5-101 | IEC60870-5-103 | 新部颁CDT | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314387499 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
| 单选题 | 操作票应保存(____)。 | A | 一年 | 半年 | 两年 | 三年 | [9 empty] | 0 |  | 1724314392696 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 操作票应用(____)逐项填写。 | B | 铅笔 | 黑色或蓝色的钢（水）笔、圆珠笔 | 黑色钢笔 | 圆珠笔 | [9 empty] | 0 |  | 1724314393885 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 常用的TCP端口号不包括(____)。 | D | HTTP80 | FTP20/21 | Telnet23 | SNMP161 | [9 empty] | 0 |  | 1724314396374 | [6 empty] | 您一共做了: 6题 您的得分： 83.33333333333334 做题时长约为0.43333333333333335Min
| 单选题 | 常用的UDP端口号不包括(____)。 | B | DNS53 | SMTP25 | BootP67/68 | TFTP69 | [9 empty] | 0 |  | 1724314402202 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
| 单选题 | 厂站端没有纵向加密装置，主站端的设备与厂站端业务机的通信方式为(____)。 | B | 加密 | 明文 | 自适应 | 普通 | [9 empty] | 0 |  | 1724314406470 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 串联补偿技术是在输电线路上串联接入(____)，补偿输电线路中的感抗，使电压损耗减少，线路两端的相角差缩小，从而获得较高的稳定裕度及传输较大的功率。 | D | SVC | 晶闸管 | 电抗器 | 电容器 | [9 empty] | 0 |  | 1724314412412 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
| 单选题 | 从调度数据网采集的安防设备是什么。(____)。 | C | 入侵检测 | 防病毒 | 纵向加密 | 服务器 | [9 empty] | 0.95 |  | 1724314415785 | [6 empty] | 您一共做了: 13题 您的得分： 84.61538461538461 做题时长约为422.45Min
| 单选题 | 从整个Internet的观点出发，如何有效的减少路由表的规模(____)。 | D | 增加动态路由的更新频率 | 使用路由过滤策略 | 划分VLAN | 路由聚合 | [9 empty] | 0 |  | 1724314420708 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | 当以太网检测到冲突时，会发出一个特定的包，该包被称为(____)。 | C | 冲突包 | 令牌包 | 扩展阻塞包 | 冲突阻塞包 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314422802 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
| 单选题 | 第一种工作票应在(____)送达运行人员，可直接送达或通过传真、局域网传送，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。 | B | 工作前两日 | 工作前一日 | 工作当天 | 工作前三日 | [9 empty] | 0 |  | 1724314428397 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | 电力二次系统网络中，横向安全隔离装置（反向型）用于(____)的单向数据传递，实现两个安全区之间的非网络方式的安全的数据交换。 | D | 非控制区到控制区 | 控制区到非控制区 | 生产控制大区到管理信息大区 | 管理信息大区到生产控制大区 | [9 empty] | 0 |  | 1724314435225 | [6 empty] | 您一共做了: 10题 您的得分： 60.0 做题时长约为1.2166666666666666Min
| 单选题 | 电力二次系统网络中，横向安全隔离装置（正向型）用于(____)的单向数据传递，实现两个安全区之间的非网络方式的安全的数据交换。 | C | 非控制区到控制区 | 控制区到非控制区 | 生产控制大区到管理信息大区 | 管理信息大区到生产控制大区 | [9 empty] | 0 |  | 1724314438389 | [6 empty] | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.38333333333333336Min
| 单选题 | 电力监控工作票一份由(____)收执，另一份由(____)收执。 | C | 工作负责人、工作许可人 | 工作票签发人、工作许可人 | 工作负责人、工作票签发人 | 工作许可人、工作班成员 | [9 empty] | 0 |  | 1724314442017 | [6 empty] | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.5833333333333334Min
| 单选题 | 电力监控系统安全防护总体安全防护水平取决于系统中(____)的安全水平。 | A | 最薄弱点 | 最安全点 | 最关键点 | 最枢纽点 | [9 empty] | 0 |  | 1724314445790 | [6 empty] | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.23333333333333334Min
| 单选题 | 电力监控系统的安全评估周期为(____)。 | A | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | [9 empty] | 0 |  | 1724314448004 | [6 empty] | 您一共做了: 16题 您的得分： 81.25 做题时长约为1.5Min
| 单选题 | 电力调度数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理(____)。 | D | 只要接在数据网上就可以运行 | 可以接在任何网络上运行 | 应当独立组网，独立运行 | 应当脱离网络、独立运行 | [9 empty] | 0 |  | 1724314450104 | [6 empty] | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为17.7Min
| 单选题 | 电力系统时间同步监测应采用(____)和GOOSE方式实现对被授时设备的时间同步监测。 | A | NTP | IRIG-B | MMS | 秒脉冲 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314452401 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
| 单选题 | 电力系统时间同步系统中天基授时应以(____)为主的单向授时方式。 | B | GPS | 北斗 | 伽利略 | 全球卫星导航系统 | [9 empty] | 0 |  | 1724314454996 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 电力系统外部等值的步骤一般为(____)。 | D | 用附加的假想注入匹配基本情况下的边界注入；构造一个外部等值的模型；在研究其他偶然事故时，使用外部等值 | 构造一个外部等值的模型；在研究其他偶然事故时，使用外部等值；用附加的假想注入匹配基本情况下的边界注入 | 在研究其他偶然事故时，使用外部等值；用附加的假想注入匹配基本情况下的边界注入；构造一个外部等值的模型 | 构造一个外部等值的模型；用附加的假想注入匹配基本情况下的边界注入；在研究其他偶然事故时，使用外部等值 | [9 empty] | 5 |  | 1724314471317 | [6 empty] | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.21666666666666667Min
| 单选题 | 电力系统中电力调度至被调度的厂、站通信电路的组织原则是的通信电路(____)。 | C | 具备三条不同物理路由 | 具备一条物理路由 | 具备两条不同物理路由 | 具备四条不同物理路由 | [9 empty] | 0 |  | 1724314525958 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
| 单选题 | 电力专用纵向加密认证装置的调试方式，可以接入的接口是(____)。 | D | USB | PS2 | E1 | 网络或者console | [9 empty] | 0 |  | 1724314529024 | [6 empty] | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
| 单选题 | 电能计量系统专线参数，通道类型应选择(____)，电话拨入通信参数和远方采集终端应一致，终端服务器应选择专线分派的终端服务器，端口选择相应端口号。 | A | 串口通信 | 并口通信 | 网络通信 | 无线通信 | [9 empty] | 5 |  | 1724314534801 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
| 单选题 | 电容器的无功输出功率与电容器的电容成(____)，与外加电压的平方成(____)。 | A | 正比；正比 | 正比；反比 | 反比；正比 | 反比；反比 | [9 empty] | 0 |  | 1724314545288 | [6 empty] | 您一共做了: 10题 您的得分： 80.0 做题时长约为1.5166666666666666Min
| 单选题 | 电网调度控制系统，通常不包括(____)应用。 | C | 基础平台 | 实时监控与预警 | 电力市场运营 | 调度管理 | [9 empty] | 0 |  | 1724314554418 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | 动态路由选择的成功主要取决于那一项。 | D | 手工添加路由 | 维持一个路由选择表 | 定期更新路由选择 | B和C | [9 empty] | 0 |  | 1724314557269 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 防火墙常见的集中工作模式不包含(____)。 | D | 路由 | NAT | 透明 | 旁路 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314561242 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
| 单选题 | 防火墙能够防止以下哪些攻击。(____)。 | C | 内部网络用户的攻击 | 传送已感染病毒的软件和文件 | 外部网络用户的IP地址欺骗 | 数据驱动型的攻击 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724314571101 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
| 单选题 | 分工作票应一式两份，由(____)和分工作票负责人分别收执。 | B | 工作许可人 | 总工作票负责人 | 运维管理单位负责人 | 施工单位负责人 | [9 empty] | 0 |  | 1724314588993 | [6 empty] | 您一共做了: 16题 您的得分： 100.0 做题时长约为424.28333333333336Min
| 单选题 | 根据《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》（GB/T14715-1993）规定，小型在线式不间断电源：额定输出容量为(____)。 | B | 3～10kVA, 含10kVA | 3～10kVA, 不含10kVA | 10～100 kVA, 含100kVA | 10～100 kVA, 不含100kVA | [9 empty] | 5 |  | 1724314594283 | [6 empty] | 您一共做了: 40题 您的得分： 57.49999999999999 做题时长约为7.266666666666667Min
| 单选题 | 依据国家标准要求，大型在线式UPS电源输出电压满足(____)。 | D | 380V±0.5℅正弦交流电（三相四线制） | 380V±1℅正弦交流电（三相四线制） | 380V±1.5℅正弦交流电（三相四线制） | 380V±2℅正弦交流电（三相四线制） | [9 empty] | 6 |  | 1724314599894 | [6 empty] | 您一共做了: 17题 您的得分： 94.11764705882352 做题时长约为1.1Min
| 单选题 | 根据OSI（开放系统互连）参考模型,UDP协议是属于下列哪个层次的协议。(____)。 | A | 传输层 | 网络层 | 链路接入访问控制子层 | 介质访问控制子层 | [9 empty] | 0 |  | 1724314606472 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
| 单选题 | 根据计算机网络的覆盖范围，可以把网络划分为三大类，以下不属于其中的是(____)。 | D | 广域网 | 城域网 | 局域网 | 宽带网 | [9 empty] | 0 |  | 1724314612743 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 根据密码复杂度要求，下列(____)密码符合认证登录要求。 | D | 201411.12 | user01！ | uesr1112 | !uesr123 | [9 empty] | 5 |  | 1724314617309 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 工作票由(____)填写，也可由(____)填写。 | C | 工作负责人、工作许可人 | 工作票签发人、工作许可人 | 工作负责人、工作票签发人 | 工作许可人、工作班成员 | [9 empty] | 0 |  | 1724314623996 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 关于防火墙的功能，以下哪一种描述是错误的。(____)。 | D | 防火墙可以检查进出内部网的通信量 | 防火墙可以使用应用网关技术在应用层上建立协议过滤和转发功能 | 防火墙可以使用过滤技术在网络层对数据包进行选择 | 防火墙可以阻止来自内部的威胁和攻击 | [9 empty] | 0 |  | 1724314627813 | [6 empty] | 您一共做了: 17题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.1166666666666667Min
| 单选题 | 关于网络体系结构，以下哪种描述是错误的。 | B | 物理层完成比特流的传输 | 数据链路层用于保证端到端数据的正确传输 | 网络层为分组通过通信子网选择适合的传输路径 | 应用层处于参考模型的最高层 | [9 empty] | 0 |  | 1724314634924 | [6 empty] | 您一共做了: 17题 您的得分： 100.0 做题时长约为22.566666666666666Min
| 单选题 | 计算机病毒的(____)体现了病毒设计者的真正意图。 | D | 潜伏性 | 可执行性 | 隐蔽性 | 破坏性 | [9 empty] | 0 |  | 1724314638464 | [6 empty] | 您一共做了: 32题 您的得分： 96.875 做题时长约为53.416666666666664Min
| 单选题 | 计算机病毒的(____)越好，它在系统中存在的时间也就越长，病毒传染的范围也就越广，其危害性也越大。 | C | 可触发性 | 传染性 | 潜伏性 | 可执行性 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724314641460 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为1.0833333333333333Min
| 单选题 | 加密装置管理系统与加密装置之间的远程通信报文是(____)传输的。 | A | 明文 | 密文 | 明文或密文 | [10 empty] | 0 |  | 1724314645176 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 81.0 做题时长约为90.33333333333333Min
| 单选题 | 假如你向一台远程主机发送特定的数据包，却不想远程主机响应你的数据包。这时你使用哪一种类型的进攻手段。(____)。 | D | 缓冲区溢出 | 暴力攻击 | 拒绝服务 | 地址欺骗 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314653673 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 74.0 做题时长约为32.0Min
| 单选题 | 将BCD码01011001转化为十进制数为(____)。 | A | 59 | 69 | 57 | 67 | [9 empty] | 5 |  | 1724314665173 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 78.0 做题时长约为37.35Min
| 单选题 | 将二进制11011110转化为十进制数为(____)。 | A | 222 | 218 | 226 | 224 | [9 empty] | 8.55 |  | 1724317934618 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 63.0 做题时长约为21.85Min
| 单选题 | 禁止在电力监控系统中安装（ ）的软件。 | C | 未经杀毒 | 非正版 | 未经安全认证 | 未经有关部门许可 | [9 empty] | 0 |  | 1724314678891 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7833333333333333Min
| 单选题 | 路由算法使用了许多不同的权决定最佳路由，通常采用的权不包括(____)。 | C | 带宽 | 可靠性 | 物理距离 | 通信费用 | [9 empty] | 0 |  | 1724314681755 | [6 empty] | 您一共做了: 106题 您的得分： 86.79245283018868 做题时长约为54.78333333333333Min
| 单选题 | 某公司网络的地址是202.100.192.0/20，要把该网络分成16个子网，则对应的子网掩码应该是(____)。 | D | 255.255.240.0 | 255.255.224.0 | 255.255.254.0 | 255.255.255.0 | [9 empty] | 5 |  | 1724314700432 | [6 empty] | 您一共做了: 14题 您的得分： 92.85714285714286 做题时长约为0.8666666666666667Min
| 单选题 | 某一远动报文由6*18字节组成，传输速率采用600和1200波特时，传输时间分别为(____)s。 | A | 1.44和0.72 | 2.8和1.44 | 0.75和0.375 | 1.24和0.62 | [9 empty] | 0 |  | 1724314717177 | [6 empty] | 您一共做了: 9题 您的得分： 77.77777777777779 做题时长约为1.2Min
| 单选题 | 哪些技术可以用于用户的身份认证(____)。 | A | 智能卡和数字证书 | 端口映射和DMZ | 漏洞扫描和蜜罐 | 数字水印和TPM | [9 empty] | 0 |  | 1724314767374 | [6 empty] | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为0.35Min
| 单选题 | 内网安全监管平台服务器建议部署在哪。(____)。 | B | I区 | II区 | III区 | I或II区 | [9 empty] | 0 |  | 1724314770367 | [6 empty] | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
| 单选题 | 内网安全监管平台入侵检测设备的简称。(____)。 | C | FW | VEAD | IDS | SVR | [9 empty] | 0 |  | 1724314772908 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 内网安全监管平台中防病毒日志类型是哪个。(____)。 | D | 管理日志 | 系统日志 | 安全日志 | 病毒日志 | [9 empty] | 0 |  | 1724314775354 | [6 empty] | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.45Min
| 单选题 | 前置实时数据中显示遥信的质量标志为无效，那么报文中收到该点的遥信源码为(____)，。 | B | 1 | 80 | B0 | 11 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724314782613 | [6 empty] | 您一共做了: 83题 您的得分： 81.92771084337349 做题时长约为12.733333333333333Min
| 单选题 | 如果一台主机的IP地址为192.168.0.10,子网掩码为255.255.255.224,那么主机所在网络的网络号占IP地址的(____)位。 | C | 24 | 25 | 27 | 28 | [9 empty] | 0 |  | 1724314798826 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 若某主机用户对某一目录具有“读权限”，则该用户能够在该目录下实现(____)操作。 | A | 打开某个文件 | 修改某个文件 | 建立子目录 | 删除某个文件 | [9 empty] | 0 |  | 1724314803799 | [6 empty] | 您一共做了: 18题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.4333333333333333Min
| 单选题 | 什么是IDS。(____)。 | A | 入侵检测系统 | 入侵防御系统 | 网络审计系统 | 主机扫描系统 | [9 empty] | 0 |  | 1724314807358 | [6 empty] | 您一共做了: 82题 您的得分： 93.90243902439023 做题时长约为27.183333333333334Min
| 单选题 | 生产控制大区拨号访问和远程运维业务应经（ ）批准方可实施。 | D | 电力调度控制中心 | 运维检修部 | 生产管理部门 | 电力监控系统归口管理单位（部门） | [9 empty] | 0 |  | 1724314810054 | [6 empty] | 您一共做了: 10题 您的得分： 100.0 做题时长约为2.95Min
| 单选题 | 事件顺序记录以(____)记录开关或继电保护的动作。 | B | 秒级时标 | 毫秒级时标 | 微秒级时标 | 分级时标 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724314814260 | [6 empty] | 您一共做了: 31题 您的得分： 100.0 做题时长约为2.683333333333333Min
| 单选题 | 数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务 系统间的（ ）。 | C | 一致性 | 共同性 | 兼容性 | 异同性 | [9 empty] | 0 |  | 1724314893252 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
| 单选题 | 数字签名技术可以用于对用户身份或信息的真实性进行验证与鉴定，但是下列的(____) 行为不能用数字签名技术解决。 | D | 抵赖； | 伪造； | 篡改； | 面向对象型。 | [9 empty] | 0 |  | 1724314913900 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | (____)应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。 | B | 站控层 | 间隔层 | 过程层 | 网络层 | [9 empty] | 0 |  | 1724314916709 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 调度数字证书系统应用在(____)系统上。 | A | 国产安全Linux系统 | windows7系统 | windowsXP系统 | DOS系统 | [9 empty] | 0 |  | 1724314918942 | [6 empty] | 您一共做了: 31题 您的得分： 96.7741935483871 做题时长约为2.0Min
| 单选题 | 调度自动化系统子站运行维护部门应在一次设备启动(____)个工作日前，将调控信息表提交相关电力调度机构审核。 | D | 3 | 5 | 10 | 15 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314924917 | [6 empty] | 您一共做了: 83题 您的得分： 100.0 做题时长约为25.466666666666665Min
| 单选题 | 调度自动化主站前置机的主要功能不包括(____)。 | A | 历史数据的存储 | 接收数据的预处理 | 向后台机传送信息 | 下发命令 | [9 empty] | 0 |  | 1724314932610 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 0.0 做题时长约为0.05Min
| 单选题 | 计算机病毒的(____)实质上是一种条件控制，病毒程序可以依据设计者的要求，在一定条件下激活表现部分。 | C | 可执行性 | 破坏性 | 可触发性 | 潜伏性 | [9 empty] | 0 |  | 1724314938641 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 通常，我们把传输层、网络层、数据链路层、物理层的数据依次称为(____)。 | B | 帧（frame），数据包（packet），段（segment），比特流（bit ） | 段（segment），数据包（packet ），帧（frame），比特流（bit ） | 比特流（bit ），帧（frame），数据包（packet ），段（segment） | 数据包（packet），段（segment），帧（frame），比特流（bit ） | [9 empty] | 0.35 |  | 1724314944186 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 完整描述数据模型有三个要素，以下不属于这三个要素的是(____)。 | B | 数据结构 | 数据分类 | 数据操作 | 数据约束 | [9 empty] | 0 |  | 1724314949433 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 万用表正确测量电流时万用表两表笔和被测电路或负载“(____)”。 | B | 并联 | 串联 | 互联 | 级联 | [9 empty] | 0 |  | 1724314954558 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
| 单选题 | 万用表正确测量电压时万用表两表笔和被测电路或负载“(____)”。 | A | 并联 | 串联 | 互联 | 级联 | [9 empty] | 0 |  | 1724314958204 | [6 empty] | 您一共做了: 23题 您的得分： 95.65217391304348 做题时长约为1.4333333333333333Min
| 单选题 | 网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是(____)。 | C | 报文、帧、比特 | 包、报文、比特 | 包、帧、比特 | 数据块、分组、比特 | [9 empty] | 0 |  | 1724315019941 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 为了维护UPS，并保证负载不间断供电，操作上必须注意以下事项：(____)工作期间严禁闭合手动旁路开关,手动旁路开关断开后才能启动。 | B | 整流器 | 逆变器 | 静态开关 | 旁路开关 | [9 empty] | 0 |  | 1724315027850 | [6 empty] | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
| 单选题 | 下列选项中，不属于EMS系统中状态估计的基本功能的是(____)。 | B | 拓扑分析 | 正常数据辨识 | 参数辨识 | 误差分析 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724315038208 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
| 单选题 | 新版内网安全监管平台厂站数据通过什么协议传输到主站。(____)。 | A | 104规约 | 61850协议 | ftp协议 | sftp协议 | [9 empty] | 0 |  | 1724315044325 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 86.0 做题时长约为13.366666666666667Min
| 单选题 | 新版内网安全监管平台中，主机设备采集信息不包括下列哪种信息。(____)。 | D | 外设设备使用情况 | CPU使用率 | 内存使用率 | 开关机时间 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724315050321 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 92.0 做题时长约为9.4Min
| 单选题 | 新部颁规约每帧可以包括一个内容的是(____)。 | C | 同步字 | 控制字 | 信息字 | 校验码 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724315053172 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 84.0 做题时长约为12.566666666666666Min
| 单选题 | 一般的防火墙不能实现以下哪项功能(____)。 | D | 隔离公司网络和不可信的网络 | 访问控制 | 隔离内网 | 防止病毒和特洛伊木马 | [9 empty] | 0 |  | 1724315066210 | [6 empty] | 您一共做了: 100题 您的得分： 86.0 做题时长约为11.266666666666667Min
| 单选题 | 以下哪个协议不属于纵向加密装置数据过滤的报文类型：(____)。 | D | TCP | UDP | ICMP | ARP | [9 empty] | 0 |  | 1724315069408 | [6 empty] | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
| 单选题 | 以下哪一种方式是入侵检测系统所通常采用的：(____)。 | A | 基于网络的入侵检测 | 基于IP的入侵检测 | 基于服务的入侵检测 | 基于域名的入侵检测 | [9 empty] | 0 |  | 1724315071188 | [6 empty] | 您一共做了: 8题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.45Min
| 单选题 | 用“三表法”测量有功功率，适用于下列哪种情况(____)。 | B | 三相三线制电路 | 三相四线制电路，无论其对称与否 | 只适用于三相负载对称的三相电路 | 只适用于三相四线制负载对称的情况 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724315073838
| 单选题 | 与外部系统进行电网模型数据时通常采用（ ）格式进行交互。 | A | CIM/E | CIM/G | SVG | GIS | [9 empty] | 0 |  | 1724315080350
| 单选题 | 在OSI参考模型中，加密是(____)的功能。 | D | 网络层 | 传输层 | 会话层 | 表示层 | [9 empty] | 0 |  | 1724315083107
| 单选题 | 在SCADA的应用操作中，告警是提醒调度员和运行人员注意对报警事件进行处理，下列选项中，不属于告警的是(____)。 | D | 电力系统运行状态发生变化 | 设备监视与控制 | 调度员的操作记录 | 人工操作 | [9 empty] | 0 |  | 1724315087474
| 单选题 | 在SCADA维护中，在系统公式定义界面定义公式。公式定义工具的属性计算周期是以(____)为单位。 | A | 秒 | 分 | 时 | 日 | [9 empty] | 0 |  | 1724315092242
| 单选题 | 在计算机的内存中，每个基本单位都被赋予一个唯一的编号，这个编号称为(____)。 | C | 字节 | 编号 | 地址 | 操作码 | [9 empty] | 0 |  | 1724315097078
| 单选题 | 在进行自动化通道调试前，主站端先要检查(____)的配置。 | D | SCADA系统 | WEB系统 | 通讯系统 | 前置系统 | [9 empty] | 0 |  | 1724315108507
| 单选题 | 在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成（ ）时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | A | 非主用状态 | 主用状态 | 备用状态 | 离线状态 | [9 empty] | 0 |  | 1724315122102
| 单选题 | 在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置使用的信息点表应经相应（ ）审核通过。 | B | 设备运维部门 | 调控机构 | 设备检修部门 | 公司 | [9 empty] | 0 |  | 1724315130179
| 单选题 | 在线式UPS电源在下列哪种条件下不能进行旁路切换(____)。 | C | 150%负荷过载 | 超过额定电压波动范围 | 输入交流电源断电 | 逆变器故障 | [9 empty] | 0 |  | 1724315134840
| 单选题 | 在因特网协议中，IP和(____)协同工作，寻找能够将数据包传送到目的端的最优路径。 | B | TCP协议 | 路由协议 | UDP协议 | 数据协议 | [9 empty] | 5 |  | 1724315141506
| 单选题 | 在因特网中，地址解析协议ARP是用来解析(____)。 | A | IP地址与MAC地址的对应关系 | MAC地址与端口号的对应关系 | IP地址与端口号的对应关系 | 端口号与主机名的对应关系 | [9 empty] | 0 |  | 1724315147493
| 单选题 | 在远动通信规约中，IEC60870-5-104规约与IEC60870-5-101规约相同的是应用服务数据单元，不同的是IEC60870-5-104采用(____)传输模式。 | B | 不平衡 | 平衡 | 主从式 | 主备 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724315149834
| 单选题 | 在远动通信规约中，IEC60870-5-104规约中启动字节为(____)。 | C | 10H | 16H | 68H | E5H | [9 empty] | 0 |  | 1724315153856
| 单选题 | 智能电网调度控制系统采用无线通道采集数据时，应通过(____)完成数据采集。 | A | 安全接入区 | 安全一区 | 安全二区 | 安全三区 | [9 empty] | 0 |  | 1724315159603
| 单选题 | 智能电网调度控制系统的(____)将预测数据、发电计划、交换计划、检修计划等数据提供给其他三类应用。 | B | 实时监控与预警类应用 | 调度计划类应用 | 安全校核类应用 | 调度管理类应用 | [9 empty] | 0 |  | 1724315163024
| 单选题 | 智能电网调度控制系统的(____)将越限信息、重载信息、灵敏度信息、稳定信息等校核结果提供给其他各类应用。 | C | 实时监控与预警类应用 | 调度计划类应用 | 安全校核类应用 | 调度管理类应用 | [9 empty] | 0 |  | 1724315165775
| 单选题 | 智能电网调度控制系统的(____)实现对电力系统运行状态的全景监测、闭环控制、在线分析和安全评估，主要用于支持调度控制业务，多数功能布署在安全I区，侧重于提高电力系统的可观测性并提高安全运行水平。 | A | 实时监控与预警类应用 | 调度计划类应用 | 安全校核类应用 | 调度管理类应用 | [9 empty] | 5 |  | 1724315173140
| 单选题 | 智能电网调度控制系统的(____)向其他三类应用提供电网实时数据、历史数据和断面数据等。 | A | 实时监控与预警类应用 | 调度计划类应用 | 安全校核类应用 | 调度管理类应用 | [9 empty] | 0.95 |  | 1724315195556
| 单选题 | 智能电网调度控制系统的基础平台包含硬件、操作系统、数据管理、信息传输与交换、公共服务和平台功能6个层次，采用(____)的体系架构。 | A | 面向服务 | 面向对象 | 面向应用 | 面向平台 | [9 empty] | 1.1102e-15 |  | 1724315203751
| 单选题 | 智能电网调度控制系统的基础信息和模型管理功能提供电网各类模型的建立、拼接、同步和维护功能，遵循基础信息和模型的(____)、全局共享的原则。 | A | 源端维护 | 全局维护 | 各自维护 | 始端维护 | [9 empty] | 0 |  | 1724315206458
| 单选题 | 智能电网调度控制系统是由一个基础平台与(____)组成。 | B | 三大类应用 | 四大类应用 | 五大类应用 | 六大类应用 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724315208369
| 单选题 | 智能电网调度控制系统中，(____)是指基于网络方程的线性化，研究电力系统变量之间相互影响的定量关系。 | B | 调度员潮流 | 灵敏度分析 | 短路电流计算 | 静态安全分析 | [9 empty] | 0 |  | 1724315216323
| 单选题 | 智能电网调度控制系统中，(____)是指实现实时方式和各种假想方式下电网运行状态的分析功能，在网络拓扑模型基础上，根据给定的注入功率及母线电压计算出各母线的状态量，计算出网络各支路的有功和无功功率。 | A | 调度员潮流 | 灵敏度分析 | 短路电流计算 | 静态安全分析 | [9 empty] | 0.45 |  | 1724315218882
| 单选题 | 智能电网调度控制系统中，(____)是指针对规定的故障条件（包括各种短路故障和断线故障），计算故障后各支路电流和各母线电压，用来校核开关遮断容量。 | C | 调度员潮流 | 灵敏度分析 | 短路电流计算 | 静态安全分析 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724315221360
| 单选题 | 智能电网调度控制系统中，(____)是指逐个无故障断开线路、变压器、发电机、母线等单一元件或其预定义组合，分析其他元件是否因此过负荷和电网电压水平是否符合要求，用以检验校核断面结构强度和运行方式是否满足安全运行的要求。 | D | 调度员潮流 | 灵敏度分析 | 短路电流计算 | 静态安全分析 | [9 empty] | 0 |  | 1724315225562
| 单选题 | 著名的SNMP协议使用的公开端口为。 | D | TCP端口20和21 | UDP端口20和21 | TCP端口161和162 | UDP端口161和162 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724315228810
| 单选题 | 纵向加密认证装置某一条隧道处于INIT,初始状态说明：(____)。 | A | 隧道尚未开始协商 | 隧道已经发送协商请求报文到对端 | 隧道已经接受到对端协商请求，验证通过并回复协商应答报文 | 隧道已经建立，密钥协商完毕 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724315233398
| 单选题 | 纵向加密装置导出的设备证书后缀为：(____)。 | A | cer | der | docx | txt | [9 empty] | 0 |  | 1724315237380
| 单选题 | 纵向加密装置登录密码，我们应采取正确的措施有(____)。 | C | 使用生日做密码 | 使用少于5位的密码 | 使用数字字母组合方式 | 将密码设得非常复杂并保证在20位以上 | [9 empty] | 0 |  | 1724315249370
| 判断题 | 纵向加密认证装置应采用非Intel指令集的处理器；。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315252209
| 判断题 | 纵向加密认证装置应支持基于加密隧道的明通功能，根据安全策略，可以对不同的隧道分别设置加密或明传。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315255486
| 判断题 | 停止主服务器的关键进程，应用主机会自动切换至备用服务器。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315258511
| 判断题 | 主备机应用切换可以有效的进行系统故障的及时屏蔽，保障运行安全。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315265519
| 判断题 | 当发现电能量计量系统进程缺失时，需重新启动进程，需要前置机采集界面中进行追补测试。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315269406
| 判断题 | 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网，分别连接控制区和非控制区。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315271813
| 判断题 | 路由器可以解决过量的广播流量问题。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315285022
| 判断题 | 调度自动化运行监视系统系统日志是系统中存放最近所发生告警的日志文件。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315287216
| 判断题 | G语言既是图形文件存储和交换的格式，同时也是模型存储和交换的格式。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315289368
| 判断题 | 系统管理员、安全管理员、审计管理员是权限管理中的三个特殊的角色，它们中的任意2个不能同时被赋予同一个用户。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315293289
| 判断题 | 智能电网调度控制系统的服务器和工作站可部署在不同的网段。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315297074
| 判断题 | 智能电网调度控制系统人机界面采用CIM/XML规范存储和交换图形文件，在源端进行画面的绘制和维护，上级调度可以直接获取共享，无需重复编辑已有的图形内容。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.1 |  | 1724315300732
| 判断题 | 智能电网调度控制系统主备调同步时，画面同步依照CIM/G、CIM/E语言格式；电网模型参数同步遵循SVG标准。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.95 |  | 1724315302510
| 判断题 | 负荷预测按照预测目标可分为系统负荷预测和母线负荷预测。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315306077
| 判断题 | 采取电话许可的变电站（发电厂）第二种工作票，工作所需安全措施应由运维人员布置。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315308243
| 判断题 | 操作中发生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315313424
| 判断题 | 电气工作票的设备名称应该填写双重名称。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315316364
| 判断题 | 电气工作票如有个别错、漏字需要修改，可以根据需要随意修改。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315317957
| 判断题 | 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存，间断后继续工作，必须通过工作许可人许可。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724315319975
| 判断题 | 工作票一份应保存在工作地点，由工作负责人收执；另一份由工作票签发人收执，按值移交。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.1 |  | 1724315321074
| 判断题 | 工作票有破损不能继续使用时，应办理新的工作票。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315322748
| 判断题 | 路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能，属于传输层互联设备。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315329606
| 判断题 | 每个select语句必须包含select和from两个子句。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315332112
| 判断题 | 配置RAID5至少需要配置4个硬盘。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315334933
| 判断题 | 设计《E语言规范》的主要目的在于简化标记，减少冗余，提高效率。通过这种高效的标记语言实现大规模电力系统模型和数据的描述、交换和集成。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315339376
| 判断题 | Telnet、FTP、rlogin是使用TCP协议，Http、NTP是使用UDP协议。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315343294
| 判断题 | 信号的速率是1秒钟内所传数字信号的码元个数，单位是bit/s。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315348371
| 判断题 | 安全隔离内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立非TCP/IP协议的数据连接。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315362686
| 判断题 | 隔离装置支持双机热备。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315365660
| 判断题 | 公钥技术又称对称加密技术，秘钥是由一对秘钥对（公钥、私钥）组成。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724315367291
| 判断题 | 数字通道的传输数据质量比模拟通道要好的多，而网络通道比串口通道的传输速率要快的多。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315371959
| 判断题 | 主站与厂站之间是通过规约报文来交换数据的，如果规约报文出错，那么直接导致的后果就是通道不通。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315374360
| 判断题 | 自动化通道在整个EMS系统中非常重要，它位于前置系统的前沿，是整个系统数据来源的必经通道，没有通道的话，就没有EMS系统的实用意义。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315379589
| 判断题 | 前置系统接入的通道类型主要有数字通道、模拟通道和信息通道。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315383817
| 判断题 | 做通道环路试验时，不能将远动通道的收、发两对线直接对接。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315386242
| 判断题 | 新建、改建、扩建的发电机组并网应当具备的基本条件之一：发电厂至调度机构具备两个以上可用的独立路由的通信通道。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315394197
| 判断题 | 调度自动化系统的计算量是在前置机部分进行处理的。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315397437
| 判断题 | 要检查RTU上传的某遥信位是否变化，应从前置机检查。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.45 |  | 1724315400036
| 判断题 | 在智能电网调度控制系统系统的前置机中，同一个通讯厂站下的不同通道，通讯速率可以不一样，通讯规约也可以不一样，不影响数据的接收处理。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315419658
| 判断题 | 智能电网调度控制系统前置不仅可以将SCADA应用下的数据通过转发通道转发出去，还可以将其他应用下的数据转发出去。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315425687
| 判断题 | 启动系统应用程序的过程就是按照一定的顺序启动所有进程。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315429270
| 判断题 | 若要将一台服务器切换成主机的前提是它必须处在备机状态。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315432827
| 判断题 | 实时库应用进程是属于SCADA应用核心主进程。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724315434307
| 判断题 | 停止一个进程时要特别慎重，一些系统关键进程即使在停止后立刻启动，也会导致系统故障。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315438971
| 判断题 | 一般应用的常驻进程被杀掉后，应用系统管理会在很短时间内把这个进程重新拉起，或者人工启动。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315441629
| 判断题 | SOE中记录的时间是信息发送到SCADA系统的时间。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724315443587
| 判断题 | 如果要在SCADA工作站上看到某一量测过去任何时间的历史数据，则该工作站上需配备不小于历史数据库容量的硬盘才能实现。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724315445740
| 判断题 | 通道表是对通道所有参数的具体描述，动态实时反映通道的状态。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315449584
| 判断题 | 为减少通信通道的流量，厂站端应具有遥信变位优先传送和遥测越死区传送的能力。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315452407
| 判断题 | 在SCADA系统画面浏览器进行人工操作时，调度员进行的任何操作都可在图形上完成。这些操作包括：遥测封锁，遥测解封锁，遥测置数，遥信封锁，遥信解封锁，遥信对位，遥控，遥调，设置标志牌等。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.25 |  | 1724315455059
| 判断题 | 在远动通信规约中，IEC60870-5-104规约与IEC60870-5-101规约相同的是应用服务数据单元，不同的是IEC60870-5-104只采用平衡传输模式。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 6 |  | 1724315898352
| 判断题 | 采用终端方式采集电能量，电能表数据先送到子站服务器，主站则通过一些规约和终端采集器通信，从终端中采集数据。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315904386
| 判断题 | 电能计量系统属于安全Ⅰ区系统。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315906161
| 判断题 | 如果到同一目的网段的路由有多个来源，那么只把Preference（优先级）值最小的路由写入路由表。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724315907390
| 判断题 | 数据网发生整机重启故障时应取近2个月的日志文件查看。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315909080
| 判断题 | 提供端到端可靠数据传输和流量控制的是OSI参考模型的网络层。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315911549
| 判断题 | 调度数据网骨干网分为第一平面和第二平面，两个平面在网络层面上相对独立，用于各级接入网络的网络互联和调度机构的应用接入。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315922072
| 判断题 | 调度数据网接入网由各级调度直调厂站节点组成，分为国（分）调接入网、省调接入网和地（县）调接入网组成。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315925224
| 判断题 | 由于 OSPF 通过收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由，故从算法本身保证了不会生成自环路由。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315928672
| 判断题 | 子网掩码是一个32位地址，用于屏蔽IP地址的一部分，以区别网络标识和主机标识。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315937596
| 判断题 | 对蓄电池内阻进行测量时，一般采用间接测量的方法来测试蓄电池内阻。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315967933
| 判断题 | 第一种工作票所列工作地点超过两个， 或有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315976180
| 判断题 | 电力监控工作票可与其他工作票整合。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315977717
| 判断题 | 电力监控系统故障抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中注明。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315980194
| 判断题 | 在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况应填入操作票内。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315982985
| 判断题 | 信息可以双向传输的信道是全双工信道。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724315985654
| 判断题 | 一旦建立调控生产云后，就可以不再考虑灾备系统。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315988009
| 判断题 | 电力二次系统采取安全防护措施时，应该避免一味追求“高、精、尖”尽量采取简单实用的安全措施。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315990277
| 判断题 | 一张工作票中，工作负责人与工作票签发人可以互相兼任。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315992728
| 判断题 | 禁止直接通过互联网更新安全设备特征库、防病毒软件病毒库。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315995662
| 判断题 | 如果纵向加密装置需要和多个主站端(或主站端多个)通信则需要建立多条加密隧道，需要注意的是隧道标识、证书标识、IP地址不能重复。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724315999781
| 判断题 | 物理隔离设备采用TCP协议向外发送日志，不接受任何返回。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724316020308
| 判断题 | 载波通道就是平时俗称的数字信号通道。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 6.5 |  | 1724316026552
| 判断题 | SCADA采集的电压、电流遥测数据数值是被测量的瞬时值。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316037393
| 判断题 | 主变压器档位信息可以通过遥测和遥信两种方式采集。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 8.55 |  | 1724317936557
| 判断题 | 电力系统中的有功、无功、电压、电流等遥测量是模拟量信息。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 1.1102e-15 |  | 1724316045234
| 判断题 | 在人机界面上对功率遥测值进行人工置数并封锁时，不会改变SCADA应用的相关数据，也不会改变主站数据质量位。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316075078
| 判断题 | 人工指定运行通道后，厂站数据仅能从该链路上送。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316078056
| 判断题 | tracert命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关，主要用于检查网络连接是否可达，以辅助分析网络在何处发生了故障。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316169388
| 判断题 | 登录路由器，检查E1通道，发现物理层为ADM DOWN，表明此端口是人为关闭的。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316171752
| 判断题 | 电力调度数据网中实时子网和非实时子网在物理层面分别通过不同的传输介质和网络设备。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316176156
| 判断题 | 钳形表的拨档时允许带电进行操作。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724316182496
| 判断题 | 使用钳形表不用关心被测电路的电压。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.25 |  | 1724316185511
| 判断题 | 二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者，应填用第一种工作票。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 8.55 |  | 1724317941454
| 判断题 | 一个工作负责人可以同时执行多张电力监控工作票。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316213168
| 判断题 | 在变电站内，在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上工作时，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316220153
| 判断题 | 在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者可以使用第一种工作票。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316224726
| 判断题 | 调度自动化主站系统一般应配备标准时钟设备，保证系统时间的准确性和采集电网频率。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316230677
| 判断题 | 在应答式规约中，当RTU收到主机查询命令后，必须在规定的时间内应答，否则视为本次通信失败。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316233903
| 判断题 | 使用任何用户登录权限管理工具，看到的内容都完全相同。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316238187
| 判断题 | 智能电网调度控制系统I区和II区之间通过正向隔离进行交互。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316242050
| 判断题 | 调度自动化系统子站运行维护部门负责或参加运行维护范围内新建和改（扩）建厂站子站设备的安装、调试和验收，并参加培训。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724316245775
| 判断题 | PMU的核心特征包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU 与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316257786
| 判断题 | PMU可以和主站交换4种类型的信息：数据帧、配置帧、头帧和命令帧，其中命令帧不支持双向通信。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316263628
| 判断题 | 电网内的远动装置、相量测量装置（PMU）、电能量终端、时间同步装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备（子站）必须是通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316266217
| 判断题 | 机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对所有区域实施电磁屏蔽。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.25 |  | 1724316268464
| 判断题 | 电力监控系统上工作应使用专用的调试计算机及移动存储介质，调试计算机经严格检测后可接入外网。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316270467
| 判断题 | 在TCP/IP参考模型中，传输层的主要作用是在互联网络的源主机与目的主机对等实体之间建立用于会话的点到点连接。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316273533
| 判断题 | Linux操作系统支持多用户，各个用户对于自己的文件设备有自己特殊的权利，保证了各用户之间互不影响。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316303056
| 判断题 | 测量的引用误差是绝对误差与测量仪表量程的最大读数之比。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724316306849
| 多选题 | 反向安全隔离装置接收管理信息大区发向生产控制大区的数据，进行(____)处理后，转发给生产控制大区。 | BCD | 应用层加密 | 签名验证 | 内容过滤 | 有效性检查 | [9 empty] | 0 |  | 1724316336551
| 多选题 | 防火墙的局限性包括(____)。 | ACD | 防火墙不能防御绕过了它的攻击 | 防火墙不能消除来自内部的威 胁 | 防火墙不能对用户进行强身份认证 | 防火墙不能阻止病毒感染过的 程序和文件进出网络 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316339622
| 多选题 | 由于主站与厂站之间的规约报文出现错误会导致(____)。 | ACD | 遥测跳变 | 主站下发遥控命令后厂站设备拒动 | 信息误发 | 开关状态频变 | [9 empty] | 0 |  | 1724316342311
| 多选题 | 为进一步规范调度管理应用（OMS）基础数据，提高业务应用及统计分析支撑能力，结合调控业务转型需要,国调中心组织修订了OMS基础数据采集及应用规范（调技〔2014〕112号文），增加了(____)等基础数据信息。 | ABC | 配网设备 | 智能变电站二次设备 | 输变电在线监测装置 | 直流设备 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724316345442
| 多选题 | 智能电网调度控制系统的所有厂站遥测/遥信数据突然同时不刷新，可能的原因包括(____)。 | BCD | 厂站远动装置故障 | 前置应用异常 | SCADA应用异常 | 网络设备异常 | [9 empty] | 0 |  | 1724316348985
| 多选题 | 解决降低遥信误发率问题常用(____)。 | ABCD | 采用光耦作为隔离手段 | 通过适当提高遥信电源、引入电缆屏蔽 | 调整RTU防抖时间 | 对遥信对象的辅助触点进行清洁处理 | [9 empty] | 0 |  | 1724316352618
| 多选题 | 变位遥信的采集一般采用(____)来完成。 | AC | 循环扫描方式 | DMA方式 | 中断方式 | 消息方式 | [9 empty] | 0 |  | 1724316355343
| 多选题 | FES应用双机服务器切换后需要检查的有(____)。 | ABCD | 链路是否正常运行 | 链路数据是否刷新 | 报文显示是否正常 | 控制类操作是否正常 | [9 empty] | 0 |  | 1724316365512
| 多选题 | 104规约中T1、T2的数值含义是什么(____)。 | BC | 建立连接的超时 | 发送或测试APDU的超时 | 无数据报文时确认的超时 | 长期空闲状态下发送测试帧的超时 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724316368925
| 多选题 | 调度自动化系统中，下列哪些数据上传时是带时标的(____)。 | ABCD | SOE | 动态向量数据 | 电能量数据 | 继电保护装置告警信息 | [9 empty] | 0 |  | 1724316395918
| 多选题 | 在UPS日常使用中，影响蓄电池使用寿命的主要因素有(____)。 | ABC | 环境温度 | 放电次数 | 放电深度 | 负载大小 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316401254
| 多选题 | 在线式UPS出现(____)情况时，UPS会转到旁路供电。 | AB | 过载 | 逆变器故障 | 整流器故障 | 市电停电 | [9 empty] | 0 |  | 1724316404738
| 多选题 | 在线式UPS运行中，蓄电池大电流放电的可能原因为(____)。 | BCD | UPS负载变大 | 整流器故障 | 输入交流电停 | 输入交流电回路故障 | [9 empty] | 0 |  | 1724316409047
| 多选题 | 下面选项中属于D5000权限管理中的角色的有(____)。 | ABCD | 应用管理 | 系统管理 | 审计管理 | 安全管理 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724316413956
| 多选题 | 在智能电网调度控制系统中天文钟通讯正常而前置机时钟始终对不上，一般可能的原因是由于(____)。 | BCD | 天文钟没有接频率采集线 | 天文钟没有收到有效的卫星信号 | fes_ping_senfes_ping_recv不是超级用户属性 | 天文钟与前置机的时差大于1小时 | [9 empty] | 6.25 |  | 1724316420015
| 多选题 | 工作票签发人的安全责任包括(____)。 | ABC | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足 | 确认工作可行性 | [9 empty] | 0 |  | 1724316428975
| 多选题 | 防火墙可以部署在(____)。 | AD | I/II区之间 | I/III区之间 | II/III区之间 | III/IV区之间 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724316434251
| 多选题 | 安全加固的形式有：(____)。 | AC | 自加固 | 工业级加固 | 专业安全加固 | 安全保障加固 | [9 empty] | 0 |  | 1724316436440
| 多选题 | 操作系统安全加固措施包括：(____)。 | ABCD | 升级到当前系统版本 | 安装后续的补丁合集 | 禁止任何应用程序以超级用户身份运行 | 关闭SNMP协议和其它不用的基本服务 | [9 empty] | 5.75 |  | 1724316440806
| 多选题 | 电力二次系统安全加固工作中的主要角色分为：(____)。 | ACD | 系统业务主管部门 | 系统研究维护单位 | 系统研究开发单位 | 专业技术支持单位 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316445567
| 多选题 | 电力专用横向安全隔离装置应满足（ ）等方面的要求。 | ABC | 实时性 | 可靠性 | 传输流量 | 存储容量 | [9 empty] | 5 |  | 1724316452916
| 多选题 | 内网安全监管平台中入侵检测不包含(____)日志类型。 | ABD | 管理日志 | 系统日志 | 安全日志 | 病毒日志 | [9 empty] | 5.5 |  | 1724316470161
| 多选题 | 下列是反向隔离和正向隔离哪些是都具的(____)。 | ACD | 割断穿透性的TCP连接 | 基于纯文本的编码转换和识别 | 支持双机热备 | 具有安全隔离能力的硬件结构 | [9 empty] | 8.55 |  | 1724317944841
| 多选题 | 下列属于数据备份常用方式的是（ ）。 | ABC | 完全备份 | 差异备份 | 增量备份 | 临时备份 | [9 empty] | 0 |  | 1724316488969
| 多选题 | 下面有关安全隔离说法正确的是(____)。 | ABCD | 物理隔离的一个特征，就是内网与外网永不连接 | 安全隔离内网和外网在同一时间最多只有一个同隔离设备建立非TCP/IP协议的数据连接 | 隔离装置的超级用户可以增加或者删除普通用户 | 要具有高度的自身安全性 | [9 empty] | 5 |  | 1724316498933
| 多选题 | 电能量计量系统数据采集方式包括(____)三种。如果电能量计量系统采集参数设置不正确，则会影响系统的采集工作。 | ABD | 拨号 | 网络 | 无线 | 专线 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316504266
| 多选题 | 电能量计量系统数据采集故障的排查步骤(____)。 | ABC | 排查通道故障 | 排查前置后台的故障 | 采集进程故障排查 | 系统进程故障排查 | [9 empty] | 0 |  | 1724316510667
| 多选题 | 电能量计量系统数据采集故障的现象主要有(____)。 | ABCD | 通道超时或无法建立链接的通信故障 | 采集数据间隔，数据错误、间隔错误的数据故障 | 数据采集正常，但无法处理、正确入库的后台故障 | 由于操作原因引起的数据无法采集的故障 | [9 empty] | 0 |  | 1724316528119
| 多选题 | UPS电源之间并机的条件应满足(____)要求。 | BCD | 波形失真相同 | 同幅 | 同相 | 同频 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316530824
| 多选题 | 当两台在线式UPS并机系统处于冗余运行方式时，发现一台机空载，这台机器最可能的问题是(____)。 | BD | 输入交流电停 | 逆变器停 | 整流器故障 | 逆变器故障 | [9 empty] | 0 |  | 1724316534078
| 多选题 | GPS系统由(____)三大部分组成。 | ACD | 空间卫星 | 导航 | 地面测控站 | 用户设备 | [9 empty] | 0 |  | 1724316538813
| 多选题 | 故障录波器的作用主要有(____)等。 | ABCD | 利用故障录波器记录故障时电流电压量对故障线路进行测距 | 故障录波记录能正确分析评价继电保护及安全自动装置的动作行为 | 根据录波装置记录能够发现继电保护及自动装置等设备二次回路中存在的缺陷 | 当电力系统发生不明原因跳闸时，可以利用录波装置记录来分析判断 | [9 empty] | 0 |  | 1724316548518
| 多选题 | 电能质量的主要指标是(____)的质量。 | ABC | 频率 | 电压 | 波形 | 谐波 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316550635
| 多选题 | 内网安全监管平台的告警级别有(____)。 | ABCD | 紧急 | 重要 | 次要 | 通告 | [9 empty] | 0 |  | 1724316552868
| 多选题 | 内网安全监管平台在广域网中监视的设备(____)。 | ABCD | 纵向加密 | 正向隔离 | 反向隔离 | 防火墙 | [9 empty] | 0 |  | 1724316559124
| 多选题 | 下面是正向隔离具有的性能特点的是(____)。 | ABCD | 具有安全隔离能力的硬件结构 | 支持双机热备 | 单向传输控制 | 割断穿透性的TCP连接 | [9 empty] | 0 |  | 1724316562465
| 多选题 | 以下对虚拟地址的理解正确的是(____)。 | BC | 内网虚拟地址相当于外网某一地址在内网的映射。 | 内网向外网发送数据目的地址应为外网虚拟地址。 | 外网向内网发送数据目的地址应为内网虚拟地址。 | 正向隔离装置配置中，同一外网虚拟地址可对应两台不同外网主机。 | [9 empty] | 0 |  | 1724316564563
| 多选题 | 在以下哪些情况下程序会自动完成通道切换(____)。 | ABCD | 主通道无法ping通连接 | 主通道的端口关闭 | 运行通道无法遥控 | 主运行通道被人工停止 | [9 empty] | 0 |  | 1724316571642
| 多选题 | 某220kV变电站进线遥测突然为零，该如何处理(____)。 | ABCD | 主站自动化运维人员立即用对侧数据或用状态估计数据代。 | 通知检修运行人员到现场排除故障。 | 检修人员处理完成后回报主站自动化运维人员。 | 主站自动化运维人员确认遥测数据正常，恢复该间隔数据链接。 | [9 empty] | 0 |  | 1724316578418
| 多选题 | 调度员若暂时不想看到某个开关的告警，应该进行(____)设置。 | BC | 遥测封锁 | 挂牌 | 告警抑制 | 解除封锁 | [9 empty] | 0.1 |  | 1724316580700
| 多选题 | 关于调度员培训仿真系统的描述正确的是：(____)。 | ABCD | 用于培训调度员在正常状态下的操作和事故状态下的快速反应能力 | 电网调度运行人员和方式人员分析电网运行的工具 | 可作为智能电网调度控制系统的有机组成部分，与SCADA系统相连，以方便地使用电网实时数据和历史数据 | 可作为独立系统存在 | [9 empty] | 5 |  | 1724316590252
| 多选题 | 计算机软件系统包括(____)。 | BCD | 平台软件 | 系统软件 | 支持软件 | 应用软件 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316595547
| 多选题 | 调度员培训仿真（DTS）系统的主要功能包括(____)。 | ABCD | 对学员进行电力系统正常操作的训练 | 对学员进行事故处理的训练 | 对学员进行调度自动化系统SCADA/EMS使用的训练 | 提供计划及运行方式人员分析检修和电力系统新增设备投入的策略 | [9 empty] | 0 |  | 1724316600416
| 多选题 | (____)为对WAMS主站系统的要求。 | ABCD | 能管理和控制相量测量装置的工作状态；能接收、转发、存储和管理来自子站或其他主站的测量数据；应能接收和转发相量测量装置的事件标识 | 对电力系统的运行状态进行监测、告警、分析、决策等 | 主站之间应能交换实时测量数据，并能与调度中心智能电网调度控制系统及安全自动控制系统进行数据交换 | 主站应以数据库的方式存储数据，数据保存时间应不少于30天。数据库应为开放式数据库，具备与其它系统（如 智能电网调度控制系统、电力系统分析程序等）交换数据的功能，并且数据交换格式宜符合IEC 61970的规定 | [9 empty] | 0 |  | 1724316606043
| 多选题 | 下列属于WAMS系统的功能有(____)。 | ABCD | 动态监视功能 | 在线扰动识别功能 | 机组一次调频性能在线监视功能 | 励磁系统性能在线监视功能 | [9 empty] | 0 |  | 1724316609855
| 多选题 | 电力系统稳定计算分析的任务是(____)。 | ABC | 确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定的水平，提出电力系统元件的稳定运行限额 | 分析和研究提高稳定的措施 | 研究非同步运行后的再同步问题 | 使电网的中性点直接接地运行 | [9 empty] | 0 |  | 1724316615531
| 多选题 | 在电力监控系统上工作，保证安全的组织措施有(____)。 | ABC | 现场勘察制度 | 工作票制度 | 工作终结制度 | 工作监护制度 | [9 empty] | 0 |  | 1724316618152
| 多选题 | 电力监控系统设备变更用途或退役，应(____)其中数据。 | AB | 擦除 | 销毁 | 存储 | 备份 | [9 empty] | 0 |  | 1724316638951
| 多选题 | 以下属于工作班人员安全责任的是(____)。 | ABCD | 熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续 | 服从工作负责人指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全 | 正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储介质、软件工具等 | 执行执行由其负责的全措施 | [9 empty] | 0 |  | 1724316646996
| 多选题 | 下列属于三相有功功率测量方法的是(____)。 | ABC | 一表法 | 二表法 | 三表法 | 四表法 | [9 empty] | 0 |  | 1724316650685
| 单选题 | 当运行人员发现调度自动化系统故障时，应立即根据(____)通知当值自动化值班员和相关专业，。 | C | 谁主管谁负责的原则 | 所属关系 | 业务影响范围 | 职责划分 | [9 empty] | 0 |  | 1724316920141
| 单选题 | 国网、省、市、县调度控制中心负责审核或审批自动化系统检修申请，并根据(____)报相关部门会签、中心领导审批以及上级调度审批。 | A | 影响范围 | 检修的内容 | 安全措施 | 检修时间 | [9 empty] | 0.4 |  | 1724316924669
| 单选题 | 某地调自动化系统下辖考核厂站30个。2005年2月4日，该地区辖区内一根光缆被挖断，所辖考核两厂站因此信息中断上传，1小时40分后光缆重新接通，信息恢复上传。2月22日，自动化系统主站端主机发生故障，经紧急抢修，30分钟后系统恢复正常运行。根据案例信息，该地区调度自动化系统2005年2月运行率为(____)。 | B | 99.909 | 99.429 | 99.563 | 99.981 | [9 empty] | 1.1102e-15 |  | 1724316926515
| 单选题 | 某地调自动化系统下辖考核厂站30个。2005年2月4日，该地区辖区内一根光缆被挖断，所辖考核两厂站因此信息中断上传，1小时40分后光缆重新接通，信息恢复上传。2月22日，自动化系统主站端主机发生故障，经紧急抢修，30分钟后系统恢复正常运行。根据案例信息，该地区远动系统2005年2月运行率为(____)。 | C | 99.504 | 99.752 | 99.983 | 99.992 | [9 empty] | 0 |  | 1724316929201
| 单选题 | 某地调自动化系统下辖考核厂站30个。2005年2月4日，该地区辖区内一根光缆被挖断，所辖考核两厂站因此信息中断上传，1小时40分后光缆重新接通，信息恢复上传。2月22日，自动化系统主站端主机发生故障，经紧急抢修，30分钟后系统恢复正常运行。根据案例信息，该地调自动化系统2005年2月份计算机系统月运行率为(____)。 | A | 99.926 | 99.928 | 99.931 | 99.933 | [9 empty] | 0 |  | 1724316931472
| 单选题 | 104规约的报文格式大致分为两类，一类为仅含(____)字节应用规约控制信息（APCI）的U格式或S格式，另一类为 包含应用规约控制信息和应用服务数据单元（ASDU）的I格式报文。 | A | 6 | 8 | 12 | 16 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724316934159
| 单选题 | 将二进制数“110110.1011” 转换为十进制为(____)。 | A | 54.6875 | 54 | 64.2365 | 64 | [9 empty] | 0 |  | 1724316940409
| 单选题 | 在SCADA系统进行遥测数据的调试时，遥测数据的后台处理不包括(____)。 | C | 跳变处理 | 多数据源处理 | 数据修改 | 越限告警处理 | [9 empty] | 0 |  | 1724316986477
| 单选题 | (____)是电力二次系统安全防护体系的重要网络基础。 | A | 电力调度数据网 | 互联网 | 信息网 | 万维网 | [9 empty] | 0 |  | 1724316989791
| 单选题 | IP地址190.233.27.13/16所在的网段地址是(____)。 | B | 190.0.0.0 | 190.233.0.0 | 190.233.27.0 | 190.233.27.1 | [9 empty] | 0 |  | 1724316999405
| 单选题 | ISP是指(____)。 | A | Internet服务提供商 | 一种协议 | 一种网络 | 一种网络应用软件 | [9 empty] | 0 |  | 1724317002001
| 单选题 | OSPF的三张表的建立顺序依次为(____)。 | C | 邻居表，路由表，拓扑表 | 路由表，拓扑表，邻居表 | 邻居表，拓扑表，路由表 | 路由表，邻居表，拓扑表 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724317010692
| 单选题 | 安全区Ⅱ是没有实时控制业务但需要通过电力调度数据网进行远方通信的(____)业务系统。 | B | 实时 | 非实时 | 控制 | 管理 | [9 empty] | 0 |  | 1724317021838
| 单选题 | 当以太网检测到冲突时，会发出一个(____) 。 | C | 冲突包 | 令牌包 | 扩展阻塞包 | 冲突阻塞包 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724317024444
| 单选题 | 地址解析协议ARP是用来解析(____)。 | A | IP地址与MAC地址的对应关系 | MAC地址与端口号的对应关系 | IP地址与端口号的对应关系 | 端口号与主机名的对应关系 | [9 empty] | 0 |  | 1724317028017
| 单选题 | 调度数据网的管理遵循“统一调度、分级管理、(____)、协同配合”的原则。 | B | 省级运维 | 属地运维 | 地级运维 | 厂商运维 | [9 empty] | 0 |  | 1724317033346
| 单选题 | 在OSI参考模型中，网络层的功能主要是(____)。 | C | 在信道上传输原始的比特流 | 确保到达对方的各段信息正确无误 | 确定数据包从源端到目的端如何选择路由 | 加强物理层数据传输原始比特流的功能，并且进行流量调控 | [9 empty] | 0 |  | 1724317043448
| 单选题 | 电能量计量系统与SCADA系统互联，中间应采取(____)安全措施。 | A | 防火墙 | 横向安全隔离装置 | 路由器 | 直通 | [9 empty] | 0 |  | 1724317049236
| 单选题 | 电能量计量系统与调度管理系统或MIS系统互联，中间应采取(____)安全措施。 | B | 防火墙 | 横向安全隔离装置 | 路由器 | 直通 | [9 empty] | 0 |  | 1724317050941
| 单选题 | 什么是入侵检测，下列哪一个说法最准确(____)。 | A | 用于检测系统中那些违背了安全策略或危及系统安全的行为或活动 | 检测黑客行为 | 检测内部人员的越权行为 | 检测内部工作人员的行为 | [9 empty] | 0 |  | 1724317057542
| 单选题 | 变电站监控系统后台机显示某一条线路电流为320A，从TA二次侧测得电流为4A（二次侧标准值5A），则该线路的TA的变比是(____)。 | B | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | [9 empty] | 8.55 |  | 1724317947940
| 单选题 | 前置机的规约管理进程负责(____)。 | C | 修正报文 | 解释报文 | 规约解读 | 规约管理 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724317103438
| 单选题 | 如果某厂站在主站侧的遥测系数均为1，则是在规约中使用(____)传送遥测数据。 | B | 工程值 | 浮点数 | 归一化值 | 标度化值 | [9 empty] | 6.5 |  | 1724317112814
| 单选题 | 子站反复收到主站询问同一规约报文，监视上行报文正确，可能的原因为(____)。 | C | 主站询问报文错误 | 子站报文错误 | 上行通信通道不通 | 下行通信通道不通 | [9 empty] | 6.25 |  | 1724317126908
| 单选题 | 在远动通信规约中，IEC60870-5-104规约控制域的笫一个八位位组的笫1位比特=0定义了(____)。 | C | U格式 | S格式 | I格式 | E格式 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317130771
| 单选题 | 在远动通信规约中，IEC60870-5-104规约控制域的笫一个八位位组的笫1位比特=1, 笫2位比特=0定义了(____)。 | B | U格式 | S格式 | I格式 | E格式 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317133405
| 单选题 | 在远动通信规约中，IEC60870-5-104规约控制域的笫一个八位位组的笫1位比特=1, 笫2位比特=1定义了(____)。 | A | U格式 | S格式 | I格式 | E格式 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317135002
| 单选题 | AVC中的命令类型分为(____)两类。 | C | 预判和执行 | 预判和控制 | 控制和建议 | 预置和控制 | [9 empty] | 0.7 |  | 1724317137878
| 单选题 | 广域相量测量（WAMS）技术通过(____)信息的采集和通信、数据处理、实时相量数据分析处理和存储归档、越限报警、低频振荡监测等，实现对大型互联电网的动态过程监视、事故处理、参数辨识、辅助服务质量监测。 | C | RTU | 保护信息子站 | PMU | 图形网关机。 | [9 empty] | 0 |  | 1724317139948
| 单选题 | 调度自动化主站为了和厂站端保证可靠的传送远动数据，采用按104规约进行数据接入时,主站侧是(____)，服务端子站侧是客户端。 | A | 客户端 | 服务端 | 主站端 | 从站端 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317141960
| 单选题 | 调控运行人员发现处在同一地理位置的多个厂站网络通道退出，可能的原因是(____)。 | B | 变电站的通讯服务器故障 | 该地理位置有主要光纤或传输设备故障 | 前置机硬件故障 | 前置机软件故障 | [9 empty] | 0 |  | 1724317148590
| 单选题 | 为确保数据传输中的正确性，需要对传输信息进行校验纠错，但(____)不是纠错编码。 | C | 奇偶校验码 | BCH码 | BCD码 | CRC码 | [9 empty] | 0 |  | 1724317152020
| 单选题 | 要求中枢点电压在任何负荷下均保持基本恒定的数值，这种调压方式称为(____)。 | C | 逆调压 | 顺调压 | 恒调压 | 常调压 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724317154118
| 单选题 | 日常维护中发现拓扑着色错误，下列哪一项不可能是错误原因(____)。 | D | 开关状态错误 | 拓扑着色模块功能缺陷 | 画图错误 | 设备参数错误 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317159924
| 单选题 | 事故追忆中记录的信息为(____)。 | B | 将事故发生前后的遥信量信息记录下来，信息量不带有时标 | 将事故发生前后的遥测量信息记录下来，信息量不带有时标 | 将事故发生前后的遥测量信息记录下来，信息量带有时标 | 将事故发生前后的遥信量信息记录下来，信息量带有时标 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317162716
| 单选题 | PAS应用中，调度员潮流涉及的运行参数中，对调度员潮流的性能指标基本没有影响的是(____)。 | C | 收敛判据设置 | 最大迭代次数的设置 | 算法的选择 | 平衡机、PV点的选择 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317166373
| 单选题 | 短路计算最常用的计算方法是(____)。 | C | 快速分解法 | 牛顿—拉夫逊法 | 阻抗矩阵法 | 矩阵降阶法 | [9 empty] | 0 |  | 1724317180026
| 单选题 | 对一个月到一年的负荷预测属于(____)。 | C | 短期负荷预测 | 超短期负荷预测 | 中期负荷预测 | 长期负荷预测 | [9 empty] | 0 |  | 1724317182920
| 单选题 | RAID5的磁盘容量是(____)。 | C | 磁盘总容量 | 磁盘总容量的50％ | 磁盘总容量的N-1(N为磁盘数) | 磁盘总容量的N-2(N为磁盘数) | [9 empty] | 0 |  | 1724317185261
| 单选题 | 工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票，并重新履行(____)。 | B | 工作许可手续 | 签发许可手续 | 工作票签发手续 | 工作汇报 | [9 empty] | 0 |  | 1724317189079
| 单选题 | 每张工作票只能延期(____)次。 | A | 一 | 二 | 三 | 四 | [9 empty] | 0 |  | 1724317191192
| 单选题 | 停电操作的顺序是(____)。 | A | 断路器-负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关 | 负荷侧隔离开关-断路器-电源侧隔离开关 | 断路器-电源侧隔离开关-负荷侧隔离开关 | 电源侧隔离开关-负荷侧隔离开关-断路器 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317193354
| 单选题 | 触电急救，脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的(____)断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | B | 有关 | 所有 | 高压 | 低压 | [9 empty] | 0 |  | 1724317197629
| 单选题 | 实时数据云平台主要包括数据采集、数据计算、(____)及数据服务等模块。 | C | 应用分析 | 数据统计 | 运行环境 | 辅助决策 | [9 empty] | 0.25 |  | 1724317202942
| 单选题 | 调控云操作系统应提供对(____)开发环境的支持。 | D | GCC1 | GCC2 | GCC3 | GCC4 | [9 empty] | 0 |  | 1724317204488
| 单选题 | 不属于操作系统安全加固措施的是(____)。 | B | 根据系统应用要求关闭不必要的服务 | 只允许以超级用户身份启动应用程序 | 设定系统日志和审计行为 | 升级到当前最新系统版本 | [9 empty] | 0 |  | 1724317218018
| 单选题 | GPS天线的长度(____)。 | D | 可以根据需要加长 | 可以根据需要缩短 | 可以根据需要加装接头 | 不能剪断、延长、缩短 | [9 empty] | 0 |  | 1724317220034
| 单选题 | 下列不属于操作系统的是(____)。 | C | LINUX | Windows XP | Netscape | Solaris | [9 empty] | 0 |  | 1724317226085
| 单选题 | Linux的基本特点是(____)。 | D | 多用户，单任务，实时 | 多用户，多任务，交互式 | 单用户，单任务，分时 | 多用户，多任务，分时 | [9 empty] | 0 |  | 1724317229672
| 单选题 | 将二进制数（101.0101）B转换成十进制数是(____)。 | B | 6.3125 | 5.3125 | 5.6125 | 6.6125 | [9 empty] | 0 |  | 1724317236858
| 单选题 | 哪种协议负责将MAC地址转换成IP地址(____)。 | D | TCP | ARP | UDP | RARP | [9 empty] | 0 |  | 1724317239821
| 判断题 | linux的大部分配置工作需要在命令行界面下完成。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724317241477
| 判断题 | 当自动化系统检修工作改期时，该项工作应重新申请。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317244069
| 判断题 | 调度自动化系统运行过程中，维护人员发现某服务器内存有告警，但机器应用正常，对此告警的处理属于临时检修。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317250041
| 判断题 | 调试人员在SCADA系统对遥控、遥调功能进行“发出控制命令”调试时，当确认选择的控制和控制参数无误后，发出控制命令，可在发出控制命令后中断控制过程。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724317251908
| 判断题 | 遥测量的正负与电力系统所规定的正方向有关，SCADA系统应有统一的正方向规定。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 8.55 |  | 1724317950617
| 判断题 | 遥测信息是反映电力系统中发电机、变压器和线路的有功功率、无功功率、电流，母线电压、解列区域的频率以及用于统计的电能量和无功电量等，用于确定电网运行状态。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317318743
| 判断题 | 由调度控制中心向所管辖的发电厂、变电站发送的调节发电机功率和电压、变压器分接头以及其它电力设备的远方调节命令统称遥调信息。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317323881
| 判断题 | 穿越物理隔离装置的数据传输通过TCP连接方式实现。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317326917
| 判断题 | 良好的接地是交换机工作稳定的基础，是交换机防止雷击、抵抗干扰的首要保证条件，综合通信大楼的接地电阻不应大于2Ω。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317329347
| 判断题 | 网络隔离，主要是指把两个或两个以上可路由的网络（如TCP/IP）通过不可路由的协议（如IPX/SPX、NetBEUI等）进行数据交换而达到隔离目的。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317333014
| 判断题 | 物理隔离的一个特征，就是内网与外网永不连接。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317334553
| 判断题 | SCADA的应用操作中，告警动作是指一些最具体的引起调度员和运行人员注意的报警动作。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317338786
| 判断题 | 当状态估计的合格率低时，首先排除遥信预处理和遥测预处理中的错误。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317341567
| 判断题 | 调度员潮流计算获取的历史断面数据只有状态估计历史整点保存数据。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 6.5 |  | 1724317345589
| 判断题 | 状态估计中周期运行时每过一个快照周期就扫描一次SCADA遥测、遥信并计算。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317347720
| 判断题 | 当用ping命令测试发现网络出现故障后，可以用tracert测试网络何处有故障。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317349308
| 判断题 | 电力调度数据网络只允许传输与电力调度生产直接相关的数据业务。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317366477
| 判断题 | PAS应用中，如果状态估计的合格率过低，网络建模及系统量测均正常，则可能是状态估计收敛判据设置过小所致。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724317369926
| 判断题 | 数据库备份是对数据库的物理结构文件的备份，对每一个数据库来说都是必需的。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317372819
| 判断题 | 数据库的恢复方法取决于系统类型，可分成实例恢复与介质恢复。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317374310
| 判断题 | 手动维修旁路的作用是隔离UPS，维持市电对负载持续供电。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.45 |  | 1724317376388
| 判断题 | 在线式UPS是指不管电网电压是否正常，负载所用的交流电压都要经过逆变电路，即逆变电路始终处于工作状态。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 5 |  | 1724317384966
| 判断题 | 交换机是单一总线共享式设备，提供很多网络接口，负责将网络中多个计算机连接在一起。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317388980
| 判断题 | 传输层安全协议的目的是为了保护传输层的安全，并在传输层上提供实现保密、认证和完整性的方法。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317395746
| 判断题 | 电力调度数据网采用虚拟专网技术分割为逻辑上相对独立的非实时子网和实时子网，分别对应控制业务和非控制生产业务。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.35 |  | 1724317403871
| 判断题 | 二次系统安全防护，不能一味强调安全，使得安全操作、配置过于复杂，反而不利于系统的安全运行。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317406424
| 判断题 | 管理信息大区是指生产控制大区以外的电力企业管理或生产业务系统的集合。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317423279
| 判断题 | 交换机用于连接多个逻辑上分开的网络，所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 6 |  | 1724317427575
| 判断题 | 密钥是用来对数据进行编码和解码的一种算法。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0.25 |  | 1724317433498
| 判断题 | 石英晶振的缺点是温度稳定性差，温度的变化会造成时钟的误差。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317436721
| 判断题 | 时间同步系统出现“主时钟单基准失效”信号，未出现“主时钟双基准失效”信号的情况下，该主时钟输出的各类时间同步信号认可保持需要的准确度，不影响全站时间同步系统的工作。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317441100
| 判断题 | 时间同步装置中的B码是连续的脉冲串，观察到的是不断闪烁红色的闪光。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317444493
| 判断题 | 电流互感器为电容式。 | B | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317445928
| 判断题 | 中性点直接接地系统，发生单相短路时，短路电流很大，继电保护装置立即动作，使断路器断开。 | A | 正确 | 错误 | [11 empty] | 0 |  | 1724317449888
| 多选题 | 关于GPS错误说法的是(____)。 | BCD | 全球定位系统 | 手机卡 | 全球信息系统 | 地理管理系统 | [9 empty] | 8.55 |  | 1724317955036
| 多选题 | 关于调度自动化主要设备配置方案错误的是(____)。 | ACD | 双网 | 冗余 | 双机 | 双套 | [9 empty] | 0.35 |  | 1724317459258
| 多选题 | 以下属于自动化系统更新改造工程验收项目的是(____)。 | ABC | 资料审查 | 自动化系统功能和性能测试 | 最终测试结论 | 机房环境检查 | [9 empty] | 0 |  | 1724317461464
| 多选题 | 运行中的调度自动化系统、设备、软件或数据库等做重大修改，均应(____)，经专业管理部门确认和主管领导批准后方可实施。 | BC | 提供运行实例 | 经过技术论证 | 提出书面改进方案 | 确保运行安全 | [9 empty] | 0 |  | 1724317463458
| 多选题 | 自动化系统更新改造工程验收前，安装调试单位应完成(____)三级自检，并根据自检记录完成消缺工作及闭环记录。 | ACD | 班组 | 相关部室 | 公司 | 项目部 | [9 empty] | 5 |  | 1724317472815
| 多选题 | 自动化系统检修的对象是(____)。 | ABC | 自动化主站系统的软硬件 | 变电站自动化子站系统 | 数据传输通道 | 通讯设备 | [9 empty] | 0 |  | 1724317480729
| 多选题 | 由调度控制中心向所管辖的发电厂、变电站发送的(____)命令统称为遥控信息,以控制远方的电力设备。 | ABD | 断路器合分闸 | 发电机开停机 | 调节发电机功率和电压 | 电容器和其它自动装置投切 | [9 empty] | 0 |  | 1724317487603
| 多选题 | 在SCADA系统调试遥信数据时，调试人员可利用数据库人机界面查看某遥信的处理条件。下列选项中，属于遥信数据的后台处理的是(____)。 | BCD | 越限告警处理 | 遥信变位处理 | 双位置遥信变位处理 | 事故变位告警处理 | [9 empty] | 0 |  | 1724317493781
| 多选题 | 从自动化系统主站角度看，自动电压控制（AVC）的控制对象包括(____)。 | AC | 变压器分接头 | 发电机励磁电流 | 变电站并联电容器和电抗器 | 线路并联电抗器 | [9 empty] | 0 |  | 1724317501775
| 多选题 | AVC软件应具备(____)设备控制次数限制功能，防止控制次数频繁对设备造成损坏。 | AC | 变压器 | 断路器 | 电容器 | 隔离开关 | [9 empty] | 7 |  | 1724317514552
| 多选题 | AVC主站的可通过下述(____)方式，调控电厂装置实现电压调节。 | BC | 有功设点 | 无功设点 | 电压设点 | 电流设点 | [9 empty] | 8.55 |  | 1724317957837
| 多选题 | DTS建立初始条件的方式有(____)。 | ABCD | 从全新教案启动（清零启动） | 从实时数据启动 | 从调度员潮流启动 | 从CASE 数据断面启动，从历史教案启动 | [9 empty] | 0 |  | 1724317528270
| 多选题 | PV节点的选取应该包括(____)节点。 | CD | 纯粹的负荷母线 | 主调频发电厂 | 有一定无功储备的发电厂 | 具备一定可调无功电源设备的变电站 | [9 empty] | 0 |  | 1724317533763
| 多选题 | 潮流计算需要输入的原始数据主要有：(____)。 | ABC | 支路元件参数 | 发电机参数 | 负荷参数 | 灵敏度参数 | [9 empty] | 6.25 |  | 1724317537048
| 多选题 | 潮流计算中的计算节点类型包括(____)。 | ABC | 平衡节点 | P-Q节点 | P-V节点 | 非平衡节点 | [9 empty] | 0 |  | 1724317589500
| 多选题 | UDP协议和TCP协议的共同之处有：(____)。 | CD | 流量控制 | 重传机制 | 校验 | 提供目的、源端口号 | [9 empty] | 0 |  | 1724317596849
| 多选题 | 下列有关NAT叙述正确的是(____)。 | ABD | NAT是英文"网络地址转换"的缩写 | 址转换又称地址翻译，用来实现私有地址和公用网络地址之间的转换 | 当内部网络的主机访问外部网络的时候，一定不需要NAT | 地址转换的提出为解决IP地址紧张的问题提供了一个有效途径 | [9 empty] | 0 |  | 1724317601629