## Sheet1
| 题型 | 题干 | 答案 | A | B | C | D | E | F |  |  | 您一共做了: 100题 您的得分： 45.0 做题时长约为37.65Min
0 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，data_srv应用的哪个服务程序能够同时更新商用库和实时库：（）。 | B | sql_sp_server直接SQL以及存储过程服务 | model_modify模型维护服务 | db_commit数据提交服务 | download_server数据下装服务 |  |  | 0.45 | 1724205612277 | 您一共做了: 100题 您的得分： 46.0 做题时长约为29.466666666666665Min
1 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，是否自动对端代的启动开关在（）中进行设置。 | A | 厂站表 | 断路器表 | 线路表 | 母线表 |  |  | 0.13 | 1724293481904 | 您一共做了: 100题 您的得分： 43.0 做题时长约为38.81666666666667Min
2 | 选择题 | “错误处理机制”是智能电网调度控制系统平台管理（）功能的措施之一。 | B | 信息检验功能 | 基础信息生效 | 信息在线管理 | 信息较验功能 |  |  | 0.2 | 1724293876985 | 您一共做了: 100题 您的得分： 36.0 做题时长约为53.96666666666667Min | 1
3 | 选择题 | 表是一种数据结构，链表是一种（）。 | A | 非顺序存储线性表 | 非顺序存储非线性表 | 顺序存储线性表 | 顺序存储非线性表 |  |  | 0.19 | 1724293895458 | 您一共做了: 99题 您的得分： 60.60606060606061 做题时长约为15.966666666666667Min
4 | 选择题 | 在数据库中存储的是（）。 | C | 数据 | 数据模型 | 数据以及数据之间的联系 | 信息 |  |  | 0 | 1724205719279 | 您一共做了: 269题 您的得分： 50.92936802973978 做题时长约为1781.5Min
5 | 选择题 | 智能电网调度控制系统通信链路断开，该链路所属数据在多源数据表中相应数据源的质量位状态为（）。 | B | 未初始化 | 工况退出 | 人工置数据 | 故障 |  |  | 0.45 | 1724205724585 | 您一共做了: 132题 您的得分： 36.36363636363637 做题时长约为59.11666666666667Min
6 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，设备模型参数存放在（）库。 | A | EMS | HISDB | 时间序列库 | PAS |  |  | 0.19 | 1724293897432 | 您一共做了: 84题 您的得分： 50.0 做题时长约为290.0833333333333Min
7 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，通道表中的记录可由（）表触发得到。 | D | 规约表 | 前置遥信定义表 | 遥信表 | 通讯厂站表 |  |  | 0 | 1724206210452 | 您一共做了: 42题 您的得分： 30.952380952380953 做题时长约为4256.283333333334Min
8 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，以下不是实时库服务进程的是：（）。 | C | rtdb_server | rtdb_serverSCADA | rtdb_serverPAS | rtdb_serverPUBLIC |  |  | 0.15 | 1724206371646 | 您一共做了: 29题 您的得分： 13.793103448275861 做题时长约为26.383333333333333Min
9 | 选择题 | 电网运行稳态监控不能从基础平台的CASE管理获取的有（）。 | C | 历史模型 | 数据断面 | 数据报文 | 实时模型 |  |  | 0.45 | 1724206381040 | 您一共做了: 25题 您的得分： 44.0 做题时长约为14.966666666666667Min
10 | 选择题 | 为了屏蔽部分厂站在调试或信号不好时产生的大量无效告警信号，可对实时库中的哪张表进行人工设置，以达到屏蔽的目的（）。 | A | IFA排除厂站信息表 | IFA开关故障跳闸信息表 | IFA跳闸信息表 | IFA信号统计信息表 |  |  | 0.45 | 1724206389061 | 您一共做了: 14题 您的得分： 35.714285714285715 做题时长约为19.016666666666666Min
11 | 选择题 | SCADA工作站上的支撑软件QT是（）。 | C | 网络配置软件 | 中间件软件 | 图形界面开发工具 | 系统调试工具 |  |  | 0 | 1724206392869 | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为3.966666666666667Min
12 | 选择题 | 权限管理界面中，特殊属性权限不可以用来管理用户的哪种行为（）。 | D | 设置用户可以给厂站挂检修牌 | 设置用户只能查看实时库中间隔表(bay)的内容，不能修改 | 设置用户只能修改用户信息表（perm_user）中用户名的内容，不能修改其他域的内容 | 设置用户不可以打开实时告警窗 |  |  | 0 | 1724206435791 | 您一共做了: 25题 您的得分： 72.0 做题时长约为5.533333333333333Min
13 | 选择题 | WEB服务器软件安装中，Tomcat默认的发布服务端口是（）。 | A | 8080 | 8010 | 8000 | 2404 |  |  | 0.15 | 1724206439296 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
14 | 选择题 | WEB服务器中Tomcat软件安装后，关于tomcat\conf目录位置描述正确的是（）。 | A | 存放WEB应用发布的配置及相关用户帐号 | 存放启停日志及访问日志 | 内核目录 | WEB应用发布的专有目录 |  |  | 0 | 1724206476089 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
15 | 选择题 | 与基于C/S架构的信息系统相比，基于B/S架构的信息系统（）。 | C | 具备更强的事务处理能力，易于实现复杂的业务流程 | 人机界面友好，具备更加快速的用户响应速度 | 更加容易部署和升级维护 | 具备更高的安全性 |  |  | 0 | 1724206484561 | 您一共做了: 25题 您的得分： 80.0 做题时长约为17.8Min
16 | 选择题 | 自动化系统实时对各个通道中接收数据的（）进行统计，形成对双通道之间的相对优先级，自动选用质量好的通道来值班。 | A | 误码率 | 传输速率 | 通道类型 | 校验方式 |  |  | 0 | 1724206496264 | 您一共做了: 1题 您的得分： 0.0 做题时长约为0.1Min
17 | 选择题 | 某一遥测值的定义生数据上限2048，下限-2048，工程值（满度值）上限600，下限-600，偏移值（基值）50。收到遥测量的源码为010E（十六进制），该遥测量的实际值（）(十进制)。 | B | 270 | 129.1 | 79.1 | 39.6 |  |  | 0.45 | 1724206502466 | 您一共做了: 19题 您的得分： 94.73684210526315 做题时长约为1.2333333333333334Min
18 | 选择题 | 通道报文是指的（）的报文。 | A | 通道源码经过校验 | 通道源码没有经过校验 | 通道源码经过解释 | 通道源码没有经过解释 |  |  | 0.19 | 1724293899851 | 您一共做了: 19题 您的得分： 94.73684210526315 做题时长约为2.15Min
19 | 选择题 | 通道表中的通道优先级最高的是（）。 | A | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  | 0 | 1724206510886 | 您一共做了: 84题 您的得分： 63.095238095238095 做题时长约为42.35Min
20 | 选择题 | 通道表中的遥测类型不包括（）。 | D | 实际值 | 计算值 | 工程量 | 替代值 |  |  | 0.45 | 1724206515383 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为2.0833333333333335Min
21 | 选择题 | 在SCADA维护中，进行网络数据采集通道的设置操作。设置通道表中的参数，通道类型选择网络，如果通讯方式是转发方式,则要选择（）。 | B | TCP_CLINET | TCP_SERVER | TCP_RETRIES | TCP_NETPORT |  |  | 0.19 | 1724293910025 | 您一共做了: 64题 您的得分： 70.3125 做题时长约为119.23333333333333Min
22 | 选择题 | 在SCADA维护中，进行网络数据采集通道的设置操作。设置通道表中的参数。通道类型选择网络。如果通讯方式是接入方式,则要选择（）。 | A | TCP_CLINET | TCP_SERVER | TCP_RETRIES | TCP_NETPORT |  |  | 0 | 1724206544342 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7166666666666667Min
23 | 选择题 | 在前置遥测定义表中，10kV出线61开关的电流Ia的系数定义为0.3517，偏移值（基值）为10。如果收到该遥测量的源码为02A5（十六进制），该遥测量的实际值为（）(十进制)。 | B | 238.1 | 248.1 | 116.2 | 347.6 |  |  | 0.79 | 1724227880905 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
24 | 选择题 | 自动化通道调试时，在（）设置规约类型、IP地址、端口号、波特率等信息。 | B | 厂站信息表 | 通道表 | 通讯厂站表 | 前置遥信表 |  |  | 0.27 | 1724293914825 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
25 | 选择题 | 自动化通道调试时，在添加完厂站后，在（）设置通道的最大遥测、遥信、对时周期等信息。 | C | 厂站信息表 | 通道表 | 通讯厂站表 | 前置遥信表 |  |  | 0.25 | 1724293920786 | 您一共做了: 99题 您的得分： 58.58585858585859 做题时长约为12.6Min
26 | 选择题 | 主站前置机与子站远动机均应配置（），实现通信。 | D | 信息内网地址 | 综合业务数据网地址 | 自动获取地址 | 调度数据网地址 |  |  | 0 | 1724206637124 | 您一共做了: 100题 您的得分： 56.00000000000001 做题时长约为1008.7333333333333Min
27 | 选择题 | 调度自动化主站为了和厂站端保证可靠的传送远动数据，双方采用DL/T643.5104-2002规约，其对应的端口号应该填入（）。 | B | 1024 | 2404 | 2408 | 2424 |  |  | 0.18 | 1724293923461 | 您一共做了: 100题 您的得分： 59.0 做题时长约为266.45Min
28 | 选择题 | 调度自动化主站为了和厂站端保证可靠的传送远动数据，采用104规约进行数据接入时,子站侧是（）。 | B | 客户端 | 服务端 | 主站端 | 从站端 |  |  | 0 | 1724206649030 | 您一共做了: 100题 您的得分： 60.0 做题时长约为21.7Min
29 | 选择题 | 调度自动化主站为了和厂站端保证可靠的传送远动数据，采用按104规约进行数据接入时,主站侧是（）。 | A | 客户端 | 服务端 | 主站端 | 从站端 |  |  | 0 | 1724206651656 | 您一共做了: 100题 您的得分： 54.0 做题时长约为48.75Min
30 | 选择题 | 在SCADA规约解读软件中，通道和厂站前面的指示灯可以动态的反映出通道、厂站的实时状态，其中通道绿色代表（）。 | A | 投入值班 | 投入备用 | 退出 | 故障 |  |  | 0 | 1724206659236 | 您一共做了: 54题 您的得分： 79.62962962962963 做题时长约为12.066666666666666Min
31 | 选择题 | 在SCADA规约解读软件中，通道和厂站前面的指示灯可以动态的反映出通道、厂站的实时状态，其中通道红色代表（）。 | D | 投入值班 | 投入备用 | 退出 | 故障 |  |  | 0 | 1724206663191 | 您一共做了: 8题 您的得分： 62.5 做题时长约为422.1Min
32 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，下列关于通道的说法正确的是（）。 | C | 每个通讯厂站下只能有一个通道 | 同一通讯厂站下通道类型需保持一致 | 在前置遥测表填写点号后还需要选择通道 | 每个通讯厂站下最多能有两个通道 |  |  | 0 | 1724206671761 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为13.466666666666667Min
33 | 选择题 | 智能电网调度控制系统目前已应用下列哪种通讯协议实现与变电站远程调阅中图形文件的传输：（）。 | B | TASE.2 | DL476-92 | IEC60870-5-102 | IEC60870-5-103 |  |  | 0.18 | 1724293929187 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.2Min
34 | 选择题 | 在进行自动化网络通道调试前，主站端无需检查前置机（）的配置。 | D | IP地址 | 路由信息 | 端口状态 | MAC地址 |  |  | 0 | 1724206815753 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
35 | 选择题 | 前置机进程中，FES实时数据显示程序属于（）进程。 | B | 规约管理 | 工况管理类 | 公共服务类 | 通讯类 |  |  | 0.25 | 1724293930962 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为0.1Min
36 | 选择题 | 在调度自动化系统中，工程值转换的任务通常由（）完成。 | A | 前置机系统 | 数据库系统 | 人机联系系统 | 实时数据处理子系统 |  |  | 0.45 | 1724206826827 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
37 | 选择题 | 通道的遥信起始地址在（）表中进行设置。 | D | 通讯厂站表 | 通道表 | 前置遥信定义表 | 规约表 |  |  | 0.8 | 1724206829414 | 您一共做了: 5题 您的得分： 60.0 做题时长约为0.43333333333333335Min
38 | 选择题 | 通道若要使用双命令进行遥控，需在（）表中进行设置。 | D | 通讯厂站表 | 通道表 | 前置遥信定义表 | 规约表 |  |  | 0.18 | 1724293934612 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
39 | 选择题 | 在SCADA规约解读软件中，通道和厂站前面的指示灯可以动态的反映出通道、厂站的实时状态，其中通道蓝色代表（）。 | B | 投入值班 | 投入备用 | 退出 | 故障 |  |  | 0.15 | 1724206838685 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
40 | 选择题 | 在SCADA规约解读软件中，通道和厂站前面的指示灯可以动态的反映出通道、厂站的实时状态，其中通道黄色代表（）。 | D | 投入值班 | 投入备用 | 退出 | 故障 |  |  | 0.45 | 1724206846131 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.1Min
41 | 选择题 | 在地调主站端遥控现场设备，操作时（）。 | C | 仅需要操作人输入口令 | 仅需要监控人输入口令 | 操作人和监护人分别输入口令 | 因有系统的自动校验功能，操作人和监护人均无需输入口令 |  |  | 0 | 1724206851651 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.21666666666666667Min
42 | 选择题 | 国家电网公司2013版《智能电网调度控制系统实用化要求（试行）》中，“网络分析应用”性能指标要求有调度管辖范围遥测估计合格率≥（）；电压残差平均值≤1.5kV。 | C | 96% | 97% | 98% | 99% |  |  | 0 | 1724206855260 | 您一共做了: 27题 您的得分： 81.48148148148148 做题时长约为24.716666666666665Min
43 | 选择题 | 状态估计遥测数据估计值误差应在指定范围内，其中有功≤（）％，无功≤（）％，电压≤（）％。 | A | 2.0，3.0，0.5 | 1.0，2.0，0.2 | 2.0，3.0，1 | 1.0，2.0，1 |  |  | 0.45 | 1724206862043 | 您一共做了: 62题 您的得分： 87.09677419354838 做题时长约为14.116666666666667Min
44 | 选择题 | 状态估计中，当（）大于门槛值时，可认为该量测为坏数据。 | A | 估计值与SCADA量测值的残差或差值 | 历史值与SCADA量测值的残差或差值 | 平均值与估计值的残差或差值 | 历史值与估计值的残差或差值 |  |  | 0.15 | 1724206867657 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为4.266666666666667Min
45 | 选择题 | 根据系列规定，单次状态估计计算时间≤（）秒。 | B | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | 0.63 | 1724292707590 | 您一共做了: 7题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.6166666666666667Min
46 | 选择题 | 某220kV线路电流互感器、电压互感器变比分别为1200A/5A和220kV/100V，电能表上月和本月正向有功电量抄表数分别为10kWh和25kWh，该线路本月共输出（）电量。 | D | 152万度 | 200万度 | 528万度 | 792万度 |  |  | 0 | 1724206880987 | 您一共做了: 11题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7333333333333333Min
47 | 选择题 | 计量单机容量在（）MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网经营企业之间购销电量的电能计量装置，宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。 | A | 100 | 300 | 200 | 400 |  |  | 0.45 | 1724206884130 | 您一共做了: 274题 您的得分： 79.56204379562044 做题时长约为988.65Min
48 | 选择题 | 省网网损的计算公式描述正确的为（）。 | C | 省网网损率=（∑地区输入电量－∑地区输出电量）/∑省网输入量×100% | 省网网损率=（∑全省输入电量－∑全省输出电量）/∑省网输入量×100% | 省网网损率=（省网输入电量－省网输出电量）/省网输入量×100% | 省网网损率=（省网输入电量－地区输出电量）/省网输入量×100% |  |  | 0.45 | 1724206897944 | 您一共做了: 61题 您的得分： 85.24590163934425 做题时长约为7.583333333333333Min
49 | 选择题 | 省网网损的中输入电量计算公式描述正确的为（）。 | B | 省网输入电量＝电厂220千伏及以上输入电量＋220千伏及以上省间联络线输入电量-省网向地区电网输入电量 | 省网输入电量＝电厂220千伏及以上输入电量＋220千伏及以上省间联络线输入电量＋地区电网向省网输入电量 | 省网输入电量＝电厂220千伏及以上输入电量＋220千伏及以上省间联络线输入电量 | 省网输入电量＝电厂220千伏及以上输入电量＋220千伏及以上地区间联络线输入电量 |  |  | 0.15 | 1724206903374 | 您一共做了: 7题 您的得分： 85.71428571428571 做题时长约为1.4833333333333334Min
50 | 选择题 | 省网网损的中输出电量计算公式描述正确的为（）。 | B | 省网输出电量＝省网向地区电网输出电量+220千伏及以上省间联络线输出电量 | 省网输出电量＝省网向地区电网输出电量＋220千伏及以上用户售电量＋220千伏及以上省间联络线输出电量 | 省网输出电量＝省网向地区电网输出电量-220千伏及以上用户售电量＋220千伏及以上省间联络线输出电量 | 省网输出电量＝省网向地区电网输出电量-220千伏及以上用户售电量-220千伏及以上省间联络线输出电量 |  |  | 0.45 | 1724206912114 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
51 | 选择题 | 关于地区网损率计算公式下面说法错误的是（）。 | B | 地区线损率=（地区供电量-地区售电量）/地区供电量×100% | 地区供电量＝本地区电厂110千伏以下上网电量＋省网输入电量 | 向省网输出电量地区售电量＝本地区用户抄见电量 | 地区损耗电量=本地区电厂上网电量＋省网输入电量-本地区用户抄见电量 |  |  | 0.13 | 1724293938007 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.2Min
52 | 选择题 | 在电力系统潮流计算中，PV节点的待求量是（）。 | A | Q、 | P、Q | V、 | P、V |  |  | 0.15 | 1724206983720 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
53 | 选择题 | 影响配电网线损的因素有（）。 | B | 功率因数、电流、电压 | 功率因数、温度、K系数 | 温度、电压、功率 | 负荷曲线、功率、电流 |  |  | 0.2 | 1724293939909 | 您一共做了: 143题 您的得分： 74.82517482517483 做题时长约为41.63333333333333Min
54 | 选择题 | 10kV配电网理论计算线损常采用的方法有（）。 | B | 潮流计算、PQ分解法 | 电量法、容量法 | 潮流计算、均方根电流法 | 三相平衡法、等值电阻法 |  |  | 0.18 | 1724293941742 | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为17.216666666666665Min
55 | 选择题 | 网络存储器是基于（）的网络存储。 | B | 数据库 | 文件系统 | 操作系统 | 异步通信 |  |  | 0 | 1724207048393 | 您一共做了: 6题 您的得分： 83.33333333333334 做题时长约为1.15Min
56 | 选择题 | 与基于C/S架构的信息系统相比，基于B/S架构的信息系统（）。 | C | 具备更强的事务处理能力，易于实现复杂的业务流程 | 人机界面友好，具备更加快速的用户响应速度 | 更加容易部署和升级维护 | 具备更高的安全性 |  |  | 0 | 1724207073763 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.2Min
57 | 选择题 | 计算机设备CPU包括（）。 | B | 内存和控制器 | 控制器和运算器 | 高速缓存和运算器 | 控制器、运算器和内存 |  |  | 0 | 1724207092166 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.3Min
58 | 选择题 | 服务器的硬盘正在工作时，应特别注意避免（）。 | D | 光线直射 | 使用鼠标 | 噪声影响 | 震动或突然断电 |  |  | 0 | 1724207111038 | 您一共做了: 108题 您的得分： 80.55555555555556 做题时长约为22.716666666666665Min
59 | 选择题 | RAID5的磁盘容量是（）。 | C | 磁盘总容量 | 磁盘总容量的50％ | 磁盘总容量的N-1(N为磁盘数) | 磁盘总容量的N-2(N为磁盘数) |  |  | 0 | 1724207112833 | 您一共做了: 62题 您的得分： 93.54838709677419 做题时长约为35.06666666666667Min
60 | 选择题 | 操作系统是（）的接口。 | B | 主机和外设 | 用户和计算机 | 系统软件和应用软件 | 高级语言和机器语言 |  |  | 0 | 1724207146572 | 您一共做了: 8题 您的得分： 75.0 做题时长约为0.8833333333333333Min
61 | 选择题 | 自动化系统的按章调试单位在确认具备开工条件后，按()向自动化当班值班员申请开工。 | C | 谁主管谁负责的原则 | 上下级关系 | 所属关系 | 主从关系 |  |  | 0 | 1724207159546 | 您一共做了: 53题 您的得分： 90.56603773584906 做题时长约为3.9833333333333334Min
62 | 选择题 | 配置RAID0至少需要配置（）个硬盘，配置RAID5至少需要配置（）个硬盘。 | A | 2、4 | 1、4 | 2、5 | 3、4 |  |  | 0 | 1724207166468 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
63 | 选择题 | 调度自动化系统应适应调度环节智能化的需求，为电网自动化控制的信息化、（）、互动化提供可靠支撑。 | B | 可视化 | 自动化 | 可操作 | 及时性 |  |  | 0.15 | 1724207881405 | 您一共做了: 7题 您的得分： 100.0 做题时长约为2.65Min
64 | 选择题 | 《国家电网公司地县级电网备用调度建设总体技术原则》提出，地调备调简易采集监控系统宜配置（）台前置、（）台SCADA服务器，（）台历史服务器和（）台交换机。 | B | 2，2，2，4 | 2，2，2，2 | 4，2，2，4 | 4，2，2，2 |  |  | 0.18 | 1724293943190 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.45Min
65 | 选择题 | PC服务器一般是（）构架。 | C | CICS | RISC | CISC | RICS |  |  | 0 | 1724207909027 | 您一共做了: 24题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.3833333333333333Min
66 | 选择题 | 在三级电压控制的模式中，第三级控制的目标是（）。 | C | 自动电压控制（AVC）子站通过协调控制本厂站内的无功电压设备，以满足给出的厂站控制指令 | 自动电压控制（AVC）主站实现分区协调控制决策 | 自动电压控制（AVC）主站进行全网在线无功优化，给出各分区中枢母线电压和重要联络线无功的设定值 | 自动电压控制（AVC）子站实现分区协调控制决策 |  |  | 0 | 1724207921154 | 您一共做了: 14题 您的得分： 92.85714285714286 做题时长约为1.15Min
67 | 选择题 | 不是智能电网调度控制系统资源定位模块的功能为：（）。 | A | 本区、本网段内定位应用主机 | 跨1、2区定位应用主机 | 跨网段定位应用主机 | 定位某个服务进程所在的服务器 |  |  | 0.79 | 1724227947407 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
68 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中可以设置可登录的终端节点的功能对象是（）。 | B | 角色 | 组 | 用户 | 功能 |  |  | 0.45 | 1724208042807 | 您一共做了: 11题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7833333333333333Min
69 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，下列说法正确的是（）。 | B | 前置系统采用主备机的运行方式 | 不能在通讯厂站表中采用新建记录的方法增加通讯厂站 | 同步和异步信号都可以直接接入终端服务器的串口 | 系统只能配置两台前置机 |  |  | 0 | 1724208064370 | 您一共做了: 10题 您的得分： 70.0 做题时长约为2.3333333333333335Min
70 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中实现远程浏览功能(____)针对每一个变电站进行建模。 | A | 不需要 | 需要 | 根据主站的需求求来确定 | 根据变电站的重要程度来确定 |  |  | 0.19 | 1724293944656 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.18333333333333332Min
71 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，以下不是实时库服务进程的是：（）。 | C | rtdb_server | rtdb_serverSCADA | rtdb_serverPAS | rtdb_serverPUBLIC |  |  | 0 | 1724208072260 | 您一共做了: 4题 您的得分： 75.0 做题时长约为0.5666666666666667Min
72 | 选择题 | 智能电网调度控制系统主要采用下列（）标准。 | B | IEC61850 | IEC61970 | IEC61104 | IEC61508 |  |  | 0.18 | 1724293946319 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
73 | 选择题 | 智能电网调度控制系统是由一个基础平台与（）组成。 | B | 三大类应用 | 四大类应用 | 五大类应用 | 六大类应用 |  |  | 0 | 1724208077156 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
74 | 选择题 | 调度自动化SCADA系统的基本功能不包括（）。 | C | 事故追忆 | 安全监视、控制与告警 | 在线潮流分析 | 数据采集和传输 |  |  | 0.73 | 1724292723654 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.18333333333333332Min
75 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中遥测数据通常是(____)数据类型。 | C | int | long | float | 175 |  |  | 0 | 1724208145944 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
76 | 选择题 | 根据Q/GDW1680.33-2014《智能电网调度控制系统》系列标准，智能电网调度控制系统主备调之间的模型同步应采用以下哪种语言（）。 | A | CIM/E | CIM/G | SVG | XML |  |  | 0 | 1724208149362 | 您一共做了: 50题 您的得分： 92.0 做题时长约为4.8Min
77 | 选择题 | 智能电网调度控制系统四类应用之间的数据交换通过平台提供的（）进行。 | B | 网络通信 | 数据服务 | 系统管理 | 数据共享 |  |  | 0 | 1724208195404 | 您一共做了: 4题 您的得分： 75.0 做题时长约为0.38333333333333336Min
78 | 选择题 | 《智能电网调度控制系统第3-5部分：基础平台数据采集与交换》中论述的数据交换通信方式不包括以下哪一种方式（）。 | A | 规约传输 | 远程服务 | 消息邮件 | 跨隔离装置的单向数据传输 |  |  | 0.14 | 1724293951217 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
79 | 选择题 | 权限管理功能应提供（）和角色管理等功能。 | A | 用户管理 | 人员管理 | 身份管理 | 服务管理 |  |  | 0.79 | 1724227974236 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
80 | 选择题 | 智能电网调度控制系统的计算量是在（）部分进行处理的。 | B | 前置机 | SCADA | PAS | 数据库 |  |  | 0.28 | 1724293962785 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
81 | 选择题 | 智能电网调度控制系统的（）是由一组互相紧密关联的功能组成，用于完成某一方面的业务工作。 | B | 数据 | 应用 | 功能 | 对象 |  |  | 0.14 | 1724293966237 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
82 | 选择题 | 在生产控制大区与管理信息大区之间的安全要求是什么（）。 | A | 必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置，隔离强度应接近或达到物理隔离 | 部署防火墙 | 部署纵向加密认证设备 | 部署防病毒软件 |  |  | 0 | 1724208253802 | 您一共做了: 5题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.31666666666666665Min
83 | 选择题 | 建立基础数据“源端维护、全网共享”的一体化维护使用和考核机制，利用状态估计等功能，督导考核基础数据维护工作，不断提高基础数据完整性、准确性、（）和维护及时性。 | A | 一致性 | 统一性 | 可靠性 | 协调性 |  |  | 0.79 | 1724227985208 | 您一共做了: 31题 您的得分： 87.09677419354838 做题时长约为1.9333333333333333Min
84 | 选择题 | 调度自动化系统应适应（）的需要，为电网调度控制的信息化、自动化、互动化提供可靠支撑。 | B | 调度环节智能化 | 智能电网 | 大运行 | 电网调度自动化 |  |  | 0.27 | 1724293969986 | 您一共做了: 4题 您的得分： 75.0 做题时长约为0.3Min
85 | 选择题 | 对电网调度自动化系统的备份与恢复要求是（）。 | B | 应定期对电网调度自动化系统的数据与系统进行备份 | 应定期对电网调度自动化系统的数据与系统进行备份，建立历史归档数据的异地存放制度 | 应定期对电网调度自动化系统的数据与系统进行备份，本地保存 | 无需对电网调度自动化系统的数据与系统进行备份 |  |  | 0 | 1724208277334 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
86 | 选择题 | 安全III区的调度自动化系统主要包括（）。 | B | 调度计划类应用 | 调度管理类应用 | 发电计划 | 调度员培训仿真 |  |  | 0.79 | 1724228040447 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
87 | 选择题 | 安全II区的调度自动化系统纵向上使用（）。 | B | 调度数据网实时子网 | 调度数据网非实时子网 | 专网 | 公网 |  |  | 0.8 | 1724208309763 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.06666666666666667Min
88 | 选择题 | 图形背景图片本地存放的目录是（）。 | B | icon | image | back_pixmap | sys_iconset |  |  | 0.45 | 1724208311842 | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.26666666666666666Min
89 | 选择题 | 日常维护中发现拓扑着色错误，下列哪一项不可能是错误原因（）。 | D | 开关状态错误 | 拓扑着色模块功能缺陷 | 画图错误 | 设备参数错误 |  |  | 0 | 1724208346911 | 您一共做了: 41题 您的得分： 92.6829268292683 做题时长约为4.733333333333333Min
90 | 选择题 | 图形编辑器下绘制的一个图元在图形浏览器中没有显示，不可能的原因有（）。 | B | 该对象的所属应用不包括当前浏览器指定的应用 | 该对象的所属态不包括当前浏览器指定的态 | 该对象的显示模式不包括当前浏览器指定的显示模式 | 该对象所设置的层的范围不在浏览器当前显示的层上 |  |  | 0.19 | 1724293972255 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为0.3333333333333333Min
91 | 选择题 | 智能电网调度控制系统图形文件网络保存在（）。 | A | 文件服务器上 | 关系数据库中 | 历史数据库中 | 实时数据库中 |  |  | 0 | 1724208359593 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
92 | 选择题 | 智能电网调度控制系统的画面显示必须能够正确解析并显示（）的图形文件。 | A | G格式 | SVG格式 | 二维 | 三维 |  |  | 0.45 | 1724208363021 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
93 | 选择题 | 智能电网调度控制系统平台的厂站接线图编辑完成后点击（），该图接线图方可在任何节点浏览。 | C | 另存图形 | 保存 | 网络保存 | 新建编辑图形 |  |  | 0.45 | 1724208398078 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.21666666666666667Min
94 | 选择题 | 网络拓扑分析结果将不会对以下哪种画面元素的状态造成影响（）。 | A | 连接线 | 断路器 | 变压器 | 发电机 |  |  | 0 | 1724208496096 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
95 | 选择题 | 根据IEC61970标准，图形的交换主要基于()格式。 | C | PIC | BMP | SVG | JPG |  |  | 0 | 1724208531244 | 您一共做了: 12题 您的得分： 91.66666666666666 做题时长约为1.05Min
96 | 选择题 | SCADA的应用操作中，画面显示即图形浏览器，是系统使用最频繁的工具，对整个系统的界面浏览显示并进行操作。下列选项中，不属于画面浏览器主要功能的是（）。 | D | 反映实时数据及设备状态 | 反映历史数据 | 事故追忆 | 设备切换 |  |  | 0.14 | 1724294010591 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
97 | 选择题 | 下面哪种操作可在图形编辑界面实现节点号的生成（）。 | A | 节点入库 | 显示焊点 | 显示数据库联接 | 编辑图元 |  |  | 0.13 | 1724294012879 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
98 | 选择题 | SCADA拓扑着色功能受（）因素影响。 | B | 遥测 | 遥信 | 档位 | 设备实际运行状态 |  |  | 0.3 | 1724294017978 | 您一共做了: 6题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.43333333333333335Min
99 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中实现远程浏览功能（）针对每一个变电站进行建模。 | A | 不需要 | 需要 | 根据主站的需求求来确定 | 根据变电站的重要程度来确定 |  |  | 0.15 | 1724208551324 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
100 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中主备调同步管理功能应满足画面同步依照（）语言格式自动或手动同步。 | A | CIM/G、SVG | JPG、SVG | CIM/G、PIC | JPG、PIC |  |  | 0 | 1724208798301 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
101 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，可以通过（），用拖拽的方法实现图形与模型的关联。 | A | 检索器 | 绘图工具 | 编辑窗口 | 节点入库 |  |  | 0.14 | 1724294021627 | 您一共做了: 93题 您的得分： 91.39784946236558 做题时长约为220.26666666666668Min
102 | 选择题 | 在图元编辑器中没有创建（）图元的说法。 | C | 一态 | 二态 | 三态 | 多态 |  |  | 0.18 | 1724294026626 | 您一共做了: 8题 您的得分： 87.5 做题时长约为1.4Min
103 | 选择题 | 系统使用最频繁的工具是（）。 | A | 图形浏览器 | 历史数据查询工具 | 曲线浏览工具 | 报表浏览工具 |  |  | 0.79 | 1724295100436 | 您一共做了: 6题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.31666666666666665Min
104 | 选择题 | SVG的图元格式是（）。 | A | 矢量格式 | 动态格式 | 静态格式 | bmp格式 |  |  | 0 | 1724208900200 | 您一共做了: 4题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.2Min
105 | 选择题 | SVG图形遵守的语法是（）。 | A | XML语法 | VC语法 | Java语法 | txt文件 |  |  | 0.15 | 1724208904701 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
106 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，实时将G语言文件转化成SVG文件，以提供给WEB浏览使用的进程是（）。 | B | svg_priv_server | svg_exp_service | svg_color_service | cim_svg_exp |  |  | 0 | 1724208954358 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
107 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，用dbi在线修改数据时，最终修改实时库的进程是：（）。 | B | rtdb_server | rtdb_modify | model_modify | download_daemon |  |  | 0.15 | 1724209039279 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
108 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，修改一张需要离线维护的表时，模型维护服务在接收到请求后，下列修改顺序正确的是：（）。 | A | 商用库-&gt;测试态实时库-&gt;实时态实时库 | 商用库-&gt;实时态实时库-&gt;测试态实时库 | 实时态实时库-&gt;商用库-&gt;测试态实时库 | 测试态实时库-&gt;商用库-&gt;实时态实时库 |  |  | 0 | 1724209048852 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
109 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，用dbi离线修改数据时，数据验证通过后，最终修改实时库的进程是：（）。 | D | rtdb_server | rtdb_modify | model_modify | download_daemon |  |  | 0 | 1724209058354 | 您一共做了: 81题 您的得分： 98.76543209876543 做题时长约为5.55Min
110 | 选择题 | 与外部系统进行电网模型数据时通常采用（）格式进行交互。 | A | CIM/E | CIM/G | SVG | GIS |  |  | 0.8 | 1724209067362 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
111 | 选择题 | 智能电网调度控制系统应用软件所需的基础数据包括由SCADA采集来的量测数据，由人工输入的系统静态数据和（）。 | B | 暂态数据 | 参数 | 动态数据 | 计算数据 |  |  | 0.18 | 1724294043337 | 您一共做了: 68题 您的得分： 98.52941176470588 做题时长约为12.933333333333334Min
112 | 选择题 | 多源数据是指实时数据库中的某一数据点拥有多个数据来源，经判断后将最优数据放入（）中，提供智能电网调度控制系统的各个应用功能使用。 | A | 实时数据库 | 历史数据库 | 商用数据库 | 应用软件 |  |  | 0.19 | 1724294047494 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
113 | 选择题 | 智能电网调度控制系统的基础信息和模型遵循（ ）、全局共享的原则。 | A | 源端维护 | 全局维护 | 各自维护 | 集中维护 |  |  | 0 | 1724209177996 | 您一共做了: 10题 您的得分： 90.0 做题时长约为3.183333333333333Min
114 | 选择题 | 智能电网调度控制系统数据采集模块进程间通信使用（）。 | A | 消息总线 | 服务总线 | 数据总线 | 管理总线 |  |  | 0 | 1724209226879 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为0.18333333333333332Min
115 | 选择题 | 在SCADA应用操作中，（）是对通道所有参数的具体描述，动态实时反应通道的状态。 | A | 通道表 | RTU表 | 设备表 | 厂站表 |  |  | 0 | 1724209260644 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
116 | 选择题 | 在SCADA应用操作中，通讯厂站信息表是对厂站有关（）参数的具体描述、实时反应厂站的基本状态。 | C | 设备 | 通信速率 | 通讯 | RTU |  |  | 0 | 1724209358600 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
117 | 选择题 | 在智能电网调度控制系统中，域信息表中下列哪个域属性的设置和分钟级采样有关：（）。 | D | 域特殊属性 | 检索器所用域特性 | 统计所用域特性 | 自动生成量测类型 |  |  | 0.79 | 1724228162923 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
118 | 选择题 | 智能电网调度控制系统中最多可以定义多少个基本责任区：（）。 | C | 16 | 32 | 64 | 200 |  |  | 0.45 | 1724209364976 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
119 | 选择题 | 报表的生成时间、内容、格式和（）应支持用户自定义 | C | 大小 | 模式 | 打印时间 | 顺序 |  |  | 0.19 | 1724294049247 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.1Min
120 | 选择题 | 配电自动化系统遥信功能指（）的采集与处理，包括开关工位、开关储能、气压（SF6开关）以及装置自身状态、通信状态等信号。 | D | 模拟量 | 信息量 | 操作量 | 数字量 |  |  | 0.55 | 1724295064005 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
121 | 选择题 | 配电主站的应用软件功能主要包括运行监视功能和运行状态管控应用。其中，配电网运行状态管控应用主要服务于（）。 | B | 大运行 | 大检修 | 大规划 | 大建设 |  |  | 0.75 | 1724209409529 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
122 | 选择题 | 以下属于配电自动化主站系统的基本功能的是（）。 | D | 状态估计 | 解合环分析 | 网络重构 | 负荷转供 |  |  | 0.79 | 1724228169228 | 您一共做了: 203题 您的得分： 88.17733990147784 做题时长约为2676.5Min
123 | 选择题 | 下列配电主站的硬件节点部署在管理信息大区的有()。 | D | 维护工作站 | 安全监视工作站 | 专网通信采集服务器 | 报表工作站 |  |  | 0.45 | 1724209497456 | 您一共做了: 24题 您的得分： 91.66666666666666 做题时长约为2.216666666666667Min
124 | 选择题 | 计算机机房主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及()，这部分供配电系统称为设备供电系统，采用UPS不间断电源来保证供电的稳定性和可靠性。 | D | 新风系统 | 精密空调 | 视频监控 | 机房监控系统 |  |  | 0.15 | 1724209505269 | 您一共做了: 2题 您的得分： 50.0 做题时长约为0.18333333333333332Min
125 | 选择题 | SCADA的应用操作中，告警包括电力系统运行状态发生变化、设备监视与控制、调度员的操作记录等。下列告警不是告警定义功能的是（）。 | D | 告警动作定义 | 告警行为定义 | 告警自定义 | 告警类型定义 |  |  | 0.15 | 1724294061302 | 您一共做了: 16题 您的得分： 87.5 做题时长约为4.083333333333333Min
126 | 选择题 | 机房监控系统中，可以对已确认告警栏中的信息进行（）。 | B | 修改 | 删除 | 编辑 | 打印 |  |  | 0.75 | 1724209510009 | 您一共做了: 100题 您的得分： 88.0 做题时长约为49.1Min
127 | 选择题 | 机房监控视系统主要的数据管理配置由采集信号配置和（）两部分组成。 | A | 告警规则定义 | 数据处理服务 | 监视和控制 | 告警数据删除 |  |  | 0.79 | 1724228172342 | 您一共做了: 100题 您的得分： 87.0 做题时长约为36.833333333333336Min
128 | 选择题 | 机房监控系统不可以监视哪些信息（）。 | D | 机房温度 | 机房湿度 | 电源 | 变电站站内实时信息 |  |  | 0.48 | 1724292745876 | 您一共做了: 100题 您的得分： 86.0 做题时长约为181.78333333333333Min
129 | 选择题 | 以下关于机房监控系统告警方式定义表述不正确的是（）。 | D | 告警方式主要定义的是告警等级、语音文件 | 告警方式主要定义的是处理方案 | 告警方式主要定义的是告警描述 | 每种告警类型下的告警状态可以有交集 |  |  | 0.14 | 1724294108060 | 您一共做了: 100题 您的得分： 81.0 做题时长约为35.233333333333334Min
130 | 选择题 | 机房监控系统的模拟量告警类型状态包括（）。 | A | 遥测越限和不变化 | 遥测正常 | 遥测变化 | 遥测为0 |  |  | 0.79 | 1724228262447 | 您一共做了: 99题 您的得分： 81.81818181818183 做题时长约为31.983333333333334Min
131 | 选择题 | 机房监控系统的模拟量越限告警状态不包括（）。 | A | 遥测值为0 | 恢复正常 | 遥测越上限 | 遥测越下限 |  |  | 0.45 | 1724209595047 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.11666666666666667Min
132 | 选择题 | 机房监控系统的应用工况告警状态不包括（）。 | D | 在线 | 离线 | 异常 | 越限 |  |  | 0.79 | 1724228272351 | 您一共做了: 24题 您的得分： 75.0 做题时长约为4.383333333333334Min
133 | 选择题 | 机房监控系统的厂站工况告警状态不包括（）。 | D | 正常 | 故障 | 退出 | 越限 |  |  | 0.79 | 1724228275297 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
134 | 选择题 | 机房监控系统的遥信变位告警状态包括（）。 | A | 分闸、合闸 | 正常、退出 | 故障、异常 | 越限、恢复 |  |  | 0.18 | 1724294111378 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
135 | 选择题 | 机房监控系统的机房设备工况告警状态不包括（）。 | D | 正常 | 故障 | 退出 | 越限 |  |  | 0 | 1724209683810 | 您一共做了: 8题 您的得分： 87.5 做题时长约为0.5666666666666667Min
136 | 选择题 | 以下属于当地功能中天文时钟的作用的是（）。 | A | 对当地功能校时和采集频率 | 通过当地功能对RTU校时 | 通过当地功能对电量采集装置进行校时 | 向调度传送当地的频率值 |  |  | 0.66 | 1724292748011 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
137 | 选择题 | GPS系统在守时保持状态下的时间准确度应优于（）。 | A | 0.92μs/min | 0.93μs/min | 0.94μs/min | 0.95μs/min |  |  | 0 | 1724209700684 | 您一共做了: 6题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.05Min
138 | 选择题 | 时间同步装置的预热时间不应超过两小时，在守时12小时状态下的时间准确度应优于（）。 | B | 1ms/h | 1μs/h | 1ns/h | 0.1ms/h |  |  | 0.53 | 1724292749495 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
139 | 选择题 | GPS的PPS接口是（）。 | B | 系统间连接口 | 脉冲口 | 调试接口 | 串行口 |  |  | 0 | 1724209717950 | 您一共做了: 12题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.15Min
140 | 选择题 | 电力系统时间同步系统中天基授时应以（）为主的单向授时方式。 | B | GPS | 北斗 | 伽利略 | 全球卫星导航系统 |  |  | 0 | 1724209720511 | 您一共做了: 8题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.31666666666666665Min
141 | 选择题 | 关于调度自动化系统GPS对时，以下（）说法是错的。 | A | 系统时间应该与GPS时钟严格一致 | 系统时间应该与GPS时钟对时 | 系统对时的步长应考虑GPS时钟跳变 | 系统对时花费的时间可能比较长 |  |  | 0 | 1724209731705 | 您一共做了: 156题 您的得分： 89.74358974358975 做题时长约为18.766666666666666Min
142 | 选择题 | 在自动化机房视频监控系统中的图像可以从（）调阅。 | D | 调度数据网 | MIS网 | 综合业务数据网 | 独立网络 |  |  | 0.45 | 1724209736820 | 您一共做了: 16题 您的得分： 81.25 做题时长约为2.6666666666666665Min
143 | 选择题 | 自动化机房视频监控系统处于（）。 | B | 生产控制大区 | 独立组网 | 安全I区 | 安全II区 |  |  | 0 | 1724209740186 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
144 | 选择题 | 自动化机房视频监控系统由（）维护。 | C | 科信部 | 设备部 | 调控中心 | 营销部 |  |  | 0 | 1724209753705 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.2833333333333333Min
145 | 选择题 | 自动化机房视频监控系统由（）增删设备。 | D | 变电站运维人员 | OA用户 | 分管领导 | 系统管理员 |  |  | 0.15 | 1724209761348 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
146 | 选择题 | 如需远程调阅自动化机房视频监控系统图像,建议利用（）通道进行传输。 | C | 串口 | 拨号 | 网络 | 无线 |  |  | 0.15 | 1724209765389 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.016666666666666666Min
147 | 选择题 | 计算机机房B级相对湿度一般在（）范围内。 | B | 45％～65％ | 40％～70％ | 30％～80％ | 8％～80％ |  |  | 0.15 | 1724209769223 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
148 | 选择题 | 数据网的网络设备一般应安装在专用机房或设备间，其环境温度要求应保持在（）。 | C | 10-18℃ | 12-29℃ | 15-28℃¦ | 20-30℃ |  |  | 0 | 1724209793036 | 您一共做了: 13题 您的得分： 92.3076923076923 做题时长约为0.7166666666666667Min
149 | 选择题 | 在UPS电源系统的运行过程中，要特别注意运行环境中的（）控制，从而避免由其产生的UPS主机控制系统紊乱等问题。 | A | 灰尘 | 阳光 | 水分¦ | 电源 |  |  | 0 | 1724209831846 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
150 | 选择题 | 在设备工作区域内做好灰尘的清洁以及环境温、湿度的控制能有效的提高UPS设备的（）。 | A | 使用效率和工作寿命 | 输出电压和输出电流 | 使用效率和输出电流 | 工作寿命和输出电流 |  |  | 0 | 1724209844496 | 您一共做了: 9题 您的得分： 88.88888888888889 做题时长约为0.5833333333333334Min
151 | 选择题 | 在机房精密空调正常工作时，制冷系统中压力最高的地方在（）。 | C | 冷凝器的入口 | 冷凝器的出口 | 压缩机的排气口 | 压缩机的吸气口 |  |  | 0.75 | 1724209849240 | 您一共做了: 9题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.7666666666666667Min
152 | 选择题 | 自动化机房的接地电阻要求不大于（）欧姆 | A | 0.5 | 1 | 2 | 5 |  |  | 0 | 1724209851730 | 您一共做了: 79题 您的得分： 97.46835443037975 做题时长约为12.833333333333334Min
153 | 选择题 | 需要将不同UPS输出的电源进行切换，为单电源工作站提供稳定的供电时，我们应选择（）设备。 | B | ATS切换器 | STS切换器 | 普通开关 | 大容量开关 |  |  | 0.15 | 1724209855277 | 您一共做了: 6题 您的得分： 100.0 做题时长约为1.2166666666666666Min
154 | 选择题 | 电子信息系统主机房的承重要求不低于（） | A | 12kN/㎡ | 13kN/㎡ | 4kN/㎡ | 16kN/㎡ |  |  | 0.45 | 1724209857578 | 您一共做了: 2题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.15Min
155 | 选择题 | 调度自动化主站一般使用（）UPS主机。 | C | 被动后备式 | 在线互动式 | 在线式 | 冷备式 |  |  | 0.75 | 1724209859299 | 您一共做了: 53题 您的得分： 86.79245283018868 做题时长约为6.5Min
156 | 选择题 | 需要将不同来源的市电进行切换，为UPS提供连续的市电供电时，我们应选择（）设备。 | A | ATS切换器 | STS切换器 | 普通开关 | 大容量开关 |  |  | 0.15 | 1724209867752 | 您一共做了: 7题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.65Min
157 | 选择题 | 对于调度范围内发电厂、变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备的供电电源应配专用的不间断电源，相关设备应加装（）装置，同时应可靠接地 | A | 防雷（强）电击 | 安全自动装置 | 稳定运行装置 | 防电磁装置 |  |  | 0.13 | 1724294113264 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.08333333333333333Min
158 | 选择题 | 配电自动化主站可从海量数据平台，以（）格式方式向线损管理模块提供数据。 | A | E语言 | G语言 | C语言 | 汇编语言 |  |  | 0 | 1724209883231 | 您一共做了: 8题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.35Min
159 | 选择题 | 配电自动化主站包括生产控制大区和（） | A | 管理信息大区 | 安全隔离大区 | 运行管理大区 | 有线式 |  |  | 0 | 1724209890109 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.13333333333333333Min
160 | 选择题 | （）是配网DSCADA的重要功能模块，为人机展示、应用分析、功能提供坚实的数据基础，是数据采集的下一个环节 | A | 数据处理 | 馈线自动化 | 图模导入 | 负荷预测 |  |  | 0.3 | 1724294121691 | 您一共做了: 155题 您的得分： 91.61290322580645 做题时长约为24.566666666666666Min
161 | 选择题 | 配电自动化系统主站生产控制大区负荷转供策略分析耗时应≤（）秒。 | B | 2S | 5S | 10S | 30S |  |  | 0 | 1724209909822 | 您一共做了: 13题 您的得分： 76.92307692307693 做题时长约为1.05Min
162 | 选择题 | 配电主站基于配调一体化网络模型构建全电网分析功能，中低压图模数来自于（）系统 | C | OMS | PMS1.0 | PMS2.0 | OPEN3200 |  |  | 0.45 | 1724209916338 | 您一共做了: 3题 您的得分： 66.66666666666666 做题时长约为0.2833333333333333Min
163 | 选择题 | 下列属于配电自动化系统主站基本功能且只在生产控制大区部署的有（） | C | 多态多应用 | 云技术应用 | 内网系统安全监测 | 配电接地故障分析 |  |  | 0.28 | 1724294128069 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.05Min
164 | 选择题 | 对于需要进行试验操作，但不向调度员工作站报警的设备，可设置（）标识牌 | A | 检修 | 告警 | 接地 | 禁止操作 |  |  | 0 | 1724210013023 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.03333333333333333Min
165 | 选择题 | RS-232的母头（孔式接口）引脚3的定义是（）。 | B | 发送 | 接收 | 信号地 | 数据准备好 |  |  | 0.13 | 1724294132497 | 您一共做了: 13题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.6Min
166 | 选择题 | （）网线的标识是“CAT5E”。 | B | 五类线 | 超五类 | 六类线 | 超六类 |  |  | 0.18 | 1724294134678 | 您一共做了: 3题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.55Min
167 | 选择题 | 以下哪种网线广泛适用于100M以下的网络（）。 | C | 超5类线 | 6类线 | 5类线 | 超6类线 |  |  | 0.45 | 1724210030447 | 您一共做了: 1题 您的得分： 100.0 做题时长约为0.16666666666666666Min
168 | 选择题 | 以下哪个不属于网线的材质（）。 | C | 无氧铜 | 铝线 | 晶体硅 | 铜包铝 |  |  | 0 | 1724210055909
169 | 选择题 | RJ45网线接头按照EIA/TIA568A标准的线序是（）。 | A | 1绿白2绿3橙白4蓝5蓝白6橙7棕白8棕 | 1绿白2蓝3橙白4绿5蓝白6橙7棕白8棕 | 1橙白2绿3绿白4蓝5蓝白6橙7棕白8棕 | 1绿白2绿3蓝白4蓝5橙白6橙7棕白8棕 |  |  | 0 | 1724210068778
170 | 选择题 | RS-232的母头（孔式接口）引脚2的定义是（）。 | A | 发送 | 接收 | 信号地 | 数据准备好 |  |  | 0.15 | 1724210073259
171 | 选择题 | 交叉网线两端的水晶头线序排列顺序是（）。 | A | 白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕 | 白橙橙白蓝绿白绿蓝白棕棕 | 白橙橙白绿蓝白棕棕白蓝绿 | 白橙橙白棕棕白绿蓝白蓝绿 |  |  | 0.19 | 1724294142345
172 | 选择题 | 计算机所用双绞线网线展开排列顺序为（）。 | A | 橙白—橙—绿白—蓝—蓝白—绿—棕白—棕 | 绿白—蓝—橙白—橙—蓝白—绿—棕白—棕 | 橙白—橙—绿白—绿—蓝白—蓝—棕白—棕 | 蓝白—绿—绿白—蓝—橙白—橙—棕白—棕 |  |  | 0 | 1724210104730
173 | 选择题 | 万用表的（）量程越高，则该量程的内阻越大。 | A | 电压 | 电流 | 电阻 | 功率 |  |  | 0 | 1724210124724
174 | 选择题 | 万用表正确测量电流时万用表两表笔和被测电路或负载“（）”。 | B | 并联 | 串联 | 互联 | 级联 |  |  | 0 | 1724210195420
175 | 选择题 | 万用表种类不包括（）。 | D | 数字式 | 模拟式 | 混合式 | 指针式 |  |  | 0.3 | 1724294144860
176 | 选择题 | 当误用交流电压档去测量直流电压时，显示屏将显示（）。 | A | “000”或低位上的数字出现跳动 | “111” | “EEE” | “FFF” |  |  | 0 | 1724210209209
177 | 选择题 | 当显示“BATT”或“LOWBAT”时，表示（）。 | A | 万用表可以正常使用 | 表示万用表电池电压低于工作电压，应及时更换电池 | 电池电压过高 | 未安装电池 |  |  | 0.45 | 1724210212821
178 | 选择题 | 调度自动化系统由主站端自动化设备、厂站端自动化设备和（）组成。 | A | 数据传输通道 | 服务器 | 路由器 | 遥视系统 |  |  | 0 | 1724210261336
179 | 选择题 | 调控主站系统的硬件配置随着计算机技术的快速发展而迅速变革，从早期的集中式系统演变为现在的（）系统。 | A | 分布式 | 集散式 | 主备式 | 冗余式 |  |  | 0 | 1724210265488
180 | 选择题 | RAID5至少需要（）个硬盘才能构建。 | B | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 0.6 | 1724295065913
181 | 选择题 | （）技术提供了比通常的磁盘存储更高的性能指标、数据完整性和数据可用性。 | C | 负载均衡 | 备份 | RAID | 互备 |  |  | 0 | 1724210278432
182 | 选择题 | DNS域名服务器能够完成域名到IP地址的解析工作，能够提供具体域名映射权威信息的服务器肯定是（）。 | D | 本地域名服务器 | 主域名服务器 | 根域名服务器 | 授权域名服务器 |  |  | 0 | 1724210289115
183 | 选择题 | （）是OMS基础数据管理的牵头部门。 | C | 综合技术处（科）室 | 自动化处（科）室 | 系统运行专业处（科）室负责人 | 调度控制处（科）室 |  |  | 0.6 | 1724295068194
184 | 选择题 | （）负责组织审查OMS建设方案，督促落实OMS建设、运行、维护、考核等方面管理规定，组织OMS建设总体验收。 | A | 综合技术处（科）室 | 自动化处（科）室 | 系统运行专业处（科）室负责人 | 调度控制处（科）室 |  |  | 0.27 | 1724294163250
185 | 选择题 | （）牵头开展调控机构互联互通、跨部门数据共享和业务协同、专业协同等工作，对系统实用化和基础数据维护等工作实施监督考核，牵头开展系统应用优化完善工作。 | A | 综合技术处（科）室 | 自动化处（科）室 | 系统运行专业处（科）室负责人 | 调度控制处（科）室 |  |  | 0.19 | 1724294173174
186 | 选择题 | （）是OMS建设运行维护管理的技术支持部门。负责组织开发厂商对系统进行规划、开发及测试，协调各专业与开发厂商的技术沟通，进行系统日常运行维护和技术优化完善等工作 | B | 综合技术处（科）室 | 自动化处（科）室 | 系统运行专业处（科）室负责人 | 调度控制处（科）室 |  |  | 0.18 | 1724294176457
187 | 选择题 | OMS应基于（）建设，与其它调度技术支持系统相互关联和支撑。满足各级调控机构互联互通、跨部门数据共享和业务协同等需求。 | C | D5000 | 一体化平台 | 统一的调度技术支持平台 | SG186 |  |  | 0 | 1724210852577
188 | 选择题 | OMS工程总体验收由（）专业牵头，各应用专业配合，应严格按照公司有关工程项目建设规范组织测试验收，通过验收后方能投运。各专业功能模块验收由应用专业自行组织。 | A | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0.15 | 1724294178685
189 | 选择题 | OMS运行管理制度由（）专业负责实施，定期对各专业和下级调控机构应用情况进行统计、分析和考评 | A | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0.1 | 1724294183865
190 | 选择题 | OMS系统中用户或权限的变更应由各专业申请，综合技术专业核准，自动化专业实施，变更工作应（）个工作日内完成并做好记录 | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 0.45 | 1724210876143
191 | 选择题 | OMS基础数据的录入、校核和更新工作由（）专业负责牵头组织。应依据国调中心发布的OMS基础数据维护及数据交换等管理规定，建立统一的基础数据建档维护管理流程 | B | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0.15 | 1724210886839
192 | 选择题 | OMS系统中，（）专业处（科）室每年组织对责任单位、人员维护基础数据的准确性、及时性和完整性进行统计，统计结果纳入考评内容 | C | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0.16 | 1724294188559
193 | 选择题 | OMS系统中，（）专业处（科）室负责数据报出和一体化报表的维护工作，提供基础数据跨专业、跨部门、跨层级共享协同使用的技术支持 | B | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0.45 | 1724210930494
194 | 选择题 | OMS系统中，（）专业处（科）室负责OMS维护管理工作。负责对OMS运行中产生的生产信息进行定期备份，确保数据安全，重要业务信息和流程信息至少保存七年 | B | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0 | 1724210935925
195 | 选择题 | 对于OMS运行中发现的缺陷，应启动“技术支持系统使用问题反馈处置流程”进行处理，对于紧急缺陷可先通知处理，后启动流程。一般性缺陷厂家应在（）小时内处理完成 | D | 12 | 24 | 36 | 48 |  |  | 0.15 | 1724210938381
196 | 选择题 | OMS安全管理应严格遵守公司有关信息安全保密规定，强化对操作系统、数据库的用户权限和密码管理，严禁设置（），避免发生信息安全事件 | D | 管理员 | 特殊用户 | 角色用户 | 超级用户 |  |  | 0 | 1724210942722
197 | 选择题 | 《国家电网公司调度管理应用（OMS）建设运行维护管理规定》是（）年颁布的。 | B | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 0.45 | 1724210946856
198 | 选择题 | OMS业务流程的废止应遵循（）的原则 | C | 中心领导决定 | 综合技术专业决定 | 谁发布谁废止 | 自动化专业决定 |  |  | 0 | 1724210955361
199 | 选择题 | OMS业务流程的建设开发完成后，由（）专业组织，流程发起专业及相关专业配合进行测试，通过后报分管领导批准，正式上线运行 | B | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0.85 | 1724295126118
200 | 选择题 | OMS中流程审计监督工作由（）专业组织实施，并依据审计监督结果进行考评；各专业应安排专人负责本专业具体审计监督工作，负责督促流程运转。 | A | 综合技术 | 自动化 | 系统运行 | 调度控制 |  |  | 0 | 1724211114262
201 | 选择题 | OMS2.0部署方式鉴于大运行体系建设的逐步深化以及地县业务一体化进程的加速，优先选择（）部署方式， | A | 分布式 | 集中式 | 混合式 | 云方式 |  |  | 0 | 1724211123478
202 | 选择题 | 实时数据云平台是调控云PaaS的一部分，完成（）、计算处理、数据存储与对外数据访问服务 | B | 历史数据采集 | 实时数据采集 | 暂态数据采集 | 稳态数据采集 |  |  | 0 | 1724211130191
203 | 选择题 | 下列哪个模块属于模型云（）。 | A | Laas | Pas | Odcp | Dts |  |  | 0.45 | 1724211133168
204 | 选择题 | 将基于物理服务器的传统IT应用迁移到云计算环境中的技术是（）。 | C | V2V | CVK | P2V | V2V |  |  | 0 | 1724211138081
205 | 选择题 | 目前电网调控云主要聚焦在哪个云计算服务层面（）。 | A | IAAS | PAAS | SAAS | YAAS |  |  | 0.18 | 1724294235194
206 | 选择题 | 下面不是云计算特点的是（）。 | C | 超大规模 | 虚拟化 | 私有化 | 高可靠性 |  |  | 0 | 1724211151110
207 | 选择题 | MAPreduce适用于（）。 | D | 任意应用程序 | 任意可在windowsserver2008运行的程序 | 可以串行处理的应用程序 | 可以并行处理的应用程序 |  |  | 0 | 1724211155560
208 | 选择题 | 大数据处理系统采集、存储的数据量级别至少是（）。 | C | GB | TB | PB | EB |  |  | 0.15 | 1724211160362
209 | 选择题 | （）面向所有公有云和私有云，提供开源代码的云计算操作系统，致力于建立云计算平台的开放标准。 | A | OpenStack | OpenSource | OpenAPI | OpenVDC |  |  | 0 | 1724211178064
210 | 选择题 | 对于IaaS层云计算来说,以下哪项技术是其重要基础（）。 | B | CPU超频 | 服务器虚拟化 | 大数据 | 云计算 |  |  | 0.15 | 1724211194894
211 | 选择题 | 与网格计算相比，不属于云计算特征的是（）。 | B | 资源共享度高 | 适合紧耦合科学计算 | 支持虚拟机 | 实用于商业领域 |  |  | 0 | 1724211215372
212 | 选择题 | （）服务是公有云服务中心的一部分，主要完成全省范围内电网模型的存储和管理，并向省内各级调度技术支持系统提供定制的模型服务。 | A | 模型云 | 数据云 | 计算云 | 资源云 |  |  | 0 | 1724211256355
213 | 选择题 | 调控云操作系统应提供对（）开发环境的支持。 | D | GCC1 | GCC2 | GCC3 | GCC4 |  |  | 0 | 1724211260122
214 | 选择题 | 云技术是实现数据的计算、（）、处理和共享的一种托管技术。 | C | 应用 | 解析 | 储存 | 分析 |  |  | 0 | 1724211268470
215 | 选择题 | 一次设备变更投运当天，确认图实相符合后，需要将红图转化为（）图，完成投运。 | B | 蓝图 | 黑图 | 黄图 | 绿图 |  |  | 0 | 1724211271163
216 | 选择题 | 配网图模导入操作，会直接修改配电主站数据库中的（）。 | A | 配网开关表 | 配网保护节点表 | 配网数字控制表 | 主网断路器表 |  |  | 0.13 | 1724294248784
217 | 选择题 | 一般而言环网图、单线图、联络图的供电范围大小关系为（）。 | D | 环网图&gt;单线图&gt;联络图 | 联络图&gt;单线图&gt;环网图 | 环网图&gt;联络图&gt;单线图 | 联络图&gt;环网图&gt;单线图 |  |  | 0.18 | 1724294254124
218 | 选择题 | 由于一次系统的变更（如厂站设备的增、减，主接线变更，互感器变比改变等），需修改相应的画面和数据库等内容时，应以（）为准。 | C | 基建部门提供的图纸 | 运维单位书面通知 | 经过批准的书面通知 | 现场自动化人员通知 |  |  | 0 | 1724211306838
219 | 选择题 | 主站的网络建模应支持中压配电网多馈线之间的模型拼接，多条馈线间模型拼接宜以（）为边界。 | B | 配变 | 联络开关 | 中压母线出线开关 | 分段开关 |  |  | 0.79 | 1724228530990
220 | 选择题 | 红黑图模式下的红图和黑图数据通道（） | A | 独立运行 | 相互交互 | 互为主备 | 共用分享 |  |  | 0 | 1724211324028
221 | 选择题 | 目前配电自动化主站图形维护主要有两种方式：传统手工绘制及（）系统自动导入成图。 | B | PMS | GIS | EMS | OMS |  |  | 0.79 | 1724228532731
222 | 选择题 | 配电自动化主站图形本地保存成功，网络保存失败，最可能的故障原因是（）。 | D | 交换机硬件故障 | 数据库服务器网络中断 | 应用主机服务器磁盘损坏 | 文件存储服务连接不正常 |  |  | 0.45 | 1724211358455
223 | 选择题 | 图形显示中，所有图形都可以是（），用户可以通过鼠标与之交互。 | B | 标志调用图元 | 敏感点 | 断路器 | 直线 |  |  | 0.75 | 1724211372125
224 | 选择题 | 配网调控人员选择图形界面上的红图投运按钮，系统弹出当前画面中的线路投运对话框，列出当前所有当前画面中的（）供配网调控人员选择。 | C | 出线开关 | 环网柜 | 馈线 | 母线 |  |  | 0 | 1724211404657
225 | 选择题 | 图形拓扑不正确不会影响哪项功能（）。 | C | 馈线自动化的故障隔离 | 拓扑着色功能 | 开关遥控功能 | 负荷转供功能 |  |  | 0.18 | 1724294261027
226 | 选择题 | 电气岛动态拓扑着色是以系统中的（）为起点，开始对联通设备进行带电着色拓扑，并在图形上以电气岛的颜色作为依据显示。 | B | 断路器 | 电源点 | 联络开关 | 馈线段 |  |  | 0.2 | 1724294263139
227 | 选择题 | 配电自动化系统应满足调试库中的图形、模型及其他数据在调试完毕后，能够以（）方式同步到运行数据库中。 | A | 增量 | 全量 | 自定义 | 类型划分 |  |  | 0 | 1724211435255
228 | 选择题 | 以下属于电力系统中图形存储格式的是（）。 | D | CIM标准 | IEC61968标准 | IEC61970标准 | SVG标准 |  |  | 0 | 1724211441861
229 | 选择题 | 配电自动化主站系统图形、模型及对外接口规范等应遵循（）和IEC61968等相关标准。 | A | IEC61970 | IEC60870 | IEC61850 | IEC61334 |  |  | 0 | 1724211444763
230 | 选择题 | 负荷开关A原来接入配电终端的第一路，线路割接后，负荷开关A改为接入配电终端的第二路，需在配电主站中更改负荷开关的（），并进行重新对点。 | B | 节点号 | 遥信、遥测、遥控相关点号 | 编号 | 资产编号 |  |  | 0 | 1724211449418
231 | 选择题 | 在主站系统中，对配网开关的零序过流信号在配网保护节点表中应维护的保护类型应为（）。 | C | 动作信号 | 故障信号 | 接地故障 | 过流信号 |  |  | 0.79 | 1724228543488
232 | 选择题 | 配电终端具备历史数据循环存储功能，所有存储并上送的记录对象必须是现场配置的上送信息点表规定的信息，对于不满足最大条数的记录按（）传输。 | A | 实际记录数量 | 最大记录数量 | 最小记录数量 | 所有记录数量 |  |  | 0.45 | 1724211456084
233 | 选择题 | 配电自动化系统遥控点号设置是否正确，可以采用查看（）的方式进行核对。 | A | 原始报文 | 原始数据 | 遥控信息 | 原始信息 |  |  | 0 | 1724211469300
234 | 选择题 | 同一个遥控点号同时只允许（）个主站进行操作。 | B | 多 | 一 | 两 | 三 |  |  | 0 | 1724211475804
235 | 选择题 | 主站系统能够正确接收远动信息，主站与厂站端的（）可以不一致 | A | 设备型号 | 通信规约 | 通道速率 | 厂站地址 |  |  | 0.45 | 1724211493795
236 | 选择题 | 以下哪些是通道表的通道类型（）。 | D | 网络、虚拟 | 虚拟、客户端 | 虚拟、串口 | 网络、虚拟、串口 |  |  | 0.15 | 1724211506233
237 | 选择题 | 以下通道表中的（）设置不会影响通道连接。 | C | 端口号 | IP地址 | 遥信点号 | 规约 |  |  | 0.19 | 1724294280598
238 | 选择题 | 前置通道退出时间和配网通道表（）域有关 | D | 通道网络描述 | 主站地址 | RTU地址 | 通道判断周期 |  |  | 0.14 | 1724294286693
239 | 选择题 | 配网通道状态为故障态，与通道表（）域有关 | D | 通道网络描述 | 主站地址 | RTU地址 | 故障阀值 |  |  | 0.18 | 1724294300317
240 | 选择题 | 通道工况告警在告警查询（）类中查找 | C | 电力系统 | 自动化系统 | 前置系统 | AVC系统 |  |  | 0.15 | 1724220992454
241 | 选择题 | 信息联调的主要步骤有点号录入、（）、光字牌制作、遥信遥测对点等。 | A | 通道参数配置 | 信息整合 | 点号输出 | 信息输出 |  |  | 0.18 | 1724294314711
242 | 选择题 | 不会导致终端和主站通道中断的是（）。 | A | 蓄电池故障 | 网络连接异常 | IP设置错误 | 遥信板故障。 |  |  | 0 | 1724221136486
243 | 选择题 | 前置转发通道配置中配置的IP地址指的是（）： | B | 前置服务器自身的局域网IP地址 | 前置服务器自身的主干网IP地址 | SCADA服务器的采集网IP地址 | SCADA服务器的主干网IP地址。 |  |  | 0.14 | 1724294317900
244 | 选择题 | 以下关于前置采集通道配置中配置的IP地址的说法，错误的是（）： | C | 终端IP地址 | 无线服务器内网IP地址（无正反向隔离） | 无线服务器公网IP地址 | EMS系统转发服务器IP地址 |  |  | 0.14 | 1724294323178
245 | 选择题 | 当开关进行检修工作时,应使用配电自动化系统（）功能禁止对此开关进行遥控操作。（）。 | C | 遥测封锁 | 人机界面 | 检修挂牌 | 闭锁挂牌 |  |  | 0 | 1724221163685
246 | 选择题 | 用户权限管理系统中，限值修改的功能是（）。 | C | 对开关和保护信号进行置合或置分操作 | 给设备悬挂一个标示牌用以表明最新信息 | 设定和修改系统中各种数据的上下限 | 通过通信网络对设备参数进行远距离调整 |  |  | 0 | 1724221204001
247 | 多选题 | 变压器的变比等于（）。 | AB | 高压绕组的电压/低压绕组的电压(空载) | 高压绕组的匝数/低压绕组的匝数 | 低压绕组的电压(空载)/高压绕组的电压 | 低压绕组的匝数/高压绕组的匝数 |  |  | 0.45 | 1724221210629
248 | 多选题 | 调整变压器变比的方法有（）。 | AB | 无励磁调压 | 有载调压 | 电容器调压 | 电抗器调压 |  |  | 0.14 | 1724294328240
249 | 多选题 | 影响输电能力的因素很多，统计上通常（）。作为输电能力的主要统计指标。 | AB | 线路的回路长度 | 电缆长度 | 导线的截面机 | 电压 |  |  | 0.45 | 1724221218646
250 | 多选题 | 短路电压不等的变压器在并列运行时,将产生（）。 | AD | 短路电压小的变压器易过负荷 | 短路电压大的变压器易过负荷 | 变压器的容量能得到合理利用 | 变压器容量不能得到合理利用 |  |  | 0 | 1724221242192
251 | 多选题 | 以下属于技术降损的措施是（） | BCD | 降低配电变压器的负荷率 | 提高配电变压器的三相负荷平衡率 | 更换高能耗配电变压器 | 加大高损配电线路综合改造力度 |  |  | 0.18 | 1724294331487
252 | 多选题 | 降低线路损耗的方法包括（）。 | ACD | 提高功率因数 | 提高K系数 | 提高电压 | 合理用电 |  |  | 0.45 | 1724221445360
253 | 多选题 | 省地县一体化OMS系统遵循哪些技术路线及体系架构实现（）。 | AD | J2EE | NET | 二 | 三 |  |  | 0 | 1724221450221
254 | 多选题 | 省地县一体化OMS系统中存在大量的流程化应用，这些流程化应用通常需要经历（）等几个典型步骤。 | ABCD | 启动流程 | 接收流程 | 处理流程 | 终结流程 |  |  | 0.53 | 1724292824642
255 | 多选题 | 自动化主站作业以下哪些操作需在湖南省地县一体化OMS系统中启动自动化主站作业票流程：（）。 | BCD | 业务数据备份 | 新老系统切换 | 网络组网方式调整 | 市电改造成UPS供电接入 |  |  | 0.19 | 1724294334029
256 | 多选题 | 《国家电网公司调度管理应用（OMS）建设运行维护管理规定》（国网（调/4）342-2014）主要对OMS的（）管理等工作进行统一规定明确相关工作标准和要求 | BCD | 建设 | 运行 | 维护 | 退运 |  |  | 0.48 | 1724292828039
257 | 多选题 | OMS安全性应符合（）对二级应用系统的安全防护要求。 | ABC | 《电力二次系统安全防护规定》 | 《国家信息安全等级保护制度》 | 《网络安全法》 |  |  |  | 0 | 1724221528584
258 | 多选题 | 《国家电网公司调度管理应用（OMS）建设运行维护管理规定》适用于（）等调控机构 | ABCD | 国调 | 分中心 | 省调 | 地调 |  |  | 0.8 | 1724221530803
259 | 多选题 | OMS业务流程及标准操作程序（SOP）的优化主要包括以下方面（）。 | ABC | 业务流程工作节点的增加、减少、合并、拆分、顺序调整、流转方向改变； | 业务流程工作内容和节点时限的变化； | 业务流程功能的完善升级。 | 业务流程废止 |  |  | 0.79 | 1724228620185
260 | 多选题 | 智能电网调度控制系统由基础平台和（）应用组成。 | ABCD | 实时监控与预警 | 调度计划 | 安全校核 | 调度管理 |  |  | 0.15 | 1724221547959
261 | 多选题 | OMS2.0从应用功能上进行划分主要包括（）、机构内部工作管理、统计分析评价、信息展示与发布六方面的应用。 | ACD | 基础信息 | 电网运行数据 | 调度运行应用 | 专业管理应用 |  |  | 0.2 | 1724294359582
262 | 多选题 | 调度自动化系统、设备检修管理该模块主要实现调度自动化主站系统、厂站自动化设备的（）管理，具备调度自动化检修工作申请票申请、审核、批准、开完工、延期和归档统计功能。 | AB | 计划检修 | 临时检修 | 状态检修 | 事故检修 |  |  | 0.14 | 1724294362007
263 | 多选题 | OMS2.0应用建设方式采用国、分、省、地（）的方式进行 | BCD | 统一数据 | 统一规范 | 统一流程 | 分别实施 |  |  | 0.45 | 1724221585308
264 | 多选题 | 调度运行应用是调度管理应用（OMS2.0）的核心内容，面向调度运行相关工作的技术支撑。主要包括（）等应用功能。 | ABCD | 运行值班日志 | 支撑实时运行 | 支撑调控运行计划管理 | 支撑二次设备运行管理 |  |  | 0.68 | 1724292831086
265 | 多选题 | 调控业务纵向贯通，主要以国调发布的（）标准规范为基础，进行互联互通。 | ABC | 《标准操作程序规范》 | 《电力调度消息邮件传输规范》 | 《电力调度工作流程描述规范》 | 《电力系统图形描述规范（CIM/G）》 |  |  | 0.14 | 1724294363544
266 | 多选题 | 为进一步规范调度管理应用（OMS）基础数据，结合调控业务转型需要,国调中心组织修订了OMS基础数据采集及应用规范，增加了（）等基础数据信息。 | ABC | 配网设备 | 智能变电站二次设备 | 输变电在线监测装置 | 直流设备 |  |  | 0.18 | 1724294370520
267 | 多选题 | OMS2.0与PMS2.0互联互通，厂站侧一次设备（含其它个性化一次设备）的台账参数交互字段原则上以（）文件规定为准。 | AB | 《调度管理应用基础数据采集及应用规范（2014版）》（调技〔2014〕112号） | 《设备（资产）运维管理系统（PMS2.0）与调度管理系统（OMS2.0）数据共享和业务协同需求规范》（运检计划〔2013〕543号) | 《调度管理应用（OMS）基础数据采集及应用规范（2012版）》（调技〔2012〕313号） | 《设备（资产）运维精益管理系统（PMS2.0）与调度管理系统（OMS2.0）数据共享与业务协同技术规范》（调技〔2013〕278号） |  |  | 0.19 | 1724294373840
268 | 多选题 | 实时数据云平台主要包括（）等模块 | ABCD | 数据采集 | 数据计算 | 运行环境 | 数据服务 |  |  | 0.19 | 1724294380345
269 | 多选题 | 云技术是指在广域网或局域网内将（）等系列资源统一起来 | ABC | 网络 | 硬件 | 软件 | 路由器 |  |  | 0.45 | 1724221700064
270 | 多选题 | 根据业务需求规模，每朵调控云应配置若干（）。 | ACD | 服务器 | 工作站 | 存储设备 | 网络设备 |  |  | 0.15 | 1724221708427
271 | 多选题 | 下列哪些是对省地云电网模型云平台的正确功能描述（）。 | ABC | 模型使用国调通用结构编码 | 对省地D5000系统的模型发布 | 实现与国分云的模型纵向同步和数据共享 | 提供时标对齐的数据流服务 |  |  | 0.25 | 1724294384500
272 | 多选题 | 按照公司的统一规划，国家电网将拥有三朵云，即：（），分别为国家电网公司未来的企业管理、对外服务和生产控制提供相应的技术支撑。 | ACD | 企业管理云 | 信息管理云 | 公共服务云 | 生产控制云 |  |  | 0.18 | 1724294390341
273 | 多选题 | 云计算主要考虑的关键技术有哪些（）。 | ABC | 数据安全 | 应用安全 | 虚拟化安全 | 服务器安全 |  |  | 0.19 | 1724294393294
274 | 多选题 | 云计算的特点是（）。 | ABCD | 大规模 | 平滑扩展 | 资源共享 | 动态分配 |  |  | 0.15 | 1724221785050
275 | 多选题 | 云计算可理解为（）。 | ABCD | 被封装成一个抽象的实体 | 提供不同的服务水平给外部用户使用 | 由规模化带来的经济性 | 服务可以被动态配置 |  |  | 0 | 1724221791939
276 | 多选题 | 在调控云平台之上部署服务化应用软件，按层次、分步骤逐步实现：（）。 | ABCD | 数据展示与可视化 | 数理统计与分析 | 电网在线分析 | 智能调度应用 |  |  | 0 | 1724221795684
277 | 多选题 | 生产控制云是面向电网调度业务的云服务平台，它具有同步性（）、分散性和五个特性 | ABD | 安全性 | 连续性 | 可靠性 | 实时性 |  |  | 0.45 | 1724221800137
278 | 多选题 | 实时数据云平台应遵循以下哪些原则（）。 | ABC | 安全性和连续性 | 开放性和实时性 | 动态性 | 先进性 |  |  | 0.19 | 1724294409019
279 | 多选题 | 目前，配电主站中图形维护主要有（）两种方式 | AB | 手工绘制 | GIS平台导入 | PMS平台导入 | OMS平台导入 |  |  | 0.13 | 1724294412207
280 | 多选题 | 配电自动化系统模型图形导入数据接口规范应支持（）数据格式。 | ABCD | CIM/E | CIM/G | CIM/XML | CIM/SVG |  |  | 0.14 | 1724294416712
281 | 多选题 | 配电自动化主站图形拓扑不正确可能引起的问题（）。 | ABD | 拓扑不正确会引起馈线自动化的隔离方案出现错误 | 拓扑不正确会引起拓扑着色出现问题 | 拓扑不正确会引起开关无法遥控 | 拓扑不正确会引起负荷转供出现问题 |  |  | 0 | 1724221815807
282 | 多选题 | 配电自动化系统网络建模时应支持（）。 | CD | 低压建模 | 用户建模 | 中压建模 | 接线图绘制 |  |  | 0.3 | 1724294420600
283 | 多选题 | 下面（）会引起配电自动化主站实时态下图形拓扑着色异常。 | CD | 图形红转黑失败 | 负荷开关红图节点号错误 | 配网开关遥信坏数据 | 负荷开关黑图节点号错误 |  |  | 0.2 | 1724294434281
284 | 多选题 | 绘制图形前需要做那些准备工作（）。 | AC | 工程定制 | 编辑属性 | 改建计划编制 | 地理图数据编制。 |  |  | 0.1 | 1724294439697
285 | 多选题 | 网络建模应支持用户自定义（），支持各类图元带模型属性的拷贝，提高建模效率 | CD | 系统接口 | 动态数据 | 设备图元 | 间隔模板 |  |  | 0.2 | 1724294442934
286 | 多选题 | 下面属于配网专题图的有（）。 | ABC | 单线图 | 站室图 | 供电范围图 | 变电站图 |  |  | 0.14 | 1724294446040
287 | 多选题 | 变电站图模导入配电主站的步骤有（）。 | ABC | 模型校验 | 差异比较 | 图形更新 | 新站投运 |  |  | 0.14 | 1724294449271
288 | 多选题 | 遥控点号配置错误会导致以下那几种情况发生：（）。 | ABCD | 遥控不成功； | 遥控预置不成功； | 遥控无法执行； | 遥控成功，但导致其它开关动作。 |  |  | 0 | 1724221895443
289 | 多选题 | 点表模板管理：基于配电终端特点，采用模板化设计，实现终端点表导入的统一管理和自动化维护，提供终端模板的自定义功能，并配置需要触发的（）信息。 | ABC | 遥信 | 遥测 | 遥控 | 遥调 |  |  | 0.79 | 1724228673196
290 | 多选题 | 下列（）属于配电自动化系统遥控点表内容。 | ABC | 开关分闸 | 开关合闸 | 执行电池活化 | 故障告警 |  |  | 0.15 | 1724294453241
291 | 多选题 | 节点入库形成的节点号包含哪些信息（）。 | BC | 设备对应的keyid信息 | 厂站信息 | 电压等级信息 | 设备类型信息 |  |  | 0.3 | 1724294455988
292 | 多选题 | 设备所属馈线改变，（）等相关表域的所属馈线需同步变更为新投或异动后的馈线。 | ABC | 配网保护节点表 | 配网测点遥测表 | 配电终端信息表 | 配网标志牌信息表 |  |  | 0.2 | 1724294457841
293 | 多选题 | 在配网前置遥测定义表里面配置死区值，模拟遥测变化，初始值为10，死区值设置为5，以下说法正确的是：（）。 | BCD | 模拟器上送的值为20则遥测值不变化 | 模拟器上送的值为15则遥测值不变化 | 模拟器上送的值为12则遥测值不变化 | 模拟器上送的值为5则遥测值不变化 |  |  | 0.45 | 1724221959357
294 | 多选题 | 前置子系统按照通信通道不同，可分为（）部分 | AB | 专网数据采集 | 公网数据采集 | 无线宽带 | 光纤通信 |  |  | 0.15 | 1724221964683
295 | 多选题 | 通道工况统计描述正确的是（） | ABCD | 通道统计周期内的误码率=(误码报文+未应答报文次数)/总通信次数 | 误码率&gt;90%,则判定通道工况退出 | 误码率&lt;30%,则判定通道工况投入 | 误码率在50%~70%之间，则判定通道故障 |  |  | 0 | 1724221971661
296 | 多选题 | 通道工况退出的可能原因包括（） | ABCD | IP不通 | 端口号不对 | 规约未启动 | 前置工况异常 |  |  | 0 | 1724221999379
297 | 多选题 | 为确保配网通道工况正常，配网IEC104表需做哪些配置（） | ABCD | 规约细则 | 加密类型 | 密钥索引 | 证书标识 |  |  | 0 | 1724222002813
298 | 多选题 | IEC104规约接入的通道，可以通过（）初步排查终端离线原因 | ABCD | pingIP | telnet端口 | 规约是否启动 | 查看端口是否监听 |  |  | 0 | 1724222008246
299 | 多选题 | 配电自动化系统svg_web中报表查询页面无法正常显示已有报表需要检查的进程为（） | AC | web_host_server | web_warn_server | web_report_server | web_query_server |  |  | 0.44 | 1724295074978
300 | 多选题 | 报表管理为各应用提供制作各种统计报表，具备报表属性设置、报表参数设置、（）、报表浏览等功能 | ABCD | 报表生成 | 报表打印 | 报表修改 | 报表发布 |  |  | 0.44 | 1724295077710
301 | 多选题 | 配电主站操作与控制应能实现（）等功能。 | ABCD | 人工置数 | 标示牌操作 | 闭锁与解锁操作 | 远方控制与调节 |  |  | 0.15 | 1724222663660
302 | 多选题 | 以下关于事件顺序记录（SOE）功能说法正确的是（）。 | BCD | 应能以秒级精度记录所有电网开关设备、继电保护信号的状态、动作顺序及动作时间，形成动作顺序表 | SOE记录应包括记录时间、动作时间、区域名、事件内容和设备名 | 应能根据事件类型、线路、设备类型、动作时间等条件对SOE记录分类检索、显示和打印输出 | 具备事件记录分类定义和显示能力 |  |  | 0.18 | 1724294484518
303 | 多选题 | 以下关于配电自动化主站系统专题图生成功能说法正确的有（）。 | ACD | 支持配网CIM模型识别以及SVG图形生成和导出 | 应用拓扑分析技术支持多类图形的自动生成，包括：变电站索引图、区域联络图、地理图、供电范围图、单线图、开关站图 | 支持自动布局增量变化，已有模型发生增减，新生成的图形中原有模型内容布局效果保持不变 | 支持对自动生成的衍生电气图进行编辑和修改，可人工干预专题图生成的展示效果 |  |  | 0.5 | 1724295080253
304 | 多选题 | 单击机房监控系统的未确认告警栏中的告警信息，可以对该条告警进行（），并可以填写对该条告警处理的备注信息。 | BCD | 删除 | 确认 | 屏蔽 | 封锁 |  |  | 0.13 | 1724294503032
305 | 多选题 | 单击机房监控系统的已确认告警栏中的告警信息，可以对该条告警进行（），并可以填写对该条告警处理的备注信息。 | ABCD | 删除 | 屏蔽 | 封锁 | 复归 |  |  | 0 | 1724222697679
306 | 多选题 | 运行监视系统中的重要告警栏可以进行哪些操作：（）。 | ABCD | 确认告警，将告警从重要告警栏显示到已确认告警栏，表示已经知道 | 快速返回，当前告警窗有条件筛选时，则快速显示所有告警。屏蔽告警，将该数据点的告警状态设置为“屏蔽”，以后该数据点的告警信息就不再显示到 | 重要告警栏中，而是显示到屏蔽告警栏中 | 封锁告警，设置为“封锁”，以后该数据点的告警信息系统将其丢弃不做任何处理，也不上告警窗 |  |  | 0 | 1724222709294
307 | 多选题 | 机房监控系统中，短信通知配置规则主要包括选择人员、（）。 | BCD | 处理措施 | 通知间隔 | 告警等级 | 短信通知具体时间 |  |  | 0.2 | 1724294505652
308 | 多选题 | 机房监控系统中，配置告警窗口页面主要针对具体的监测参数配置告警规则，可选择（）等条件对参数告警进行配置。 | ABCD | 告警类型 | 告警延时 | 告警级别 | 恢复告警是否通知 |  |  | 0.13 | 1724294518829
309 | 多选题 | 机房监控系统的主要功能包括：（）。 | ABCD | 采集各独立系统的告警信息，存储到运行监视报警服务器上，进行分析处理 | 为自动化系统各个环节可能出现的异常和故障，提供相应的处理预案，以达到快速处理故障的目的 | 实现对机房温度、火警、电源电流电压等参数的在线监测和记录 | 对自动化系统相关服务器、应用软件、网络等状态进行监视和告警 |  |  | 0 | 1724222735606
310 | 多选题 | 常用的授时信号有（）。 | AD | 脉冲类 | 外部基准信号 | 原子频标 | 串行数据类 |  |  | 0.19 | 1724294523974
311 | 多选题 | IRIG-B(DC)的接口类型主要为（）。 | ABC | TTL电平 | RS-422 | RS-485 | RS-232 |  |  | 0.49 | 1724295082357
312 | 多选题 | 在时间同步系统中，采用的脉冲信号主要有（）等。 | ABC | 1PPS | 1PPM | 1PPH | 不可编程脉冲信号 |  |  | 0.68 | 1724292845922
313 | 多选题 | 自动化机房视频监控系统功能（）。 | ABCD | 监视机房内设备运行 | 调阅视频监控系统存储的监控录像 | 控制机房摄像机拍摄角度 | 查询摄像机运行状态 |  |  | 0 | 1724222794573
314 | 多选题 | 自动化机房视频监控系统的管理员账号不具备（）的权限。 | BCD | 开发摄像头功能 | 添加用户 | 调整已有人员权限 | 修改密码 |  |  | 0.14 | 1724294544504
315 | 多选题 | 利用自动化机房视频监控系统调阅图像需输入（）。 | BC | IP地址 | 用户名 | 密码 | 网关地址 |  |  | 0.18 | 1724294546271
316 | 多选题 | 机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载包括（）。 | ACD | 计算机及网络系统 | 计算机外部设备 | 空调系统 | 机房监控系统 |  |  | 0.55 | 1724295084786
317 | 多选题 | 机房及相关设施应配备（）防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。 | ABCD | 防水 | 防潮 | 防盗 | 防小动物 |  |  | 0.75 | 1724222825521
318 | 多选题 | UPS配电系统中，配置各级配电开关时应注意以下哪些参数（）。 | ABC | 额定电流 | 速断动作电流 | 速断动作时延 | 最大电流 |  |  | 0.25 | 1724294575150
319 | 多选题 | 以下哪些视频接口可以传输模拟视频信号（）。 | AB | VGA | DVI-A | DVI-D | HDMI |  |  | 0.45 | 1724222833095
320 | 多选题 | 与氟循环空调相比，水循环空调的优点有（）。 | AC | 室内机组和室外机组可以布置得较远 | 投资成本较低 | 室内机组噪音较低 | 无制冷剂污染 |  |  | 0.25 | 1724294579042
321 | 多选题 | 以下哪些说法是非屏蔽双绞线的优点（）。 | ABC | 无屏蔽外套，节省所占用的空间 | 具有阻燃性 | 具有独立性和灵活性 | 可以减小辐射 |  |  | 0.15 | 1724222845985
322 | 多选题 | 常用2M线缆接头型号有（）。 | ABC | Q9 | L9 | BNC | LC |  |  | 0.45 | 1724222849786
323 | 多选题 | 制作2M线缆接头时的注意事项包括()。 | ABC | 金属导体网剥开后，不能将这些导体网剪掉，防止金属套环和2M接头压接不牢 | 将镀金针头插入2M头中，注意不能让金属导体网与中心导体发生接触 | 压接2M接头前，先用万用表测试针头与导体网之间是否发生短路 | 可以直接用压线钳压紧金属套环和2M接头 |  |  | 0.18 | 1724294583591
324 | 多选题 | RS-232接头常用引脚是（）。 | ABC | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  | 0.45 | 1724222859268
325 | 多选题 | 数字万用表主要由（）组成。 | ABC | 显示屏 | 测量线路 | 转换开关 | 电源线 |  |  | 0.45 | 1724223208534
326 | 多选题 | 关于使用数字万用表，下列说法正确的是（）。 | AC | 满量程时，仪表仅在最高位显示数字“1” | 满量程时，仪表在最高位显示数字“0” | 测量电压时，应将万用表与被测电路并联 | 测量电压时，应将万用表与被测电路串联 |  |  | 0 | 1724223223771
327 | 多选题 | 用数字万用表测量电阻时，应按下列方法操作（）。 | ABD | 将量程开关拨至欧姆合适的量程 | 红笔插入V/Ω孔 | 黑笔插入V/Ω孔 | 黑笔插入COM孔 |  |  | 0 | 1724223229307
328 | 多选题 | 关于调度自动化主要设备配置方案错误的是（）。 | ACD | 双网 | 冗余 | 双机 | 双套 |  |  | 0.15 | 1724223232158
329 | 多选题 | 用RAID的好处是（）。 | ABD | 安全性高 | 速度快 | 安装简单 | 数据容量超大 |  |  | 0.53 | 1724292849303
330 | 多选题 | 下列有关MAC地址的说法中正确的是（）。 | AC | 以太网用MAC地址标识主机 | MAC地址是一种便于更改的逻辑地址 | MAC地址固化在ROM中，通常情况下无法改动 | 通常只有终端主机才需要MAC地址，路由器等网络设备不需要 |  |  | 0 | 1724223250592
331 | 多选题 | 调度自动化主站的辅助设备主要包括（）。 | ABCD | 调度大屏幕 | 机房监控系统 | UPS | 机房空调 |  |  | 0.15 | 1724223319743
332 | 多选题 | 《地区电网调度最大化系统应用软件基本功能实用要求及验收细则（试行）》中规定的应用软件基本功能是（）。 | ABCD | 网络拓扑 | 状态估计 | 调度员潮流 | 负荷预报 |  |  | 0.15 | 1724294587909
333 | 多选题 | UPS电源供电时间长短主要取决于（）。 | BC | 电压 | 电池容量 | 负载电流 | 频率 |  |  | 0.14 | 1724294590279
334 | 多选题 | 电网调度自动化系统的从横向上可分为（）和管理信息大区。 | AB | 安全I区 | 安全II区 | 安全III区 | 安全IV区 |  |  | 0.45 | 1724223333974
335 | 多选题 | 电网调度自动化系统的各级和各个安全区通过调度数据网和（）互联。 | ABCD | 纵向加密认证装置 | 防火墙 | 正向隔离装置 | 反向隔离装置 |  |  | 0.75 | 1724223596872
336 | 多选题 | 安全I区的调度自动化系统包括（）。 | ABC | 主站端的实时监控与预警类应用 | 变电站计算机监控系统 | 配电网调度自动化系统 | OMS系统 |  |  | 0.48 | 1724292851388
337 | 多选题 | 安全II区的调度自动化系统包括（）。 | ACD | 调度计划类应用 | 安全校核类应用 | 自动电压控制 | 调度员培训仿真 |  |  | 0.25 | 1724294594038
338 | 多选题 | 变电站计算机监控系统的功能包括（）。 | ABC | 数据采集与监视控制 | 一次设备的监视 | 保护设备的监视 | 配电终端设备的监视 |  |  | 0.2 | 1724294597348
339 | 多选题 | 下面属于地区电网智能电网调度控制系统应用软件基本功能的是（）。 | ABC | 网络拓扑 | 调度员潮流 | 负荷预报 | 静态安全分析 |  |  | 0.38 | 1724292855914
340 | 多选题 | 能量管理系统主站系统硬件主要包括设备类型：前置系统、服务器、工作站、网络和安全设备、输入输出设备以及（）。 | ABD | 时钟系统 | 外存储器 | 交流采样装置 | 专用不间断电源 |  |  | 0.19 | 1724294621304
341 | 多选题 | 智能电网调度控制系统中的(____)属于PAS应用。 | ABC | 网络建模 | 状态估计 | 调度员潮流 | 测量与控制 |  |  | 0.14 | 1724294625673
342 | 多选题 | 地县备用调度控制系统必须遵循统一的技术标准和规范，主要包括（）等标准。 | ABCD | 电网设备通用数据模型命名规范口规范 | 电网通用模型描述规范 | 电力系统图形描述规范 | 电力系统简单服务接口规范 |  |  | 0 | 1724223645519
343 | 多选题 | 智能电网调度控制系统基础平台二次设备信息包括（）信息等。 | ABCD | 保护 | 安全自动装置 | 自动化 | 通信 |  |  | 0 | 1724223649740
344 | 多选题 | 智能电网调度控制系统数据采集可支持无线通信方式的包括（）。 | CD | 稳态数据采集 | 动态数据采集 | 水调数据采集 | 雷电数据采集 |  |  | 0.13 | 1724294629153
345 | 多选题 | 与传统调度控制系统对比，智能电网调度控制系统具有以下特点（）。 | ABD | 采用一体化设计，能够实现系统功能“横向集成，纵向贯通” | 实现电网调度运行可视化 | 以局部分析控制为主 | 实现了数据、模型、参数、画面等源端维护 |  |  | 0.8 | 1724223681927
346 | 多选题 | 备调的技术支持系统应满足（）。 | ABD | 通信通道应独立配置 | 与主调同步运行 | 具备主调的所有功能 | 通过调度数据网第二汇聚节点实现对地区电网实时数据的双汇聚采集和分布处理 |  |  | 0.28 | 1724294647922
347 | 多选题 | 雷电定位监测系统一般由（）构成的系统。 | ABD | 中心站（NPA） | 探测站（TDF） | 气象显示终端 | 相应的通信通道 |  |  | 0.2 | 1724294650908
348 | 多选题 | 调度员在图形上可进行（）遥测置数、遥信对位、遥控、遥调等操作。 | ABCD | 遥测封锁/解锁 | 遥信封锁/解锁 | 调阅曲线 | 设置标志牌 |  |  | 0 | 1724223708932
349 | 多选题 | 智能电网调度控制系统中图元中能够关联两个动态属性的有（）。 | BCD | 三卷变压器 | 小车开关 | 两卷变压器 | 线路 |  |  | 0.64 | 1724292862697
350 | 多选题 | 图形编辑器下绘制的一个图元在图形浏览器中没有显示，可能的原因有()。 | ACD | 该对象的所属应用不包括当前浏览器指定的应用 | 该对象的所属态不包括当前浏览器指定的态 | 该对象的显示模式不包括当前浏览器指定的显示模式 | 该对象所设置的层的范围不在浏览器当前显示的层上 |  |  | 0 | 1724223827156
351 | 多选题 | 在智能电网调度控制系统系统中，基于网络拓扑自动计算不平衡量包括（）。 | ABC | 变压器 | 母线 | 线路 | 负荷 |  |  | 0.7 | 1724293432958
352 | 多选题 | 节点入库中，可以检查出的连接错误包括（）。 | ABD | 不同厂站的设备相连 | 不同电压等级的设备相连 | 无节点号 | 节点空挂 |  |  | 0.25 | 1724294654905
353 | 多选题 | 下列选项中，属于数据库录入工具dbi在使用时出现的错误提示的是（）。 | BCD | 数据库用户权限不足 | 打开数据表失败 | 保存数据表不成功 | 数据库录入唯一性错误 |  |  | 0.45 | 1724223894085
354 | 多选题 | 智能电网调度控制系统建立T接线的过程主要包含如下环节（）。 | ACD | 在厂站信息表将T接站的厂站类型设备“线端联结点” | 在线路表中添加相应T接线记录 | 在交流线段表中，对T接线选择相应的“线路id号” | 做T接站图，对T接站进行节点入库 |  |  | 0.2 | 1724294662429
355 | 多选题 | SCADA的应用操作中，图形浏览器的界面主要分为三部分，它们是（）。 | ACD | 菜单栏 | 事项窗 | 工具栏 | 画面显示区 |  |  | 0.5 | 1724295086723
356 | 多选题 | 光字牌运行状态应分为（）等状态。 | ABCD | 动作未确认 | 动作已确认 | 复归未确认 | 复归已确认 |  |  | 0.14 | 1724294676449
357 | 多选题 | 在SCADA维护中，遥测数据类型由厂站端发送来的遥测类型有（）。 | ABC | 计算量 | 工程量 | 实际值 | 系数 |  |  | 0.69 | 1724292941390
358 | 多选题 | 在智能调度控制系统中,利用关系型数据库存储各类模型数据，包括（）等。对这些模型数据的任何修改和维护操作，均需要通过模型维护服务进行。 | ABCD | 厂站设备信息 | 静态参数 | 前置参数 | 公式定义 |  |  | 0.79 | 1724228812619
359 | 多选题 | 在智能电网调度控制系统中，下列关于模型维护服务model_modify的说法正确的是（）。 | ABC | 对厂站设备信息、静态参数、前置参数、公式定义等模型数据以及系统配置信息进行维护 | 同时修改商用库和实时库 | 具有在线维护和离线维护的功能 | 提供异步访问接口 |  |  | 0.48 | 1724292943818
360 | 多选题 | 调度员若暂时不想看到某个开关的告警，应该进行（）设置。 | BC | 遥测封锁 | 挂牌 | 告警抑制 | 解除封锁 |  |  | 0.15 | 1724224007876
361 | 多选题 | 实时数据库的主要特征包括（）。 | ABCD | 面向设备：数据表设计面向设备 | 基于CIM：表实现符合CIM模型 | 实现关系：通过关系模型管理数据 | 重在效率：以高效、高速作为设计、实现原则 |  |  | 0.45 | 1724224023978
362 | 多选题 | 线路进行旁路替代前，运行人员需记录（）。 | ABC | 旁路替代时间 | 旁路电能表替代前读数 | 被替代线路电能表替代前读数 | 旁路电能表结束替代时读数 |  |  | 0.3 | 1724294680639
363 | 多选题 | 以下关于功能的描述中哪些不正确？（）。 | BC | 权限管理中最小的不可再分的权限单位 | 权限管理中最多支持128个功能 | 不同功能之间可以有权限控制重合的部分 | 只有超级用户(sa)才能维护功能定义 |  |  | 0.75 | 1724224033567
364 | 多选题 | 关于智能电网调度控制系统实时库，以下说法正确的是（）。 | AD | 实时库表实体使用文件映射机制实现 | 实时库表实体使用共享内存机制实现 | 实时库索引实体使用文件映射机制实现 | 实时库索引实体使用共享内存机制实现 |  |  | 0.45 | 1724224050146
365 | 多选题 | SCADA系统参数的配置中，数据库相关表的配置主要指的是（）。 | CD | 新增厂站信息 | 网络配置 | 节点信息表中新增节点信息 | 系统应用分布信息表的配置 |  |  | 0.1 | 1724294687332
366 | 多选题 | 地区调度自动化主站系统中关于设备等值的说法正确的是（）。 | ABCD | SCADA未采量35kV线路可等值为负荷 | 末端变电站的变压器可等值为负荷 | 110kV及以上的联络线路可等值为发电机 | 10kV线路有反送电不能等值为负荷 |  |  | 0 | 1724224112679
367 | 多选题 | 通信厂站信息表的通信参数中的人工置态包括（）。 | AB | 封锁投入 | 封锁退出 | 封锁故障 | 封锁报警 |  |  | 0.1 | 1724294689989
368 | 多选题 | 在智能电网调度控制系统系统中，SCADA实时库的数据来源包括（）。 | ABCD | 前置采集 | 人工置数 | 计算 | 其他应用 |  |  | 0.15 | 1724224118365
369 | 多选题 | WEB服务器软件安装中，环境变量的设置包括（）。 | AB | Java软件的环境变量的设置 | Tomcat软件的环境变量设置 | UNIX软件的环境变量的设置 | WINDOWS软件的环境变量设置 |  |  | 0 | 1724292671325
370 | 多选题 | SCADA工作站上的支撑软件主要包括（）。 | AC | QT软件 | CAD软件 | CORBA软件 | STUDIO软件 |  |  | 0.25 | 1724294695074
371 | 多选题 | WEB服务器软件Java和Tomcat设置过程中，需要修改的环境变量有（）。 | AB | JAVA_HOME | CATALINA_HOME | ComSpec | FP_NO_HOST_CHECK |  |  | 0 | 1724224132072
372 | 多选题 | 某张表做了如下哪些改动后不能直接下装，需要del_table后才能下装（）。 | ABCD | 增加域 | 改变表最大记录个数 | 修改了主键内存分配方法 | 某个域类型或长度发生变化 |  |  | 0 | 1724224135597
373 | 多选题 | 实现智能电网调度控制系统的WEB浏览采用的主要技术有（）。 | ABD | JAVA | ActiveX | XML | SVG |  |  | 0.15 | 1724294697776
374 | 多选题 | 智能电网调度控制系统向WEB子系统的信息同步功能，其主要包括哪几项（）。 | ABCD | 电网模型数据同步 | 画面、报表文件的同步 | 实时数据的同步 | 历史数据的同步 |  |  | 0 | 1724224198455
375 | 多选题 | 智能电网调度控制系统向备调的信息同步功能，其主要包括哪几项（）。 | AB | 电网模型数据同步 | 画面文件的同步 | 实时数据的同步 | 历史数据的同步 |  |  | 0.48 | 1724292952830
376 | 多选题 | 通信厂站信息表的通信参数中的人工置态不包括（）。 | CD | 封锁备用 | 封锁值班 | 封锁异常 | 封锁故障 |  |  | 0.14 | 1724294737476
377 | 多选题 | 智能电网调度控制系统SCADA应用的数字量处理功能包含哪些（）。 | AB | 遥信防抖 | 告警延时 | 限值检查 | 跳变检查 |  |  | 0.19 | 1724294743760
378 | 多选题 | 以下关于动态下装说法正确的是（）。 | ACD | 不会重建实时库表实体 | 表最大记录个数发生变化时不能使用动态下装下装该表 | 会保留方式数据的值 | 表域个数发生变化时不能使用动态下装下装该表 |  |  | 0.1 | 1724294767046
379 | 多选题 | 正常运行时，通道会根据（）选择所连接的前置服务器。 | AB | 通道分配模式 | 前置服务器上连接通道的个数 | 通道编号 | 通道优先级 |  |  | 0.28 | 1724294773545
380 | 多选题 | 在智能电网调度控制系统上配置网络通道时需要配置哪些表（）。 | ABC | 通讯厂站表 | 通道表 | 规约表 | 网络设备表 |  |  | 0.25 | 1724294778083
381 | 多选题 | 通讯厂站表的通信参数包括最大遥信数、最大遥测数、最大遥脉数、对时周期、遥脉周期（）等内容。 | ABCD | 是否允许遥控 | 总召周期 | 人工置态 | 遥测不变化判断时间 |  |  | 0.48 | 1724293454600
382 | 多选题 | 在SCADA维护中，进行遥测换算，填写系数时，参加遥测计算的参数包括（）。 | ABCD | 系数 | 基值 | 满度值 | 满码值 |  |  | 0.67 | 1724293437467
383 | 多选题 | 以下哪些参数可在通道表中配置（）。 | BC | 系数 | 网络描述 | 统计周期 | 总召周期 |  |  | 0.45 | 1724295145560
384 | 多选题 | 判断同一厂站的不同通道的状态（值班、备用）时，将根据其（）、同一FES服务器上值班的数目等因素综合判断。 | ABCD | 投退状态 | 误码率 | 通道优先级 | 通道类型 |  |  | 0 | 1724224614672
385 | 多选题 | 主站和厂站之间采用问答式规约可采用（）。 | AB | 全双工通道 | 半双工通道 | 单工通道 | 点对点 |  |  | 0.14 | 1724294847642
386 | 多选题 | 主站系统能正确接收远动信息，必须使主站与厂站端的（）一致。 | BC | 设备型号 | 通信规约 | 通道速率 | 系统软件 |  |  | 0.25 | 1724294854218
387 | 多选题 | 以下哪些参数可在通讯厂站表中配置（）。 | AB | 网络描述 | 端口号 | 最大遥信数 | 遥信起始地址 |  |  | 0.15 | 1724294870518
388 | 多选题 | 备调的技术支持系统应满足（）。 | ABD | 通信通道应独立配置 | 与主调同步运行 | 具备主调的所有功能 | 通过调度数据网第二汇聚节点实现对地区电网实时数据的双汇聚采集和分布处理 |  |  | 0.45 | 1724224670709
389 | 多选题 | 若变电站以归一化值上送遥测，则主站应配置（）参数。 | ABD | 系数 | 基值 | 满度值 | 满码值 |  |  | 0.2 | 1724294877022
390 | 多选题 | 通道表中哪些参数配置错误不影响报文的收发（）。 | BC | 端口号 | 统计周期 | RTU地址 | 网络描述 |  |  | 0.19 | 1724294883501
391 | 多选题 | 前置遥测定义表中能够配置哪些参数（）。 | BCD | 极性 | 基值 | 点号 | 满码值 |  |  | 0.1 | 1724294889286
392 | 多选题 | 前置遥信定义表中能够配置哪些参数（）。 | AC | 极性 | 基值 | 点号 | 满码值 |  |  | 0.15 | 1724294898032
393 | 多选题 | 根据《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》，网络分析应用中的灵敏度计算主要包括（）以及组合灵敏度。 | ABCD | 网损 | 支路功率 | 母线电压 | 输电断面 |  |  | 0 | 1724224735677
394 | 多选题 | 网络分析应用中下述电气参数哪些是必需填写的（）。 | ABD | 线路正序阻抗 | 变压器分接头类型 | 变压器的短路损耗和短路电流百分比 | 容抗器额定容量和类型 |  |  | 0.25 | 1724294900547
395 | 题型: 判断题; 题干: 特高压交流输电中间可以有落点，具有网络功能，可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。; 答案: A | 0.79 | 1724228901760
396 | 题型: 判断题; 题干: 特高压交流电网的突出优点是：输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少，能灵活适合电力市场运营的要求。; 答案: A | 0.79 | 1724228904899
397 | 题型: 判断题; 题干: 利用特高压输电技术,实现远距离、个性化的电力输送,有利于减少电力损耗、节约土地资源、保护环境、节约投资,促进我国大煤电、大水电、大核电基地的集约化开发。; 答案: B | 0.18 | 1724294905014
398 | 题型: 判断题; 题干: 智能化高压设备是二次设备和智能组件的有机结合体，智能化的主要对象包括智能变压器、智能断路器和高压组合电器等。; 答案: B | 0.48 | 1724293044430
399 | 题型: 判断题; 题干: IEC61850建立的信息模型包含逻辑设备、逻辑节点、数据对象和数据属性四个层次。; 答案: B | 0.13 | 1724294907804
400 | 题型: 判断题; 题干: WAMS子站与主站建立通信链路的流程是：先建立管理管道，再建立数据管道。; 答案: A | 0 | 1724224867321
401 | 题型: 判断题; 题干: 自动化系统更新改造规划设计阶段，电力调度控制中心审核系统功能、架构、装置配置、与站内其他设备的配合情况等是否符合相关规程及上级专业管理部门的技术要求。; 答案: A | 0 | 1724224870915
402 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统中的辅助决策模块，其停电范围分析功能的分析对象是线路、变压器、母线、负荷及重要用户等。; 答案: A | 0 | 1724224873985
403 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统图形编辑中的分层功能，在L1层次下增加的图元，只能在L1层次下可正常查看和编辑。; 答案: A | 0 | 1724224877645
404 | 题型: 判断题; 题干: 使用图形编辑器在构画电气接线图的同时可以完成与数据库的联接（节点入库），实现图模库一体化。; 答案: A | 0.55 | 1724295095436
405 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统平台的图元编辑完成，点击保存后，该图元可在任何节点使用。; 答案: B | 0.45 | 1724224884346
406 | 题型: 判断题; 题干: 地县一体化系统中，某张图形未设置所属厂站，则也不能被所有节点访问。; 答案: B | 0 | 1724224888441
407 | 题型: 判断题; 题干: G语言既是图形文件存储和交换的格式，同时也是模型存储和交换的格式。; 答案: B | 0.48 | 1724293048782
408 | 题型: 判断题; 题干: 联络线有功/无功采用“对端代”功能时，显示值的数值和正负号与对端一致。; 答案: B | 0.45 | 1724224893594
409 | 题型: 判断题; 题干: 电网建模时，对于一些低压线路，即使有对端厂站，但如果对端厂站不建模，可要将这些线路建成交流线段。; 答案: B | 0.15 | 1724224898649
410 | 题型: 判断题; 题干: 在图形浏览器中通过线端右键菜单中的“切换至对端图形”进行对端图形切换，必须要在厂站表中填写好对应的接线图名称。; 答案: A | 0 | 1724224903367
411 | 题型: 判断题; 题干: 如果量测数据有多种质量码，显示时将采用质量码等级最高的颜色进行着色。; 答案: A | 0 | 1724224905803
412 | 题型: 判断题; 题干: 在设备检修时，根据所挂标识牌对相应的模拟量打上检修标记且不报警。; 答案: A | 0 | 1724224947411
413 | 题型: 判断题; 题干: 数据库录入唯一性错误的故障现象是在向数据库中录入设备、厂站、通道表时,出现“唯一性冲突”的警告提示。; 答案: A | 0 | 1724224959701
414 | 题型: 判断题; 题干: 在SCADA下的厂站信息表中新建一条记录，在FES下的通讯厂站表和通道表中会各触发生成一条记录。; 答案: B | 0.13 | 1724294912655
415 | 题型: 判断题; 题干: 在前置遥测、遥信定义表中，允许一条记录填入多个通道记录。; 答案: A | 0.25 | 1724294917756
416 | 题型: 判断题; 题干: 在前置遥测、遥信定义表中，填入的通道必须属于同一个厂站。; 答案: B | 0.79 | 1724228923141
417 | 题型: 判断题; 题干: 表最大记录个数发生变化时不能使用“动态下装”下装该表。; 答案: B | 0 | 1724225002949
418 | 题型: 判断题; 题干: 载波通道就是平时俗称的数字信号通道。; 答案: B | 0 | 1724225005072
419 | 题型: 判断题; 题干: 前置机的/etc/hosts配置文件除了需要配置各台机器各个网卡的IP地址外，还要配置交换机的IP地址。; 答案: A | 0 | 1724225007440
420 | 题型: 判断题; 题干: 104规约最多可有2048路遥测。; 答案: B | 0.5 | 1724293439158
421 | 题型: 判断题; 题干: 遥测信息的信息对象地址分配为1H-1000H。; 答案: A | 0.79 | 1724228929267
422 | 题型: 判断题; 题干: 电力系统中的有功、无功、电压、电流等遥测量是模拟量信息。; 答案: A | 0 | 1724225028153
423 | 题型: 判断题; 题干: SCADA有功、无功遥测方向的定义都是以相应母线为参考对象，流出为负，流入为正。; 答案: B | 0.45 | 1724225056809
424 | 题型: 判断题; 题干: 在人机界面上对功率遥测值进行人工置数并封锁时，不会改变SCADA应用的相关数据，也不会改变主站数据质量位。; 答案: B | 0.19 | 1724294919833
425 | 题型: 判断题; 题干: 人工指定运行通道后，厂站数据仅能从该链路上送。; 答案: A | 0.19 | 1724294921532
426 | 题型: 判断题; 题干: 在SCADA应用操作中，通道类型为网络时，需填写对应的波特率信息。; 答案: B | 0.45 | 1724225069272
427 | 题型: 判断题; 题干: 在TCP/IP服务端，执行命令“netstat¦grep端口号”,可查看本机服务是否启动。; 答案: A | 0 | 1724225071282
428 | 题型: 判断题; 题干: 自动化系统通道的串行通信方式有模拟通道方式、数字通信方式两种。; 答案: A | 0 | 1724225075816
429 | 题型: 判断题; 题干: 某规约为遥测信息分配的地址范围为4001H到5000H，每个地址对应一路遥测。该规约最多可有2048路遥测。; 答案: B | 0.15 | 1724225079379
430 | 题型: 判断题; 题干: 如网络通道设为“TCP/IP客户端”，则在主站执行“telnet对方IP端口号”，查看对方端口是否能连接。; 答案: A | 0 | 1724225088653
431 | 题型: 判断题; 题干: 调度自动化系统的计算量是在前置机部分进行处理的。; 答案: B | 0.4 | 1724225317980
432 | 题型: 判断题; 题干: 前置机的主要功能是接收多个子站信息，其通信口只能绑定同一规约。; 答案: B | 0 | 1724225320398
433 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网调度控制系统前置不仅可以将SCADA应用下的数据通过转发通道转发出去，还可以将其他应用下的数据转发出去。; 答案: A | 0 | 1724225342800
434 | 题型: 判断题; 题干: 因串口通道能实现专线专用，故比网络通道有更强的趋势和前景。; 答案: B | 0.15 | 1724225345839
435 | 题型: 判断题; 题干: 电能量计量系统是准实时系统，一般按照5分钟、15分钟等间隔进行数据采集，可以间断运行。; 答案: A | 0.18 | 1724294923183
436 | 题型: 判断题; 题干: 线损电量占总供电量的百分比称为线路损失率，简称线损率。其公式为：供电量-售电量/供电量100%。; 答案: A | 0 | 1724225364559
437 | 题型: 判断题; 题干: 年累计线损率的计算公式为累计线损电量/累计供电量*100%。; 答案: A | 0 | 1724225421657
438 | 题型: 判断题; 题干: 线损率同比的计算公式为当期线损率-平均线损率。; 答案: B | 0.13 | 1724294924654
439 | 题型: 判断题; 题干: 当发现计算统计供电量的关口数据有问题时，应该进行电量追补后再进行计算，可以利用历史值估算。; 答案: B | 0.45 | 1724225446596
440 | 题型: 判断题; 题干: 通过IE浏览器访问OMS系统，为了确保正常访问需将调度运行管理系统网站地址及域名设置成可信站点。; 答案: A | 0 | 1724225455439
441 | 题型: 判断题; 题干: 省地县一体化OMS遵循J2EE技术路线; 答案: A | 0 | 1724225457255
442 | 题型: 判断题; 题干: OMS系统统一系统支撑平台的总体计算架构应为多层分布式计算结构，总体上应至少划分为客户端表现层、应用服务层、数据层等几个层次。; 答案: A | 0 | 1724225465741
443 | 题型: 判断题; 题干: 各级调控机构OMS建设方案应满足国调中心有关OMS建设的要求。地市以上建设方案报国调中心审批，地县级建设方案报省级调控机构审批，批准后方能执行。OMS功能完善和需求变更不得违反国调中心相关要求和规定; 答案: B | 0.13 | 1724294926270
444 | 题型: 判断题; 题干: 自动化专业处（科）室建立与OMS开发厂商维护队伍的日常联系机制。厂家维护工作应遵守二次安全防护有关规定，厂家维护人员应在自动化专业人员监护下进行现场维护，可以通过外网进行远程维护; 答案: B | 0 | 1724225491572
445 | 题型: 判断题; 题干: OMS业务流程的废止由流程发起专业结合业务需求提出废止申请，经中心分管领导审批，由自动化专业组织实施，综合技术专业负责对相应监督考评工作进行调整。; 答案: A | 0 | 1724225497194
446 | 题型: 判断题; 题干: 下级调控机构应严格落实上级调控机构统一推广的核心业务流程及标准操作程序(SOP)，在运转过程中如存在普适性问题，可向上级调控机构提交优化申请，经审核通过后由上级调控机构进行流程优化并发布执行; 答案: A | 0 | 1724225501802
447 | 题型: 判断题; 题干: OMS业务流程的建立应制定标准操作程序（SOP），流程上线前发布执行。; 答案: A | 0 | 1724225823940
448 | 题型: 判断题; 题干: 各级调控中心除国调下发统推SOP业务流程之外，不可以根据自身业务管理需求，可创新定制管理业务流程，并组织开发上线流转; 答案: B | 0.19 | 1724294928052
449 | 题型: 判断题; 题干: OMS2.0基础数据只包括二次设备信息、所辖电厂信息、直调用户变信息、调度主站设备（资产）信息、组织机构人员信息、持证上岗信息、水文气象信息等; 答案: B | 0.45 | 1724225831661
450 | 题型: 判断题; 题干: Saas是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。; 答案: A | 0.15 | 1724225948470
451 | 题型: 判断题; 题干: 云计算指的是一种通过网络以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。; 答案: A | 0 | 1724226004749
452 | 题型: 判断题; 题干: 调控云平台包括电网模型云平台、运行数据云平台、历史数据云平台，每个云平台由一系列组件组成，提供标准化服务接口，并遵循开放性技术原则。; 答案: B | 0.18 | 1724294929922
453 | 题型: 判断题; 题干: 云计算是并行计算、分布式计算和网格计算的发展，或者说是这些计算机科学概念的商业实现。; 答案: A | 0 | 1724226033906
454 | 题型: 判断题; 题干: 调控云的数据结构遵循《电力调度通用数据对象结构化设计》规范，其模型结构及数据字典由国分云统一维护，不同步至各省级云。; 答案: B | 0.45 | 1724226040438
455 | 题型: 判断题; 题干: 根据云计算技术的架构特点，每朵云由云基础设施层（IaaS）、云平台层（PaaS）组成。; 答案: B | 0.14 | 1724294931616
456 | 题型: 判断题; 题干: 基本图元类型是系统提供给用户的基本作图元素，用来绘制图元与图形; 答案: A | 0.79 | 1724228948372
457 | 题型: 判断题; 题干: 电气图元用于绘制电气接线图; 答案: A | 0.2 | 1724294932979
458 | 题型: 判断题; 题干: 图模维护系统，是配电自动化系统中的一个重要组成部分，实现图形数据、模型数据、属性数据的统一维护。; 答案: A | 0 | 1724226053039
459 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化系统中图形无法另存为，也无法重命名。; 答案: B | 0 | 1724226055331
460 | 题型: 判断题; 题干: 主站应满足调试库中的图形、模型及其他数据在调试完毕后，能够以全量方式同步到运行数据库中; 答案: B | 0.79 | 1724228950661
461 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化系统在红图投运后，自动用黑拓扑覆盖红拓扑，使未来模型拓扑和现实模型拓扑一致。; 答案: B | 0.13 | 1724294934914
462 | 题型: 判断题; 题干: 遥控开关与实际动作开关不一致可能是因为主站或终端点号设置错误。; 答案: A | 0.15 | 1724226283929
463 | 题型: 判断题; 题干: 一张图在修改后，拓扑不通，检查后发现新加设备节点号为-1，这是因为该图没有节点入库。; 答案: A | 0.79 | 1724228954074
464 | 题型: 判断题; 题干: 遥控点号和遥信点号是同一个点号只需要录入一次遥信点号即可，不需要专门录入遥控点号; 答案: B | 0.79 | 1724228955953
465 | 题型: 判断题; 题干: 系统导入的图模在导入完成后也需要节点入库，不然节点号无法正常生成。; 答案: B | 0.45 | 1724226389703
466 | 题型: 判断题; 题干: 光纤通道切换前置AB机，主站与终端之间TCP连接不会断开。; 答案: B | 0.53 | 1724293061321
467 | 题型: 判断题; 题干: 当通道所连前置机发生故障，如果终端与备机建立链路的时间小于通道统计周期，系统就不会告警通道投退。; 答案: A | 0.13 | 1724294936602
468 | 题型: 判断题; 题干: 为确保配网通道工况正常，配网通道表需要配置网络描述一、通道类型、网络类型、规约类型、所属系统等; 答案: A | 0.15 | 1724294938559
469 | 题型: 判断题; 题干: 配电终端接受并执行主站系统下方的对时命令，光纤通道对时精度应不小于1秒。; 答案: B | 0.45 | 1724226415382
470 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化主站系统是配电自动化系统的核心部分，主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能，并具有与其他应用信息系统进行信息交互的功能，为配电网调度指挥和生产管理提供技术支撑; 答案: B | 0.3 | 1724294945127
471 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化主站提供零漂处理功能，且模拟量的零漂参数可设置。; 答案: A | 0 | 1724226421265
472 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化系统报表数据应在I、III区上采取实时交互方式传输。; 答案: B | 0.15 | 1724226425655
473 | 题型: 判断题; 题干: 配电主站可按日、月、年等生成各种类型报表，不支持用户自定义报表。; 答案: B | 0.15 | 1724226427464
474 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化系统报表服务就是创建、修改、浏览报表的一组界面工具，分为报表服务端和报表客户端。; 答案: A | 0 | 1724226435615
475 | 题型: 判断题; 题干: 配电自动化系统中，只能在安装报表服务的服务器上进行创建、修改报表工作，客户机上只能浏览报表; 答案: A | 0.68 | 1724293076309
476 | 题型: 判断题; 题干: 机房监控系统是一套独立于调度自动化应用的系统。; 答案: A | 0 | 1724226543983
477 | 题型: 判断题; 题干: 机房监控系统主界面程序主要由告警窗口、告警方式定义、历史告警3个进程组成。; 答案: A | 0 | 1724226634237
478 | 题型: 判断题; 题干: 机房监控系统可以对变电站开关进行遥控操作。; 答案: B | 0 | 1724226637473
479 | 题型: 判断题; 题干: 机房监控系统数据采集可以通过网络、串口、文件、无线方式进行。; 答案: B | 0 | 1724226639633
480 | 题型: 判断题; 题干: GPS天线的长度可以根据需要加装接头。; 答案: B | 0 | 1724226641395
481 | 题型: 判断题; 题干: 北斗系统的特点是区域定位，双向通信。; 答案: A | 0.45 | 1724226643686
482 | 题型: 判断题; 题干: 自动化机房视频监控系统可使用DTS工作站进行监控。; 答案: B | 0.14 | 1724294947470
483 | 题型: 判断题; 题干: 任何有OA权限的人都可以通过自动化机房视频监控系统监控调阅变电站视频。; 答案: B | 0 | 1724226648175
484 | 题型: 判断题; 题干: 蓄电池室禁止点火、吸烟，但可以使用普通照明开关、插座。; 答案: B | 0.15 | 1724226650195
485 | 题型: 判断题; 题干: 调度自动化机房应配置一定数量的电磁屏蔽机柜。; 答案: A | 0 | 1724226652402
486 | 题型: 判断题; 题干: 自动化机房的接地电阻要求不大于1欧姆。; 答案: B | 0.15 | 1724226653709
487 | 题型: 判断题; 题干: UPS输入市电断电时，由电池和旁路一起供电。; 答案: B | 0 | 1724226659328
488 | 题型: 判断题; 题干: 屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹，以减小辐射，但并不能完全消除辐射，屏蔽双绞线价格相对较高，安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。; 答案: A | 0 | 1724226661959
489 | 题型: 判断题; 题干: RS-232C接口的传输通信方式为平衡传输通信方式。; 答案: B | 0.3 | 1724294950313
490 | 题型: 判断题; 题干: 使用网线测试仪测试网线时，当有2根或3根以上的导线短路时，远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。; 答案: A | 0.78 | 1724293080705
491 | 题型: 判断题; 题干: 当误用交流电压档去测量直流电压时，显示屏将显示“000”，或者低位上的数字出现跳动。; 答案: A | 0 | 1724226714820
492 | 题型: 判断题; 题干: 万用表满量程时，显示屏将显示“000”。; 答案: B | 0.79 | 1724228973230
493 | 题型: 判断题; 题干: 同样磁盘容量条件下，RAID0比RAID1能提供更大的可用空间。; 答案: A | 0.19 | 1724294952840
494 | 题型: 判断题; 题干: 双节点实时主备集群有3份数据。; 答案: B | 0.45 | 1724226725171
495 | 题型: 判断题; 题干: 操作系统存储管理主要是对硬盘资源的管理。; 答案: B | 0.79 | 1724228976592
496 | 题型: 判断题; 题干: 磁盘阵列在做成RAID5方式后出现一个硬盘故障，不影响数据的正常访问。; 答案: A | 0 | 1724226734663
497 | 题型: 判断题; 题干: 智能电网是承载第二次工业革命的基础平台，可推动能源开发方式、配置方式和消费方式变革。; 答案: B | 0.45 | 1724226737023
498 | 题型: 判断题; 题干: 坚强智能电网是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征的现代电网。; 答案: A | 0 | 1724226784189